## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 17 |  |  | 1-91 |  |  | 161KV | KV | #1BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 18 |  |  | 1-92 |  |  | 161KV | KV | #2BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 70 |  |  | 1-C6 |  |  | 69KV | KV | #1BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 71 |  |  | 1-C7 |  |  | 69KV | KV | #2BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 548 |  |  | 1-32-04 |  |  | 161KV | VUA1 | #1 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 30 |  |  | 1-03-06 |  |  | 161KV | 87B1A | 一號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 544 |  | 50 | 1-32-00 |  | 1-32 | 161KV | 87B1S | #1 BUS 匯流排電驛87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 549 |  |  | 1-32-05 |  |  | 161KV | VUA2 | #2 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 31 |  |  | 1-03-07 |  |  | 161KV | 87B2A | 二號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 545 |  | 51 | 1-32-01 |  | 1-33 | 161KV | 87B2S | #2 BUS 匯流排電驛87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 550 |  |  | 1-32-06 |  |  | 69KV | VUA1 | #1 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 35 |  |  | 1-04-03 |  |  | 69KV | 87B1A | 一號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 546 |  | 52 | 1-32-02 |  | 1-34 | 69 KV | 87B1S | #1 BUS 匯流排電驛 87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 551 |  |  | 1-32-07 |  |  | 69KV | VUA2 | #2 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  |  | 1-04-04 |  |  | 69KV | 87B 2A | 二號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 547 |  | 53 | 1-32-03 |  | 1-35 | 69 KV | 87B2S | #2 BUS 匯流排電驛 87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 548 |  |  | 1-32-04 |  |  | 161KV | VUA1 | #1 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 30 |  |  | 1-03-06 |  |  | 161KV | 87B1A | 一號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 544 |  | 50 | 1-32-00 |  | 1-32 | 161KV | 87B1S | #1 BUS 匯流排電驛87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 549 |  |  | 1-32-05 |  |  | 161KV | VUA2 | #2 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 31 |  |  | 1-03-07 |  |  | 161KV | 87B2A | 二號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 545 |  | 51 | 1-32-01 |  | 1-33 | 161KV | 87B2S | #2 BUS 匯流排電驛87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 550 |  |  | 1-32-06 |  |  | 69KV | VUA1 | #1 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 35 |  |  | 1-04-03 |  |  | 69KV | 87B1A | 一號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 546 |  | 52 | 1-32-02 |  | 1-34 | 69 KV | 87B1S | #1 BUS 匯流排電驛 87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 551 |  |  | 1-32-07 |  |  | 69KV | VUA2 | #2 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  |  | 1-04-04 |  |  | 69KV | 87B 2A | 二號 BUS RY |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 547 |  | 53 | 1-32-03 |  | 1-35 | 69 KV | 87B2S | #2 BUS 匯流排電驛 87RY U/L |  | DI_BUS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 2 |  |  | 1-82 |  |  | 1540 | MW | 彰化大霞線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 3 |  |  | 1-83 |  |  | 1540 | MVAR | 彰化大霞線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 4 |  |  | 1-84 |  |  | 1550 | MW | 全興彰化彰新線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 5 |  |  | 1-85 |  |  | 1550 | MVAR | 全興彰化彰新線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 6 |  |  | 1-86 |  |  | 1560 | MW | 茄荖彰化白線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 7 |  |  | 1-87 |  |  | 1560 | MVAR | 茄荖彰化白線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 8 |  |  | 1-88 |  |  | 1570 | MW | 茄荖彰化紅線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 9 |  |  | 1-89 |  |  | 1570 | MVAR | 茄荖彰化紅線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 10 |  |  | 1-8A |  |  | 1620 | MW | 彰化花壇海線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 11 |  |  | 1-8B |  |  | 1620 | MVAR | 彰化花壇海線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 12 |  |  | 1-8C |  |  | 1630 | MW | 彰化花壇山線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 13 |  |  | 1-8D |  |  | 1630 | MVAR | 彰化花壇山線 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 14 |  |  | 1-8E |  |  | 1710 | MW | 彰化福興一路 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 15 |  |  | 1-8F |  |  | 1710 | MVAR | 彰化福興一路 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 74 |  |  | 1-CA |  |  | 1720 | MW | 彰化福興二路 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 75 |  |  | 1-CB |  |  | 1720 | MVAR | 彰化福興二路 |  | AI_LINE161
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 2 |  |  | 1-00-02 |  |  | 1540 | PHA | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 3 |  |  | 1-00-03 |  |  | 1540 | GDA | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 1 |  |  | 1-00-01 |  |  | 1540 | 85A | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 |  |  | 1-00-06 |  |  | 1550 | PHA | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 7 |  |  | 1-00-07 |  |  | 1550 | GDA | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 |  |  | 1-01-02 |  |  | 1560 | PHA | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 11 |  |  | 1-01-03 |  |  | 1560 | GDA | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 14 |  |  | 1-01-06 |  |  | 1570 | PHA | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 15 |  |  | 1-01-07 |  |  | 1570 | GDA | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 18 |  |  | 1-02-02 |  |  | 1620 | PHA | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 19 |  |  | 1-02-03 |  |  | 1620 | GDA | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 22 |  |  | 1-02-06 |  |  | 1630 | PHA | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 23 |  |  | 1-02-07 |  |  | 1630 | GDA | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 |  |  | 1-03-02 |  |  | 1710 | PHA | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 27 |  |  | 1-03-03 |  |  | 1710 | GDA | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 74 |  |  | 1-09-02 |  |  | 1720 | PHA | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 75 |  |  | 1-09-03 |  |  | 1720 | GDA | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 516 |  | 88 | 1-30-04 |  | 1-58 | 1540 | 85S | 彰化大霞線 85RY U/L |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | CB | 1540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1-00-00 |  | 1-01 | 1540 | CB ON/OFF | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | 79UL | [13 empty] | 517 |  | 89 | 1-30-05 |  | 1-59 | 1540 | 79S | 彰化大霞線 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | CB | 1550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  | 2 | 1-00-04 |  | 1-02 | 1550 | CB ON/OFF | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | 79UL | [13 empty] | 521 |  | 91 | 1-30-09 |  | 1-5B | 1550 | 79S | 全興彰化彰新線 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | CB | 1560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 8 |  | 3 | 1-01-00 |  | 1-03 | 1560 | CB ON/OFF | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | 79UL | [13 empty] | 525 |  | 93 | 1-30-13 |  | 1-5D | 1560 | 79S | 茄荖彰化白線 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | CB | 1570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 12 |  | 4 | 1-01-04 |  | 1-04 | 1570 | CB ON/OFF | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | 79UL | [13 empty] | 529 |  | 95 | 1-31-01 |  | 1-5F | 1570 | 79S | 茄荖彰化紅線 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | CB | 1620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 16 |  | 5 | 1-02-00 |  | 1-05 | 1620 | CB ON/OFF | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | 79UL | [13 empty] | 533 |  | 97 | 1-31-05 |  | 1-61 | 1620 | 79S | 彰化花壇海線 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | CB | 1630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 20 |  | 6 | 1-02-04 |  | 1-06 | 1630 | CB ON/OFF | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | 79UL | [13 empty] | 537 |  | 99 | 1-31-09 |  | 1-63 | 1630 | 79S | 彰化花壇山線 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | CB | 1710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  | 7 | 1-03-00 |  | 1-07 | 1710 | CB ON/OFF | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | 79UL | [13 empty] | 541 |  | 101 | 1-31-13 |  | 1-65 | 1710 | 79S | 彰化福興一路 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | CB | 1720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 72 |  | 18 | 1-09-00 |  | 1-12 | 1720 | CB ON/OFF | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | 79UL | [13 empty] | 583 |  | 121 | 1-34-07 |  | 1-79 | 1720 | 79S | 彰化福興二路 79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | DS1 | 1541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 648 | 649 | 56 | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-38 | 1541 | ABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | DS2 | 1542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 650 | 651 | 57 | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-39 | 1542 | ABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | DS1 | 1551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 656 | 657 | 60 | 1-39-00 | 1-39-01 | 1-3C | 1551 | ABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | DS2 | 1552 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 658 | 659 | 61 | 1-39-02 | 1-39-03 | 1-3D | 1552 | ABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | DS1 | 1561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 664 | 665 | 64 | 1-39-08 | 1-39-09 | 1-40 | 1561 | ABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | DS2 | 1562 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 666 | 667 | 65 | 1-39-10 | 1-39-11 | 1-41 | 1562 | ABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | DS1 | 1571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 672 | 673 | 68 | 1-3A-00 | 1-3A-01 | 1-44 | 1571 | ABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | DS2 | 1572 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 674 | 675 | 69 | 1-3A-02 | 1-3A-03 | 1-45 | 1572 | ABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | DS1 | 1621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 680 | 681 | 72 | 1-3A-08 | 1-3A-09 | 1-48 | 1621 | ABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | DS2 | 1622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 682 | 683 | 73 | 1-3A-10 | 1-3A-11 | 1-49 | 1622 | ABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | DS1 | 1631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 688 | 689 | 76 | 1-3B-00 | 1-3B-01 | 1-4C | 1631 | ABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | DS2 | 1632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 690 | 691 | 77 | 1-3B-02 | 1-3B-03 | 1-4D | 1632 | ABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | DS1 | 1711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 696 | 697 | 80 | 1-3B-08 | 1-3B-09 | 1-50 | 1711 | DS ON | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | DS2 | 1712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 698 | 699 | 81 | 1-3B-10 | 1-3B-11 | 1-51 | 1712 | DS ON | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | DS1 | 1721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 712 | 713 | 144 | 1-3C-08 | 1-3C-09 | 2-10 | 1721 | DS ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | DS2 | 1722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 714 | 715 | 145 | 1-3C-10 | 1-3C-11 | 2-11 | 1722 | DS ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | DS3 | 1543 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 652 | 653 | 58 | 1-38-12 | 1-38-13 | 1-3A | 1543 | ABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | E3 | 1543E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 654 |  | 59 | 1-38-14 |  | 1-3B | 1543E | EABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | DS3 | 1553 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 660 | 661 | 62 | 1-39-04 | 1-39-05 | 1-3E | 1553 | ABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | E3 | 1553E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 662 |  | 63 | 1-39-06 |  | 1-3F | 1553E | EABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | DS3 | 1563 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 668 | 669 | 66 | 1-39-12 | 1-39-13 | 1-42 | 1563 | ABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | E3 | 1563E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 670 |  | 67 | 1-39-14 |  | 1-43 | 1563E | EABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | DS3 | 1573 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 676 | 677 | 70 | 1-3A-04 | 1-3A-05 | 1-46 | 1573 | ABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | E3 | 1573E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 678 |  | 71 | 1-3A-06 |  | 1-47 | 1573E | EABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | DS3 | 1623 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 684 | 685 | 74 | 1-3A-12 | 1-3A-13 | 1-4A | 1623 | ABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | E3 | 1623E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 686 |  | 75 | 1-3A-14 |  | 1-4B | 1623E | EABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | DS3 | 1633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 692 | 693 | 78 | 1-3B-04 | 1-3B-05 | 1-4E | 1633 | ABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | E3 | 1633E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 694 |  | 79 | 1-3B-06 |  | 1-4F | 1633E | EABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | DS3 | 1713 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 700 | 701 | 82 | 1-3B-12 | 1-3B-13 | 1-52 | 1713 | DS ON | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | E3 | 1713E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 702 |  | 83 | 1-3B-14 |  | 1-53 | 1713E | ES ON | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | LE0 | 1710LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | BE0 | 1710BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | DS3 | 1723 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 716 | 717 | 146 | 1-3C-12 | 1-3C-13 | 2-12 | 1723 | DS ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | E3 | 1723E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 718 |  | 147 | 1-3C-14 |  | 2-13 | 1723E | ES ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | LE0 | 1720LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | BE0 | 1720BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 519 |  |  | 1-30-07 |  |  | 1540 | RYFA | 彰化大霞線數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 39 |  |  | 1-04-07 |  |  | 1550 | DTTA | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 5 |  |  | 1-00-05 |  |  | 1550 | 87A | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 523 |  |  | 1-30-11 |  |  | 1550 | RYFA | 全興彰化彰新線 數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 88 |  |  | 1-0B-00 |  |  | 1560 | DTTA | 茄荖彰化白線遙跳警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 527 |  |  | 1-30-15 |  |  | 1560 | RYFA | 茄荖彰化白線數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 87 |  |  | 1-0A-07 |  |  | 1570 | DTTA | 茄荖彰化紅線遙跳警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 531 |  |  | 1-31-03 |  |  | 1570 | RYFA | 茄荖彰化紅線數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 17 |  |  | 1-02-01 |  |  | 1620 | 87A | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 535 |  |  | 1-31-07 |  |  | 1620 | RYFA | 彰化花壇海線87RY 數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 21 |  |  | 1-02-05 |  |  | 1630 | 87A | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 539 |  |  | 1-31-11 |  |  | 1630 | RYFA | 彰化花壇山線 87RY數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 25 |  |  | 1-03-01 |  |  | 1710 | 87 A | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 543 |  |  | 1-31-15 |  |  | 1710 | RYFA | 彰化福興一路數位電驛故障警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 73 |  |  | 1-09-01 |  |  | 1720 | 87 A | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 585 |  |  | 1-34-09 |  |  | 1720 | RYFA | 彰化福興二路數位電驛故障警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1540 | 大霞線(1540) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 518 |  |  | 1-30-06 |  |  | 1540 | 85CFA | 彰化大霞線85RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 522 |  |  | 1-30-10 |  |  | 1550 | 87CFA | 全興彰化彰新線 87RY 通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 526 |  |  | 1-30-14 |  |  | 1560 | 87CFA | 茄荖彰化白線87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 9 |  |  | 1-01-01 |  |  | 1560 | 187A | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 78 |  |  | 1-09-06 |  |  | 1560 | 287 A | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 530 |  |  | 1-31-02 |  |  | 1570 | 87CFA | 茄荖彰化紅線87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 13 |  |  | 1-01-05 |  |  | 1570 | 187A | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 79 |  |  | 1-09-07 |  |  | 1570 | 287A | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 534 |  |  | 1-31-06 |  |  | 1620 | 87CFA | 彰化花壇海線 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 538 |  |  | 1-31-10 |  |  | 1630 | 87CFA | 彰化花壇山線 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 542 |  |  | 1-31-14 |  |  | 1710 | 87CFA | 彰化福興一路CHANNEL 電驛故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 584 |  |  | 1-34-08 |  |  | 1720 | 87CFA | 彰化福興二路CHANNEL 電驛故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1550 | 全興彰新線(1550) |  | 87UL | [13 empty] | 520 |  | 90 | 1-30-08 |  | 1-5A | 1550 | 87S | 全興彰化彰新線 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | 87UL1 | [13 empty] | 524 |  | 92 | 1-30-12 |  | 1-5C | 1560 | 187S | 茄荖彰化白線 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1560 | 茄荖白線(1560) |  | 87UL2 | [13 empty] | 611 |  | 103 | 1-36-03 |  | 1-67 | 1560 | 287S | 茄荖彰化白線 287RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | 87UL1 | [13 empty] | 528 |  | 94 | 1-31-00 |  | 1-5E | 1570 | 187S | 茄荖彰化紅線 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1570 | 茄荖紅線(1570) |  | 87UL2 | [13 empty] | 610 |  | 127 | 1-36-02 |  | 1-7F | 1570 | 287S | 茄荖彰化紅線 287RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | 87UL1 | [13 empty] | 532 |  | 96 | 1-31-04 |  | 1-60 | 1620 | 187S | 彰化花壇海線 187RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1620 | 花壇海線(1620) |  | 87UL2 | [13 empty] | 612 |  | 150 | 1-36-04 |  | 2-16 | 1620 | 287S | 彰化花壇海線 287RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | 87UL1 | [13 empty] | 536 |  | 98 | 1-31-08 |  | 1-62 | 1630 | 187S | 彰化花壇山線 187RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1630 | 花壇山線(1630) |  | 87UL2 | [13 empty] | 613 |  | 151 | 1-36-05 |  | 2-17 | 1630 | 287S | 彰化花壇山線 287RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1710 | 福興一路(1710) |  | 87UL | [13 empty] | 540 |  | 100 | 1-31-12 |  | 1-64 | 1710 | 87S | 彰化福興一路 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1720 | 福興二路(1720) |  | 87UL | [13 empty] | 582 |  | 120 | 1-34-06 |  | 1-78 | 1720 | 87S | 彰化福興二路 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 40 |  |  | 1-A8 |  |  | 630 | MW | 彰化鐵彰紅線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 41 |  |  | 1-A9 |  |  | 630 | MVAR | 彰化鐵彰紅線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 42 |  |  | 1-AA |  |  | 640 | MW | 彰化鐵彰白線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 43 |  |  | 1-AB |  |  | 640 | MVAR | 彰化鐵彰白線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 44 |  |  | 1-AC |  |  | 650 | MW | 彰化彰南線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 45 |  |  | 1-AD |  |  | 650 | MVAR | 彰化彰南線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 46 |  |  | 1-AE |  |  | 660 | MW | 彰化彰西線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 47 |  |  | 1-AF |  |  | 660 | MVAR | 彰化彰西線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 48 |  |  | 1-B0 |  |  | 670 | MW | 彰化溝墘線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 49 |  |  | 1-B1 |  |  | 670 | MVAR | 彰化溝墘線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 50 |  |  | 1-B2 |  |  | 680 | MW | 彰化和美線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 51 |  |  | 1-B3 |  |  | 680 | MVAR | 彰化和美線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 52 |  |  | 1-B4 |  |  | 710 | MW | 彰化鹿港線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 53 |  |  | 1-B5 |  |  | 710 | MVAR | 彰化鹿港線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 54 |  |  | 1-B6 |  |  | 720 | MW | 彰化福工線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 55 |  |  | 1-B7 |  |  | 720 | MVAR | 彰化福工線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 56 |  |  | 1-B8 |  |  | 730 | MW | 彰化芳苑線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 57 |  |  | 1-B9 |  |  | 730 | MVAR | 彰化芳苑線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 58 |  |  | 1-BA |  |  | 740 | MW | 彰化埔鹽線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 59 |  |  | 1-BB |  |  | 740 | MVAR | 彰化埔鹽線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 60 |  |  | 1-BC |  |  | 910 | MW | 彰化溪湖大村紅線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 61 |  |  | 1-BD |  |  | 910 | MVAR | 彰化溪湖大村紅線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 62 |  |  | 1-BE |  |  | 920 | MW | 彰化大村白線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 63 |  |  | 1-BF |  |  | 920 | MVAR | 彰化大村白線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 66 |  |  | 1-C2 |  |  | 930 | MW | 彰化彰東紅線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 67 |  |  | 1-C3 |  |  | 930 | MVAR | 彰化彰東紅線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 68 |  |  | 1-C4 |  |  | 940 | MW | 彰化彰東白線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 69 |  |  | 1-C5 |  |  | 940 | MVAR | 彰化彰東白線 |  | AI_LINE69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 258 |  |  | 2-00-02 |  |  | 630 | PHA | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 259 |  |  | 2-00-03 |  |  | 630 | GDA | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 262 |  |  | 2-00-06 |  |  | 640 | PHA | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 263 |  |  | 2-00-07 |  |  | 640 | GDA | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 266 |  |  | 2-01-02 |  |  | 650 | PHA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 267 |  |  | 2-01-03 |  |  | 650 | GDA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | 74A |  | Status | 74RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 949 |  |  | 2-3B-05 |  |  | 650 | 74A | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 270 |  |  | 2-01-06 |  |  | 660 | PHA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 271 |  |  | 2-01-07 |  |  | 660 | GDA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | 74A |  | Status | 74RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 951 |  |  | 2-3B-07 |  |  | 660 | 74A | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 274 |  |  | 2-02-02 |  |  | 670 | PHA | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 275 |  |  | 2-02-03 |  |  | 670 | GDA | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 278 |  |  | 2-02-06 |  |  | 680 | PHA | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 279 |  |  | 2-02-07 |  |  | 680 | GDA | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 282 |  |  | 2-03-02 |  |  | 710 | PHA | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 283 |  |  | 2-03-03 |  |  | 710 | GDA | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 286 |  |  | 2-03-06 |  |  | 720 | PHA | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 287 |  |  | 2-03-07 |  |  | 720 | GDA | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 290 |  |  | 2-04-02 |  |  | 730 | PHA | 彰化芳苑線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 291 |  |  | 2-04-03 |  |  | 730 | GDA | 彰化芳苑線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 294 |  |  | 2-04-06 |  |  | 740 | PHA | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 295 |  |  | 2-04-07 |  |  | 740 | GDA | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 298 |  |  | 2-05-02 |  |  | 910 | PHA | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 299 |  |  | 2-05-03 |  |  | 910 | GDA | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 302 |  |  | 2-05-06 |  |  | 920 | PHA | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 303 |  |  | 2-05-07 |  |  | 920 | GDA | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 306 |  |  | 2-06-02 |  |  | 930 | PHA | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 307 |  |  | 2-06-03 |  |  | 930 | GDA | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 310 |  |  | 2-06-06 |  |  | 940 | PHA | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 311 |  |  | 2-06-07 |  |  | 940 | GDA | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | 79UL | [13 empty] | 944 |  | 170 | 2-3B-00 |  | 2-2A | 630 | 79S | 彰化鐵彰紅線 復閉電驛 79RY U/L |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | 79UL | [13 empty] | 946 |  | 171 | 2-3B-02 |  | 2-2B | 640 | 79S | 彰化鐵彰白線 復閉電驛 79RY U/L |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | 79UL | [13 empty] | 1006 |  | 250 | 2-3E-14 |  | 2-7A | 670 | 79S | 670 79RY U/L |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | 79UL | [13 empty] | 1009 |  | 251 | 2-3F-01 |  | 2-7B | 680 | 79S | 680 79RY U/L |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | 79UL | [13 empty] | 1003 |  | 254 | 2-3E-11 |  | 2-7E | 710 | 79S | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | 79UL | [13 empty] | 1010 |  | 253 | 2-3F-02 |  | 2-7D | 720 | 79S | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | 79UL | [13 empty] | 1011 |  | 252 | 2-3F-03 |  | 2-7C | 740 | 79S | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | 79UL | [13 empty] | 1012 |  | 86 | 2-3F-04 |  | 1-56 | 910 | 79S | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | 79UL | [13 empty] | 1013 |  | 87 | 2-3F-05 |  | 1-57 | 920 | 79S | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | CB | 630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 256 |  | 152 | 2-00-00 |  | 2-18 | 630 | CB ON/OFF | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | CB | 640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 260 |  | 153 | 2-00-04 |  | 2-19 | 640 | CB ON/OFF | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | CB | 650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 264 |  | 154 | 2-01-00 |  | 2-1A | 650 | CB ON/OFF | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | CB | 660 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 268 |  | 155 | 2-01-04 |  | 2-1B | 660 | CB ON/OFF | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | CB | 670 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 272 |  | 156 | 2-02-00 |  | 2-1C | 670 | CB ON/OFF | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | CB | 680 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 276 |  | 157 | 2-02-04 |  | 2-1D | 680 | CB ON/OFF | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | CB | 710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 280 |  | 158 | 2-03-00 |  | 2-1E | 710 | CB ON/OFF | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | CB | 720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 284 |  | 159 | 2-03-04 |  | 2-1F | 720 | CB ON/OFF | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | CB | 730 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 288 |  | 160 | 2-04-00 |  | 2-20 | 730 | CB ON/OFF | 彰化芳苑線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | CB | 740 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 292 |  | 161 | 2-04-04 |  | 2-21 | 740 | CB ON/OFF | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | CB | 910 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 296 |  | 162 | 2-05-00 |  | 2-22 | 910 | CB ON/OFF | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | CB | 920 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 300 |  | 163 | 2-05-04 |  | 2-23 | 920 | CB ON/OFF | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | CB | 930 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 304 |  | 164 | 2-06-00 |  | 2-24 | 930 | CB ON/OFF | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | CB | 940 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 308 |  | 165 | 2-06-04 |  | 2-25 | 940 | CB ON/OFF | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | DS1 | 631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 808 | 809 | 184 | 2-32-08 | 2-32-09 | 2-38 | 631 | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | DS2 | 632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 810 | 811 | 185 | 2-32-10 | 2-32-11 | 2-39 | 632 | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | DS1 | 641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 816 | 817 | 188 | 2-33-00 | 2-33-01 | 2-3C | 641 | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | DS2 | 642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 818 | 819 | 189 | 2-33-02 | 2-33-03 | 2-3D | 642 | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | DS1 | 651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 824 | 825 | 192 | 2-33-08 | 2-33-09 | 2-40 | 651 | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | DS2 | 652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 826 | 827 | 193 | 2-33-10 | 2-33-11 | 2-41 | 652 | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | DS1 | 661 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 832 | 833 | 196 | 2-34-00 | 2-34-01 | 2-44 | 661 | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | DS2 | 662 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 834 | 835 | 197 | 2-34-02 | 2-34-03 | 2-45 | 662 | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | DS1 | 671 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 840 | 841 | 200 | 2-34-08 | 2-34-09 | 2-48 | 671 | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | DS2 | 672 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 842 | 843 | 201 | 2-34-10 | 2-34-11 | 2-49 | 672 | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | DS1 | 681 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 848 | 849 | 204 | 2-35-00 | 2-35-01 | 2-4C | 681 | ABS ON | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | DS2 | 682 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 850 | 851 | 205 | 2-35-02 | 2-35-03 | 2-4D | 682 | ABS ON | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | DS1 | 711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 856 | 857 | 208 | 2-35-08 | 2-35-09 | 2-50 | 711 | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | DS2 | 712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 858 | 859 | 209 | 2-35-10 | 2-35-11 | 2-51 | 712 | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | DS1 | 721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 864 | 865 | 212 | 2-36-00 | 2-36-01 | 2-54 | 721 | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | DS2 | 722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 866 | 867 | 213 | 2-36-02 | 2-36-03 | 2-55 | 722 | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | DS1 | 731 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 872 | 873 | 216 | 2-36-08 | 2-36-09 | 2-58 | 731 | ABS ON | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | DS2 | 732 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 874 | 875 | 217 | 2-36-10 | 2-36-11 | 2-59 | 732 | ABS ON | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | DS1 | 741 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 880 | 881 | 220 | 2-37-00 | 2-37-01 | 2-5C | 741 | ABS ON | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | DS2 | 742 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 882 | 883 | 221 | 2-37-02 | 2-37-03 | 2-5D | 742 | ABS ON | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | DS1 | 911 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 888 | 889 | 224 | 2-37-08 | 2-37-09 | 2-60 | 911 | ABS ON | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | DS2 | 912 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 890 | 891 | 225 | 2-37-10 | 2-37-11 | 2-61 | 912 | ABS ON | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | DS1 | 921 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 896 | 897 | 228 | 2-38-00 | 2-38-01 | 2-64 | 921 | ABS ON | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | DS2 | 922 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 898 | 899 | 229 | 2-38-02 | 2-38-03 | 2-65 | 922 | ABS ON | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | DS1 | 931 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 904 | 905 | 232 | 2-38-08 | 2-38-09 | 2-68 | 931 | ABS ON | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | DS2 | 932 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 906 | 907 | 233 | 2-38-10 | 2-38-11 | 2-69 | 932 | ABS ON | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | DS1 | 941 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 912 | 913 | 236 | 2-39-00 | 2-39-01 | 2-6C | 941 | ABS ON | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | DS2 | 942 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 914 | 915 | 237 | 2-39-02 | 2-39-03 | 2-6D | 942 | ABS ON | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | DS3 | 633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 812 | 813 | 186 | 2-32-12 | 2-32-13 | 2-3A | 633 | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | DS3 | 643 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 820 | 821 | 190 | 2-33-04 | 2-33-05 | 2-3E | 643 | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | DS3 | 653 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 828 | 829 | 194 | 2-33-12 | 2-33-13 | 2-42 | 653 | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | DS3 | 663 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 836 | 837 | 198 | 2-34-04 | 2-34-05 | 2-46 | 663 | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | DS3 | 673 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 844 | 845 | 202 | 2-34-12 | 2-34-13 | 2-4A | 673 | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | DS3 | 683 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 852 | 853 | 206 | 2-35-04 | 2-35-05 | 2-4E | 683 | ABS ON | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | DS3 | 713 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 860 | 861 | 210 | 2-35-12 | 2-35-13 | 2-52 | 713 | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | DS3 | 723 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 868 | 869 | 214 | 2-36-04 | 2-36-05 | 2-56 | 723 | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | DS3 | 733 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 876 | 877 | 218 | 2-36-12 | 2-36-13 | 2-5A | 733 | ABS ON | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | DS3 | 743 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 884 | 885 | 222 | 2-37-04 | 2-37-05 | 2-5E | 743 | ABS ON | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | DS3 | 913 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 892 | 893 | 226 | 2-37-12 | 2-37-13 | 2-62 | 913 | ABS ON | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | DS3 | 923 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 900 | 901 | 230 | 2-38-04 | 2-38-05 | 2-66 | 923 | ABS ON | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | DS3 | 933 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 908 | 909 | 234 | 2-38-12 | 2-38-13 | 2-6A | 933 | ABS ON | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | DS3 | 943 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 916 | 917 | 238 | 2-39-04 | 2-39-05 | 2-6E | 943 | ABS ON | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | 85SPDF |  | Status | SPDF副線電驛 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 978 |  |  | 2-3D-02 |  |  | 680 | 85SPDF | 和美線SPDF副線電驛故障 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | 87UL | [13 empty] | 945 |  | 54 | 2-3B-01 |  | 1-36 | 630 | 87S | 彰化鐵彰紅線 (630) 87Ry U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 257 |  |  | 2-00-01 |  |  | 630 | 87A | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 991 |  |  | 2-3D-15 |  |  | 630 | RYFA | 彰化鐵彰紅線(630)數位電驛故障 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 630 | 鐵彰紅線(630) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 960 |  |  | 2-3C-00 |  |  | 630 | 87CFA | 彰化鐵彰紅線 87RY通訊故障警報 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | 87UL | [13 empty] | 947 |  | 55 | 2-3B-03 |  | 1-37 | 640 | 87S | 彰化鐵彰白線(640) 87Ry U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 261 |  |  | 2-00-05 |  |  | 640 | 87A | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 998 |  |  | 2-3E-06 |  |  | 640 | RYFA | 彰化鐵彰白線(640)數位電驛故障 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 640 | 鐵彰白線(640) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 961 |  |  | 2-3C-01 |  |  | 640 | 87CFA | 彰化鐵彰白線 87RY通訊故障警報 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | 87UL | [13 empty] | 948 |  | 172 | 2-3B-04 |  | 2-2C | 650 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 265 |  |  | 2-01-01 |  |  | 650 | 87A | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 987 |  |  | 2-3D-11 |  |  | 650 | 87RYFA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 650 | 彰南線(650) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 972 |  |  | 2-3C-12 |  |  | 650 | 87CFA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | 87UL | [13 empty] | 950 |  | 173 | 2-3B-06 |  | 2-2D | 660 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 269 |  |  | 2-01-05 |  |  | 660 | 87A | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 988 |  |  | 2-3D-12 |  |  | 660 | 87RYFA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 660 | 彰西線(660) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 973 |  |  | 2-3C-13 |  |  | 660 | 87CFA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | 87UL | [13 empty] | 952 |  | 174 | 2-3B-08 |  | 2-2E | 670 | 87S | 副線電驛 85RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 273 |  |  | 2-02-01 |  |  | 670 | 87A | 彰化溝墘線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1005 |  |  | 2-3E-13 |  |  | 670 | RYFA | 數位電驛故障警報 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 670 | 溝墘線(670) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1004 |  |  | 2-3E-12 |  |  | 670 | 87CFA | 87RY通訊故障警報 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | 87UL | [13 empty] | 954 |  | 175 | 2-3B-10 |  | 2-2F | 680 | 87S | 副線電驛 85RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 277 |  |  | 2-02-05 |  |  | 680 | 87A | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1008 |  |  | 2-3F-00 |  |  | 680 | RYFA | 數位電驛故障警報 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 680 | 和美線(680) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1007 |  |  | 2-3E-15 |  |  | 680 | 87CFA | 87RY通訊故障警報 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | 87UL | [13 empty] | 956 |  | 176 | 2-3B-12 |  | 2-30 | 710 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 281 |  |  | 2-03-01 |  |  | 710 | 87A | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1015 |  |  | 2-3F-07 |  |  | 710 | RYFA | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 710 | 鹿港線(710) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1014 |  |  | 2-3F-06 |  |  | 710 | 87CFA | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | 87UL | [13 empty] | 958 |  | 177 | 2-3B-14 |  | 2-31 | 720 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 285 |  |  | 2-03-05 |  |  | 720 | 87A | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1017 |  |  | 2-3F-09 |  |  | 720 | RYFA | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 720 | 福工線(720) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1016 |  |  | 2-3F-08 |  |  | 720 | 87CFA | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 730 | 芳苑線(730) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 758 |  |  | 1-3F-06 |  |  | 730 | RYFA | 彰化芳苑線(730) 數位電驛故障 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | 87UL | [13 empty] | 962 |  | 179 | 2-3C-02 |  | 2-33 | 740 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 293 |  |  | 2-04-05 |  |  | 740 | 87A | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1019 |  |  | 2-3F-11 |  |  | 740 | RYFA | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 740 | 埔鹽線(740) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1018 |  |  | 2-3F-10 |  |  | 740 | 87CFA | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | 87UL | [13 empty] | 964 |  | 180 | 2-3C-04 |  | 2-34 | 910 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 297 |  |  | 2-05-01 |  |  | 910 | 87A | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1021 |  |  | 2-3F-13 |  |  | 910 | RYFA | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 910 | 溪湖大村紅(910) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1020 |  |  | 2-3F-12 |  |  | 910 | 87CFA | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | 87UL | [13 empty] | 966 |  | 181 | 2-3C-06 |  | 2-35 | 920 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 301 |  |  | 2-05-05 |  |  | 920 | 87A | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1023 |  |  | 2-3F-15 |  |  | 920 | RYFA | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 920 | 大村白線(920) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1022 |  |  | 2-3F-14 |  |  | 920 | 87CFA | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | 87UL | [13 empty] | 968 |  | 182 | 2-3C-08 |  | 2-36 | 930 | 87S | 彰化彰東紅線 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 305 |  |  | 2-06-01 |  |  | 930 | 87A | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 989 |  |  | 2-3D-13 |  |  | 930 | 87RYFA | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 930 | 彰東紅線(930) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 974 |  |  | 2-3C-14 |  |  | 930 | 87CFA | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | 87UL | [13 empty] | 970 |  | 183 | 2-3C-10 |  | 2-37 | 940 | 87S | 彰化彰東白線 87RY U/L |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 309 |  |  | 2-06-05 |  |  | 940 | 87A | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 990 |  |  | 2-3D-14 |  |  | 940 | 87RYFA | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 940 | 彰東白線(940) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 975 |  |  | 2-3C-15 |  |  | 940 | 87CFA | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(7)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 16 |  |  | 1-90 |  |  | 1500(TIE) | AMP | 1500聯絡斷路器 |  | AI_TIE161_69
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 72 |  |  | 1-C8 |  |  | 600(TIE) | AMP | 600聯絡斷路器 |  | AI_TIE161_69
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB | 1500 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 28 |  | 8 | 1-03-04 |  | 1-08 | 1500 | CB ON/OFF | 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 29 |  |  | 1-03-05 |  |  | 1500 | 50 A | 50RY動作警報 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | CB | 600 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 32 |  | 9 | 1-04-00 |  | 1-09 | 600 | CB ON/OFF | 聯絡斷路器 69KV |  | DI_TIE(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 33 |  |  | 1-04-01 |  |  | 600 | PHA | 聯絡斷路器 69KV |  | DI_TIE(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 34 |  |  | 1-04-02 |  |  | 600 | GDA | 聯絡斷路器 69KV |  | DI_TIE(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 704 | 705 | 84 | 1-3C-00 | 1-3C-01 | 1-54 | 1501 | ABS ON | 161KV 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(2)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 706 | 707 | 85 | 1-3C-02 | 1-3C-03 | 1-55 | 1502 | ABS ON | 161KV 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | DS1 | 601 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 804 | 805 | 240 | 2-32-04 | 2-32-05 | 2-70 | 601 | ABS ON | 69KV 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | DS2 | 602 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 806 | 807 | 241 | 2-32-06 | 2-32-07 | 2-71 | 602 | ABS ON | 69KV 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(2)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 607 |  |  | 1-35-15 |  |  | 1500 | 50SA | 50RY瞬時延時監視點 |  | DI_TIE(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 614 |  |  | 1-36-06 |  |  | 600 | RYFA | 600(TIE)數位電驛故障警報 |  | DI_TIE(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 19 |  |  | 1-93 |  |  | 750 | MW | #1MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 20 |  |  | 1-94 |  |  | 750 | MVAR | #1MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | OLTC | [13 empty] | 21 |  | 104 | 1-95 |  | 1-68 | #1MTR | TAP | #1MTR OLTC TAP |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 22 |  |  | 1-96 |  |  | #1MTR | ℃ | #1MTR 油溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 23 |  |  | 1-97 |  |  | #1MTR | ℃ | #1MTR 線溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 24 |  |  | 1-98 |  |  | 760 | MW | #2MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 25 |  |  | 1-99 |  |  | 760 | MVAR | #2MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | OLTC | [13 empty] | 26 |  | 108 | 1-9A |  | 1-6C | #2MTR | TAP | #2MTR OLTC TAP |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 27 |  |  | 1-9B |  |  | #2MTR | ℃ | #2MTR 油溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 28 |  |  | 1-9C |  |  | #2MTR | ℃ | #2MTR 線溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 29 |  |  | 1-9D |  |  | 770 | MW | #3MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 30 |  |  | 1-9E |  |  | 770 | MVAR | #3MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | OLTC | [13 empty] | 31 |  | 112 | 1-9F |  | 1-70 | #3MTR | TAP | #3MTR OLTC TAP |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 32 |  |  | 1-A0 |  |  | #3MTR | ℃ | #3MTR 油溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 33 |  |  | 1-A1 |  |  | #3MTR | ℃ | #3MTR 線溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 34 |  |  | 1-A2 |  |  | 780 | MW | #4MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 35 |  |  | 1-A3 |  |  | 780 | MVAR | #4MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | OLTC | [13 empty] | 36 |  | 116 | 1-A4 |  | 1-74 | #4MTR | TAP | #4MTR OLTC TAP |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 37 |  |  | 1-A5 |  |  | #4MTR | ℃ | #4MTR 油溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 38 |  |  | 1-A6 |  |  | #4MTR | ℃ | #4MTR 線溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1650 | #1MTR |  | CB | 1650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 40 |  | 10 | 1-05-00 |  | 1-0A | 1650 | CB ON/OFF | 一號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | CB | 750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 41 |  | 11 | 1-05-01 |  | 1-0B | 750 | CB ON/OFF | 一號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | CB | 1660 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 48 |  | 12 | 1-06-00 |  | 1-0C | 1660 | CB ON/OFF | 二號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | CB | 760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 49 |  | 13 | 1-06-01 |  | 1-0D | 760 | CB ON/OFF | 二號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1670 | #3MTR |  | CB | 1670 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 56 |  | 14 | 1-07-00 |  | 1-0E | 1670 | CB ON/OFF | 三號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | CB | 770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 57 |  | 15 | 1-07-01 |  | 1-0F | 770 | CB ON/OFF | 三號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1680 | #4MTR |  | CB | 1680 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 64 |  | 16 | 1-08-00 |  | 1-10 | 1680 | CB ON/OFF | 四號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | CB | 780 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 65 |  | 17 | 1-08-01 |  | 1-11 | 780 | CB ON/OFF | 四號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 44 |  |  | 1-05-04 |  |  | 1.MTR | 51ZA | 一號主變 51Z RY. |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 42 |  |  | 1-05-02 |  |  | 1.MTR | 87TA | 一號主變87RY |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 52 |  |  | 1-06-04 |  |  | 2.MTR | 51ZA | 二號主變 51Z RY. |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 50 |  |  | 1-06-02 |  |  | 2.MTR | 87TA | 二號主變87 RY |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 60 |  |  | 1-07-04 |  |  | 3.MTR | 51ZA | 三號主變 51Z RY. |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 58 |  |  | 1-07-02 |  |  | 3.MTR | 87TA | 三號主變87 RY |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 68 |  |  | 1-08-04 |  |  | 4.MTR | 51ZA | 四號主變 51Z RY. |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 66 |  |  | 1-08-02 |  |  | 4.MTR | 87TA | 四號主變87 RY |  | DI_MTR161/69(2)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 43 |  |  | 1-05-03 |  |  | 1.MTR | 96PA | 一號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 623 |  |  | 1-36-15 |  |  | #1MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 624 |  |  | 1-37-00 |  |  | #1MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 625 |  |  | 1-37-01 |  |  | #1MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 621 |  |  | 1-36-13 |  |  | #1MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 622 |  |  | 1-36-14 |  |  | #1MTR | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 51 |  |  | 1-06-03 |  |  | 2.MTR | 96PA | 二號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 628 |  |  | 1-37-04 |  |  | #2MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 629 |  |  | 1-37-05 |  |  | #2MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 630 |  |  | 1-37-06 |  |  | #2MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 626 |  |  | 1-37-02 |  |  | #2MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 627 |  |  | 1-37-03 |  |  | #2MTR(SPARE) | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 59 |  |  | 1-07-03 |  |  | 3.MTR | 96PA | 三號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 633 |  |  | 1-37-09 |  |  | #3MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 634 |  |  | 1-37-10 |  |  | #3MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 635 |  |  | 1-37-11 |  |  | #3MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 631 |  |  | 1-37-07 |  |  | #3MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 632 |  |  | 1-37-08 |  |  | #3MTR(SPARE) | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 67 |  |  | 1-08-03 |  |  | 4.MTR | 96PA | 四號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 618 |  |  | 1-36-10 |  |  | #4MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 619 |  |  | 1-36-11 |  |  | #4MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 620 |  |  | 1-36-12 |  |  | #4MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 616 |  |  | 1-36-08 |  |  | #4MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 617 |  |  | 1-36-09 |  |  | #4MTR | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 565 |  |  | 1-33-05 |  |  | 1.MTR | TRA | 一號主變重故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 566 |  |  | 1-33-06 |  |  | 1.MTR | TRF | 一號主變輕故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 563 |  |  | 1-33-03 |  |  | 1.MTR | OLTC S/L | 一號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | A/M | [13 empty] | 564 |  | 105 | 1-33-04 |  | 1-69 | 1.MTR | OLTC A/M | 一號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 640 |  | 106 | 1-38-00 |  | 1-6A | 1.MTR | MASTER | 一號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1651N | #1MTR |  | NE1 | 1651N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 751N | #1MTR |  | NE1 | 751N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 570 |  |  | 1-33-10 |  |  | 2.MTR | TRA | 二號主變重故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 571 |  |  | 1-33-11 |  |  | 2.MTR | TRF | 二號主變輕故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 568 |  |  | 1-33-08 |  |  | 2.MTR | OLTC S/L | 二號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | A/M | [13 empty] | 569 |  | 109 | 1-33-09 |  | 1-6D | 2.MTR | OLTC A/M | 二號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 642 |  | 110 | 1-38-02 |  | 1-6E | 2.MTR | MASTER | 二號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1661N | #2MTR |  | NE1 | 1661N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 761N | #2MTR |  | NE1 | 761N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 575 |  |  | 1-33-15 |  |  | 3.MTR | TRA | 三號主變 重故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 576 |  |  | 1-34-00 |  |  | 3.MTR | TRF | 三號主變 輕故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 573 |  |  | 1-33-13 |  |  | 3.MTR | OLTC S/L | 三號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | A/M | [13 empty] | 574 |  | 113 | 1-33-14 |  | 1-71 | 3.MTR | OLTC A/M | 三號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 644 |  | 114 | 1-38-04 |  | 1-72 | 3.MTR | MASTER | 三號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1671N | #3MTR |  | NE1 | 1671N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 771N | #3MTR |  | NE1 | 771N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 580 |  |  | 1-34-04 |  |  | 4.MTR | TRA | 四號主變 重故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 581 |  |  | 1-34-05 |  |  | 4.MTR | TRF | 四號主變 輕故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 578 |  |  | 1-34-02 |  |  | 4.MTR | OLTC S/L | 四號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | A/M | [13 empty] | 579 |  | 117 | 1-34-03 |  | 1-75 | 4.MTR | OLTC A/M | 四號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 646 |  | 118 | 1-38-06 |  | 1-76 | 4.MTR | MASTER | 四號主變 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1681N | #4MTR |  | NE1 | 1681N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1650 | #1MTR |  | DS1 | 1651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 768 | 769 | 128 | 2-30-00 | 2-30-01 | 2-00 | 1651 | ABS ON | 一號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1650 | #1MTR |  | DS2 | 1652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 770 | 771 | 129 | 2-30-02 | 2-30-03 | 2-01 | 1652 | ABS ON | 一號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | DS1 | 1661 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 776 | 777 | 132 | 2-30-08 | 2-30-09 | 2-04 | 1661 | ABS ON | 二號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | DS2 | 1662 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 778 | 779 | 133 | 2-30-10 | 2-30-11 | 2-05 | 1662 | ABS ON | 二號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1670 | #3MTR |  | DS1 | 1671 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 784 | 785 | 136 | 2-31-00 | 2-31-01 | 2-08 | 1671 | ABS ON | 三號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1670 | #3MTR |  | DS2 | 1672 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 786 | 787 | 137 | 2-31-02 | 2-31-03 | 2-09 | 1672 | ABS ON | 三號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1680 | #4MTR |  | DS1 | 1681 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 792 | 793 | 140 | 2-31-08 | 2-31-09 | 2-0C | 1681 | ABS ON | 四號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | 1680 | #4MTR |  | DS2 | 1682 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 794 | 795 | 141 | 2-31-10 | 2-31-11 | 2-0D | 1682 | ABS ON | 四號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | DS1 | 751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 772 | 773 | 130 | 2-30-04 | 2-30-05 | 2-02 | 751 | ABS ON | 一號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | DS2 | 752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 774 | 775 | 131 | 2-30-06 | 2-30-07 | 2-03 | 752 | ABS ON | 一號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | DS1 | 761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 780 | 781 | 134 | 2-30-12 | 2-30-13 | 2-06 | 761 | ABS ON | 二號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | DS2 | 762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 782 | 783 | 135 | 2-30-14 | 2-30-15 | 2-07 | 762 | ABS ON | 二號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | DS1 | 771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 788 | 789 | 138 | 2-31-04 | 2-31-05 | 2-0A | 771 | ABS ON | 三號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | DS2 | 772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 790 | 791 | 139 | 2-31-06 | 2-31-07 | 2-0B | 772 | ABS ON | 三號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | DS1 | 781 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 796 | 797 | 142 | 2-31-12 | 2-31-13 | 2-0E | 781 | ABS ON | 四號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | DS2 | 782 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 798 | 799 | 143 | 2-31-14 | 2-31-15 | 2-0F | 782 | ABS ON | 四號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 45 |  |  | 1-05-05 |  |  | 1.MTR | PHA | 一號主變 PHA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 46 |  |  | 1-05-06 |  |  | 1.MTR | GDA | 一號主變GDA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 738 |  |  | 1-3E-02 |  |  | 1.MTR | 86A | 一號主變 86A |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 739 |  |  | 1-3E-03 |  |  | 1.MTR | RYFA | 一號主變 RYFA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 737 |  |  | 1-3E-01 |  |  | 1.MTR | 51ZS | 一號主變 51ZS |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 53 |  |  | 1-06-05 |  |  | 2.MTR | PHA | 二號主變 PHA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 54 |  |  | 1-06-06 |  |  | 2.MTR | GDA | 二號主變 GDA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 742 |  |  | 1-3E-06 |  |  | 2.MTR | 86A | 二號主變 86A |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 743 |  |  | 1-3E-07 |  |  | 2.MTR | RYFA | 二號主變 RYFA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 741 |  |  | 1-3E-05 |  |  | 2.MTR | 51ZS | 二號主變 51ZS |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 61 |  |  | 1-07-05 |  |  | 3.MTR | PHA | 三號主變 PHA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 62 |  |  | 1-07-06 |  |  | 3.MTR | GDA | 三號主變 GDA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 746 |  |  | 1-3E-10 |  |  | 3.MTR | 86A | 三號主變 86A |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 747 |  |  | 1-3E-11 |  |  | 3.MTR | RYFA | 三號主變 RYFA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 745 |  |  | 1-3E-09 |  |  | 3.MTR | 51ZS | 三號主變 51ZS |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 69 |  |  | 1-08-05 |  |  | 4.MTR | PHA | 四號主變 PHA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 70 |  |  | 1-08-06 |  |  | 4.MTR | GDA | 四號主變 GDA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 750 |  |  | 1-3E-14 |  |  | 4.MTR | 86A | 四號主變 86A |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 751 |  |  | 1-3E-15 |  |  | 4.MTR | RYFA | 四號主變 RYFA |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 749 |  |  | 1-3E-13 |  |  | 4.MTR | 51ZS | 四號主變 51ZS |  | DI_MTR161/69(7)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 562 |  |  | 1-33-02 |  |  | 1.MTR | 87T1S | 一號主變 187RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 736 |  |  | 1-3E-00 |  |  | 1.MTR | 87T2S | 一號主變 287RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 567 |  |  | 1-33-07 |  |  | 2.MTR | 87T1S | 二號主變187RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 740 |  |  | 1-3E-04 |  |  | 2.MTR | 87T2S | 二號主變 287RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 572 |  |  | 1-33-12 |  |  | 3.MTR | 87T1S | 三號主變187RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 744 |  |  | 1-3E-08 |  |  | 3.MTR | 87T2S | 三號主變 287RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 577 |  |  | 1-34-01 |  |  | 4.MTR | 87T1S | 四號主變187RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 748 |  |  | 1-3E-12 |  |  | 4.MTR | 87T2S | 四號主變 287RY U/L |  | DI_MTR161/69(8)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | CB | 810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 312 |  | 166 | 2-07-00 |  | 2-26 | 810 | CB ON/OFF | #1SC 69KV |  | DI_SC(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | CB | 820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 315 |  | 167 | 2-07-03 |  | 2-27 | 820 | CB ON/OFF | #2SC 69KV |  | DI_SC(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | CB | 830 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 318 |  | 168 | 2-07-06 |  | 2-28 | 830 | CB ON/OFF | #3SC 69KV |  | DI_SC(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | CB | 840 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 321 |  | 169 | 2-08-01 |  | 2-29 | 840 | CB ON/OFF | #4SC 69KV |  | DI_SC(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | DS1 | 811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 920 | 921 | 242 | 2-39-08 | 2-39-09 | 2-72 | 811 | ABS ON | #1SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | DS2 | 812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 922 | 923 | 243 | 2-39-10 | 2-39-11 | 2-73 | 812 | ABS ON | #1SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | DS1 | 821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 924 | 925 | 244 | 2-39-12 | 2-39-13 | 2-74 | 821 | ABS ON | #2SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | DS2 | 822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 926 | 927 | 245 | 2-39-14 | 2-39-15 | 2-75 | 822 | ABS ON | #2SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | DS1 | 831 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 928 | 929 | 246 | 2-3A-00 | 2-3A-01 | 2-76 | 831 | ABS ON | #3SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | DS2 | 832 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 930 | 931 | 247 | 2-3A-02 | 2-3A-03 | 2-77 | 832 | ABS ON | #3SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | DS1 | 841 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 932 | 933 | 248 | 2-3A-04 | 2-3A-05 | 2-78 | 841 | ABS ON | #4SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | DS2 | 842 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 934 | 935 | 249 | 2-3A-06 | 2-3A-07 | 2-79 | 842 | ABS ON | #4SC 69KV |  | DI_SC(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 313 |  |  | 2-07-01 |  |  | 810 | SCA | #1SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 314 |  |  | 2-07-02 |  |  | 810 | UVA | #1SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 316 |  |  | 2-07-04 |  |  | 820 | SCA | #2SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 317 |  |  | 2-07-05 |  |  | 820 | UVA | #2SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 319 |  |  | 2-07-07 |  |  | 830 | SCA | #3SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 320 |  |  | 2-08-00 |  |  | 830 | UVA | #3SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 322 |  |  | 2-08-02 |  |  | 840 | SCA | #4SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 323 |  |  | 2-08-03 |  |  | 840 | UVA | #4SC 69KV |  | DI_SC(3)
PS015 | 彰化PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 0 |  |  | 1-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 彰化PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 1 |  |  | 1-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 彰化PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 64 |  |  | 1-C0 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 彰化PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 65 |  |  | 1-C1 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 512 |  | 0 | 1-30-00 |  | 1-00 | TEST CB |  | ON/OFF |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 513 |  |  | 1-30-01 |  |  | RTU |  | LOCAL/REMOTE |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 83 |  |  | 1-0A-03 |  |  | 161KV | RCA | 線路復閉電驛動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 82 |  |  | 1-0A-02 |  |  | 示波器 | OSCA | 161KV、69KV示波器動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 555 |  |  | 1-32-11 |  |  | 充電機 | CHG1 | 直流充電機故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG2 |  | Status | 通訊充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 982 |  |  | 2-3D-06 |  |  | 通訊設備 | CHG2 | (通訊用充電機故障） |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR1 |  | Status | 無人化門禁1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 602 |  |  | 1-35-10 |  |  | 門禁 | DOOR1 | 無人化門禁（一) |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights1 |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 593 |  | 148 | 1-35-01 |  | 2-14 | 開關場照明 | FLA1 | 開關場照明 (A) |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 597 |  |  | 1-35-05 |  |  | 火警集中箱 | FIRE1 | 無人化防火1 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 588 |  | 122 | 1-34-12 |  | 1-7A | ACBS1 | ON/OFF | #1 所內電源ACB |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 589 |  | 123 | 1-34-13 |  | 1-7B | ACBS2 | ON/OFF | #2 所內電源ACB |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBT |  | Status | 所內電源ACB TIE | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 590 |  | 124 | 1-34-14 |  | 1-7C | TIE-ACB | ON/OFF | 所內電源TIE ACB. |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 591 |  |  | 1-34-15 |  |  | ACB | STUV | 所內欠壓警 報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  | Status | 直流電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 557 |  |  | 1-32-13 |  |  | 充電機 | DCA | 直流電源故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 556 |  |  | 1-32-12 |  |  | 充電機 | DCE | 直流接地故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 553 |  |  | 1-32-09 |  |  | 161KV | 1CBA | 斷路器重故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 552 |  |  | 1-32-08 |  |  | 161KV | 1CBF | 斷路器輕故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 980 |  |  | 2-3D-04 |  |  | 69KV | 6CBA | 斷路器重故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 979 |  |  | 2-3D-03 |  |  | 69KV | 6CBF | 斷路器輕故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 25TA |  | Status | 同步校核電驛超時 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 559 |  |  | 1-32-15 |  |  | 同步裝置 | 25TA | 同步校核裝置超時警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 25PFA |  | Status | 同步校核電驛電源 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 558 |  |  | 1-32-14 |  |  | 同步裝置 | 25PFA | 同步校核裝置電源故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 560 |  |  | 1-33-00 |  |  | 161KV | 189A | ABS電源故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 996 |  |  | 2-3E-04 |  |  | 69KV | 689A | ABS電源故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 587 |  |  | 1-34-11 |  |  | 空壓機 | 161 COMT | 161空壓機超時運轉警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 981 |  |  | 2-3D-05 |  |  | 69KV | COMT | 空壓機超時運轉警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CommACF |  | Status | 通訊設備AC | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 983 |  |  | 2-3D-07 |  |  | 通訊設備 | ACFA | ( 通訊設備AC故障） |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ALM_RES |  | Status | 警報復歸 | Alarm/Normal | Y | 61 | DI-SP | [8 empty] | 125 |  |  | 1-7D | 警報復歸 | AL RESET |  |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GRZ_100_U/L | [13 empty] | 586 |  |  | 1-34-10 |  |  | 1540.171 | GRZ100 | 保護電驛GRZ100閉鎖開關 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OSCF |  | Status | 示波器故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 976 |  |  | 2-3D-00 |  |  | 示波器 | OSCF | 161KV、69KV示波器故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | LPDA |  | Status | 線路電壓偵測 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 514 |  |  | 1-30-02 |  |  | 161kV | LPDA | 161kV LPDA電壓偵測警報 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_MCT | [13 empty] | 90 |  |  | 1-0B-02 |  |  | RTU Mian CB | RTU_MCT | RTU主電驛(1MC.MT)動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 87CTFA |  | Status | 87RY CT迴路故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 636 |  |  | 1-37-12 |  |  | 161kV | CTFA | 161kV BUS CTFA |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 637 |  |  | 1-37-13 |  |  | 161kV | 87B RYFA | 161kV BUS 差流電驛故障 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | 81A |  | Status | 81RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 349 |  |  | 2-0B-05 |  |  | 720 | 81A | 69KV 頻率電驛動作 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 89 |  |  | 1-0B-01 |  |  | 69KV | RCA | 線路復閉電驛動作 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 810_NCA1 | [13 empty] | 96 |  |  | 1-0C-00 |  |  | 810 | NCA1 | #1SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 810_NCA2 | [13 empty] | 97 |  |  | 1-0C-01 |  |  | 810 | NCA2 | #1SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 820_NCA1 | [13 empty] | 98 |  |  | 1-0C-02 |  |  | 820 | NCA1 | #2SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 820_NCA2 | [13 empty] | 99 |  |  | 1-0C-03 |  |  | 820 | NCA2 | #2SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 830_NCA1 | [13 empty] | 100 |  |  | 1-0C-04 |  |  | 830 | NCA1 | #3SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 830_NCA2 | [13 empty] | 101 |  |  | 1-0C-05 |  |  | 830 | NCA2 | #3SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 840_NCA1 | [13 empty] | 102 |  |  | 1-0C-06 |  |  | 840 | NCA1 | #4SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 840_NCA2 | [13 empty] | 103 |  |  | 1-0C-07 |  |  | 840 | NCA2 | #4SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 639 |  |  | 1-37-15 |  |  | 69kV | RYFA | 69kV BUS 差流電驛故障 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | 87CTFA |  | Status | 87RY CT迴路故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 638 |  |  | 1-37-14 |  |  | 69kV | 87CTFA | 69kV BUS CTFA |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 彰化PS | 69 | 69kV | 1980 | 山姆線(1980) |  | CB | [23 empty] | DI_OTHERS(2)