## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_T1 | Topo_T2 | Topo_T3 | Topo_T4 | AI_Limit_Ref | DNP Index (DI/AI/ACC) | DNP Index (DO/AO) | AI_Characteristic
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 1ABUS | #1ABUS |  | V |  | MvMoment | kV |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 1BBUS | #1BBUS |  | V |  | MvMoment | kV |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 2ABUS | #2ABUS |  | V |  | MvMoment | kV |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 2BBUS | #2BBUS |  | V |  | MvMoment | kV |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | ISOEth1 | 15B1E | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | ISOEth1 | 15B2E | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_BUS
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | MW |  | MvMoment | MW |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | BEST | [17 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | MW |  | MvMoment | MW |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | BEST | [17 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | MW |  | MvMoment | MW |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | BEST | [17 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | MW |  | MvMoment | MW |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | BEST | [17 empty] | AI_LINE161
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | 85A/MA | [17 empty] | DI_LINE161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | 85UL(BA)/DO | [17 empty] | DI_LINE161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | #185CFA | [17 empty] | DI_LINE161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(3)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(3)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(3)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(3)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | CB0 | 1510 | Status | CB | Open/Close | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | ISOBB1 | 1511 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | ISOBB2 | 1512 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | CB0 | 1520 | Status | CB | Open/Close | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | ISOBB1 | 1521 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | ISOBB2 | 1522 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | CB0 | 1530 | Status | CB | Open/Close | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | ISOBB1 | 1531 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | ISOBB2 | 1532 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | CB0 | 1540 | Status | CB | Open/Close | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | ISOBB1 | 1541 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | ISOBB2 | 1542 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(4)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | ISOLine | 1513 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | ISOEth3 | 1513E | Status | ES | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | ISOEth4 | 1510LE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | ISOEth | 1510BE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | ISOLine | 1523 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | ISOEth3 | 1523E | Status | ES | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | ISOEth4 | 1520LE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | ISOEth | 1520BE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | ISOLine | 1533 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | ISOEth3 | 1533E | Status | ES | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | ISOEth4 | 1530LE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | ISOEth | 1530BE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | ISOLine | 1543 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | ISOEth3 | 1543E | Status | ES | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | ISOEth4 | 1540LE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | ISOEth | 1540BE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(5)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1540 | 南港海線(1540) |  | RYFA/85uA | [17 empty] | DI_LINE161(6)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1510 | 北資一路(1510) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(7)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1520 | 北資二路(1520) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(7)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1530 | 南港山線(1530) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_LINE161(7)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | Ir |  | MvMoment | R相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | Is |  | MvMoment | S相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | It |  | MvMoment | T相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | In |  | MvMoment | N相AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_FEEDER
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | ADJ |  | Status | IED LCO TAP | Lock/Use | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | CB2 | CQ51 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | ISOBB1 | CQ51_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ51 | CQ51 |  | ISOEth1 | 51ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | CB2 | CQ52 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | ISOBB1 | CQ52_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ52 | CQ52 |  | ISOEth1 | 52ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | CB2 | CQ53 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | ISOBB1 | CQ53_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ53 | CQ53 |  | ISOEth1 | 53ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | CB2 | CQ54 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | ISOBB1 | CQ54_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ54 | CQ54 |  | ISOEth1 | 54ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | CB2 | CQ55 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | ISOBB1 | CQ55_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ55 | CQ55 |  | ISOEth1 | 55ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | CB2 | CQ56 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | ISOBB1 | CQ56_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ56 | CQ56 |  | ISOEth1 | 56ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | CB2 | CQ57 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | ISOBB1 | CQ57_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ57 | CQ57 |  | ISOEth1 | 57ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | CB2 | CQ58 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | ISOBB1 | CQ58_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ58 | CQ58 |  | ISOEth1 | 58ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | CB2 | CQ59 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | ISOBB1 | CQ59_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ59 | CQ59 |  | ISOEth1 | 59ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | CB2 | CQ60 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | ISOBB1 | CQ60_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | CQ60 | CQ60 |  | ISOEth1 | 60ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | CB2 | CQ31 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | ISOBB1 | CQ31_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ31 | CQ31 |  | ISOEth1 | 31ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | CB2 | CQ32 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | ISOBB1 | CQ32_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ32 | CQ32 |  | ISOEth1 | 32ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | CB2 | CQ33 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | ISOBB1 | CQ33_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ33 | CQ33 |  | ISOEth1 | 33ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | CB2 | CQ34 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | ISOBB1 | CQ34_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ34 | CQ34 |  | ISOEth1 | 34ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | CB2 | CQ35 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | ISOBB1 | CQ35_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ35 | CQ35 |  | ISOEth1 | 35ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | CB2 | CQ36 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | ISOBB1 | CQ36_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ36 | CQ36 |  | ISOEth1 | 36ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | CB2 | CQ37 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | ISOBB1 | CQ37_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ37 | CQ37 |  | ISOEth1 | 37ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | CB2 | CQ38 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | ISOBB1 | CQ38_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ38 | CQ38 |  | ISOEth1 | 38ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | CB2 | CQ39 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | ISOBB1 | CQ39_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ39 | CQ39 |  | ISOEth1 | 39ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | CB2 | CQ40 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | ISOBB1 | CQ40_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | CQ40 | CQ40 |  | ISOEth1 | 40ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_FEEDER(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_TIE161_69
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_TIE23_11
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I |  | MvMoment | AMP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_TIE23_11
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 100 | TIE(100) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 100 | TIE(100) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 200 | TIE(200) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 200 | TIE(200) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB2 | 1500 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | ISOBB1 | 1501 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | ISOBB2 | 1502 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | ISOEth1 | 1501E | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | ISOEth2 | 1502E | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 100 | TIE(100) |  | ISOBB1 | 100 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 200 | TIE(200) |  | ISOBB1 | 200 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_TIE(3)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1750 | #1DTR |  | CB1 | 1750 | Status | CB | Open/Close | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1750 | #1DTR |  | ISOEth4 | 1750TE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1760 | #2DTR |  | CB1 | 1760 | Status | CB | Open/Close | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(1)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1760 | #2DTR |  | ISOEth4 | 1760TE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 310 | #1DTR(A) |  | CB2 | 310 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 330 | #2DTR(A) |  | CB2 | 330 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(2)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 320 | #1DTR(B) |  | CB2 | 320 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 340 | #2DTR(B) |  | CB2 | 340 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(3)
DS001 | 八連DS | 69kV | 69kV | #1DTR | #1DTR |  | 81AS | [17 empty] | DI_MTR161(3)-81A/S
DS001 | 八連DS | 69kV | 69kV | #1DTR | #1DTR |  | 81UL |  | Status | 81RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(3)-81A/S
DS001 | 八連DS | 69kV | 69kV | #2DTR | #2DTR |  | 81AS | [17 empty] | DI_MTR161(3)-81A/S
DS001 | 八連DS | 69kV | 69kV | #2DTR | #2DTR |  | 81UL |  | Status | 81RY U/L | Lock/Use | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(3)-81A/S
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | ATR_86A | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50/51A 5 | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 0N/51NA | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51Z_UL | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | ATR_86A | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50/51A 5 | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 0N/51NA | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51Z_UL | [17 empty] | DI_MTR161(4)-1
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(5)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(5)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(5)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(5)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 2 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(6)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(7)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1750 | #1DTR |  | ISOBB1 | 1751 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(8)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1750 | #1DTR |  | ISOBB2 | 1752 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(8)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1750 | #1DTR |  | ISOEth | 1750BE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(8)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1760 | #2DTR |  | ISOBB1 | 1761 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(8)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1760 | #2DTR |  | ISOBB2 | 1762 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(8)
DS001 | 八連DS | 161kV | 161kV | 1760 | #2DTR |  | ISOEth | 1760BE | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(8)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 310 | #1DTR(A) |  | ISOBB1 | 310 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 320 | #1DTR(B) |  | ISOBB1 | 320 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 310 | #1DTR(A) |  | ISOEth1 | 310ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 320 | #1DTR(B) |  | ISOEth1 | 320ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 330 | #2DTR(A) |  | ISOBB1 | 330 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 340 | #2DTR(B) |  | ISOBB1 | 340 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 330 | #2DTR(A) |  | ISOEth1 | 330ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 340 | #2DTR(B) |  | ISOEth1 | 340ES | Status | ES | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_MTR161(9)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 1SC | #1SC |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_SC
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 2SC | #2SC |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_SC
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 3SC | #3SC |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_SC
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 4SC | #4SC |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_SC
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 5SC | #5SC |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_SC
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 6SC | #6SC |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR |  | Y | 0 | AI | [10 empty] | AI_SC
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 210 | #1SC |  | CB2 | 210 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 210 | #1SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 220 | #2SC |  | CB2 | 220 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 230 | #3SC |  | CB2 | 230 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 230 | #3SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 240 | #4SC |  | CB2 | 240 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 240 | #4SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 250 | #5SC |  | CB2 | 250 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 260 | #6SC |  | CB2 | 260 | Status | CB | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 260 | #6SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC A/M | Auto/Man | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(1)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 1SC | #1SC |  | SC1 ES | [17 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 2SC | #2SC |  | SC1 ES | [17 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 3SC | #3SC |  | SC1 ES | [17 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 4SC | #4SC |  | SC1 ES | [17 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 5SC | #5SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 5SC | #5SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 5SC | #5SC |  | SC1 ES | [17 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 6SC | #6SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 6SC | #6SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 6SC | #6SC |  | SC1 ES | [17 empty] | DI_SC(3)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 210 | #1SC |  | ISOBB1 | 210_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(4)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 220 | #2SC |  | ISOBB1 | 220_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(4)
DS001 | 八連DS | 22kV | 22kV | 230 | #3SC |  | ISOBB1 | 230_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(4)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 240 | #4SC |  | ISOBB1 | 240_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(4)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 250 | #5SC |  | ISOBB1 | 250_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(4)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 260 | #6SC |  | ISOBB1 | 260_DS | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(4)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 240 | #4SC |  | ISOLine | 240 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(5)
DS001 | 八連DS | 11kV | 11kV | 260 | #6SC |  | ISOLine | 260 | Status | DS | Open/Close/Transit/Error | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_SC(5)
DS001 | 八連DS |  |  | RTU | RTU |  | ADCL1 | [17 empty] | AI_ADC
DS001 | 八連DS |  |  | RTU | RTU |  | ADCH1 | [17 empty] | AI_ADC
DS001 | 八連DS |  |  | RTU | RTU |  | ADCL2 | [17 empty] | AI_ADC
DS001 | 八連DS |  |  | RTU | RTU |  | ADCH2 | [17 empty] | AI_ADC
DS001 | 八連DS |  |  | RTU | RTU |  | ADCL3 | [17 empty] | AI_ADC
DS001 | 八連DS |  |  | RTU | RTU |  | ADCH3 | [17 empty] | AI_ADC
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 7 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | R_L |  | Status | SUPY/LOCAL | Rem/Loc | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | PSA |  | Status | 變電所內其他重故障 | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | PSF |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Alarm/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | CHG2 |  | Status | 通訊充電機 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | Lights1 |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | Lights2 |  | Status | 照明2 | OFF/ON | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | OPA |  | Status | 充油電纜低壓警報 | Fault/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | ACBA |  | Status | 所內電源故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | DCA |  | Status | 直流電源故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 161KV_CBA | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 161KV_CBF | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 25TA |  | Status | 同步校核電驛超時 | Alarm/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 25PFA |  | Status | 同步校核電驛電源故障 | Fault/Normal | Y | 5 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 洩油池水位警報 | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | CommACF | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 通訊OLTE重故障 | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 通訊OLTE輕故障 | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 通訊PCM警報 | [17 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | SC_60A |  | Status | 電容器組60RY | Trip/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 87CTFA |  | Status | 87RY CT迴路故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | BUS_RYFA |  | Status | BUS 數位電驛故障 | Fault/Normal | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(1)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 3 | DI-SP | [10 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 大門門禁 | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 輕重故障開關 | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 260_A/M(2) | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 水位警報WP1 | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 水位警報WP2 | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 水位警報PSA | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 所內電源LBS1 | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 所內電源LBS2 | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 21_UL | [17 empty] | DI_OTHERS(2)
DS001 | 八連DS | 0kV | 0kV | StaDev | StaDev |  | 161RTU_MCT | [17 empty] | DI_OTHERS(2)