## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 2 |  |  | 1-82 |  |  | 161KV | KV | #1BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 3 |  |  | 1-83 |  |  | 161KV | KV | #2BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 56 |  |  | 1-B8 |  |  | IK36(F7) | KVAR | 11KV饋線IK36 |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 91 |  |  | 1-DB |  |  | IK47(F13) | T相AMP | 11KV饋線IK47 |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 124 |  |  | 1-FC |  |  | IK41(F19) | T相AMP | 11KV饋線IK41 |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 15B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 625 |  |  | 1-37-01 |  |  | 1.DTR | S/L | 一號配變OLTC(1A) |  | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 60 |  |  | 1-07-04 |  |  | 2.DTR | GDA | 2.DTR 50N/51N RY警報 |  | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 618 |  | 78 | 1-36-10 |  | 1-4E | SPARE(L5) |  |  |  | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 15B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 626 |  |  | 1-37-02 |  |  | 1.DTR | A/M | 一號配變OLTC(1A) |  | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 61 |  |  | 1-07-05 |  |  | 330 | CB ON/OFF | 二號配變二次側(2A) |  | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 619 |  | 79 | 1-36-11 |  | 1-4F | 60RY | 60A | 配電線電容器過壓警報 |  | DI_BUS
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 4 |  |  | 1-84 |  |  | SPARE | MW | (L1) |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 5 |  |  | 1-85 |  |  | SPARE | MVAR | (L1) |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 6 |  |  | 1-86 |  |  | SPARE | MW | (L2) |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 7 |  |  | 1-87 |  |  | SPARE | MVAR | (L2) |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 8 |  |  | 1-88 |  |  | #1DTR | ℃ | #1DTR 油溫 |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 9 |  |  | 1-89 |  |  | #1DTR(A) | ℃ | #1DTR(A) 線溫 |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 10 |  |  | 1-8A |  |  | #1DTR(B) | ℃ | #1DTR(B) 線溫 |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 11 |  |  | 1-8B |  |  | #1DTR(A) | TAP | #1DTR(A) OLTC TAP |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 22 |  |  | 1-96 |  |  | 310(M1A) | T相AMP | #1DTR 二次側(1A) |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 23 |  |  | 1-97 |  |  | IK30(F1) | KVAR | 11KV饋線IK30 |  | AI_LINE161
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 油壓(R) | [13 empty] | 160 |  |  | 2-A0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_OF_CABLE
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 油壓(S) | [13 empty] | 161 |  |  | 2-A1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_OF_CABLE
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 油壓(T) | [13 empty] | 162 |  |  | 2-A2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_OF_CABLE
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 油壓(R) | [13 empty] | 163 |  |  | 2-A3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_OF_CABLE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 油壓(S) | [13 empty] | 164 |  |  | 2-A4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_OF_CABLE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 油壓(T) | [13 empty] | 165 |  |  | 2-A5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_OF_CABLE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 3 |  |  | 1-00-03 |  |  | SPARE | PHA | (L1) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  |  | 1-00-04 |  |  | SPARE | GDA | (L1) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 1 |  |  | 1-00-01 |  |  | SPARE | 85 RY | (L1) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 8 |  |  | 1-01-00 |  |  | SPARE | PHA | (L1) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 9 |  |  | 1-01-01 |  |  | SPARE | GDA | (L1) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 |  |  | 1-00-06 |  |  | SPARE | 85 RY | (L1) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 13 |  |  | 1-01-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 14 |  |  | 1-01-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 51 |  |  | 1-06-03 |  |  | 310 | PHA | 一號配變二次側(1A) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 52 |  |  | 1-06-04 |  |  | 320 | CB ON/OFF | 一號配變二次側(1B) |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 56 |  |  | 1-07-00 |  |  | 2.DTR | 87A | 2.DTR差動電驛 |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 57 |  |  | 1-07-01 |  |  | 2.DTR | 96PA | 96P,96D,63Q1,63Q2,96B2 |  | DI_LINE161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 578 |  | 64 | 1-34-02 |  | 1-40 | #1DTR | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_LINE161(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 2-32-01 | [6 empty] | DI_LINE161(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 579 |  | 65 | 1-34-03 |  | 1-41 | #1DTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_LINE161(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 2-32-03 | [6 empty] | DI_LINE161(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | CB | 1530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1-00-00 |  | 1-01 | SPARE | CB ON/OFF | (L1) |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | CB | 1540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 5 |  | 2 | 1-00-05 |  | 1-02 | SPARE | CB ON/OFF | (L1) |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | CB | 1560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 |  | 3 | 1-01-02 |  | 1-03 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | CB | 1520 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 48 |  | 4 | 1-06-00 |  | 1-04 | 1. DTR | PHA | 1.DTR 50/51 RY警報 |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | CB | 1510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 53 |  | 5 | 1-06-05 |  | 1-05 | 320 | PHA | 一號配變二次側(1B) |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | 79UL | [13 empty] | 580 |  | 73 | 1-34-04 |  | 1-49 | #1DTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 66 |  |  | 1-08-02 |  |  | SPARE(M3A) |  |  |  | DI_LINE161(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | DS1 | 1531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 512 | 513 | 88 | 1-30-00 | 1-30-01 | 1-58 | TEST CB | ON/OFF |  |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | DS2 | 1532 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 514 | 515 | 89 | 1-30-02 | 1-30-03 | 1-59 | SPARE(L1) | 85S | 85 RY U/L |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | DS1 | 1541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 520 | 521 | 92 | 1-30-08 | 1-30-09 | 1-5C | SPARE | 74MA |  |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | DS2 | 1542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 522 | 523 | 93 | 1-30-10 | 1-30-11 | 1-5D | SPARE | 74MA |  |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | DS1 | 1561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 528 | 529 | 96 | 1-31-00 | 1-31-01 | 1-60 | IK34(F5) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | DS2 | 1562 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 530 | 531 | 97 | 1-31-02 | 1-31-03 | 1-61 | IK36(F7) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | DS1 | 1521 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 536 | 537 | 100 | 1-31-08 | 1-31-09 | 1-64 | IK47(F13) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | DS2 | 1522 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 538 | 539 | 101 | 1-31-10 | 1-31-11 | 1-65 | IK45(F15) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | DS1 | 1511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 544 | 545 | 104 | 1-32-00 | 1-32-01 | 1-68 | SPARE |  | (SP)OPA |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | DS2 | 1512 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 546 | 547 | 105 | 1-32-02 | 1-32-03 | 1-69 | #4ACB | ACBS4 | #4 所內電源ACB ON/OFF |  | DI_LINE161(4)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | DS3 | 1533 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 516 | 517 | 90 | 1-30-04 | 1-30-05 | 1-5A | SPARE(L2) | 85S | 85 RY U/L |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | E3 | 1533E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 518 |  | 91 | 1-30-06 |  | 1-5B | SPARE | 79S | 79 RY U/L |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | LE0 | 1530LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | BE0 | 1530BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | DS3 | 1543 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 524 | 525 | 94 | 1-30-12 | 1-30-13 | 1-5E | IK30(F1) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | E3 | 1543E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 526 |  | 95 | 1-30-14 |  | 1-5F | IK32(F3) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | LE0 | 1540LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | BE0 | 1540BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | DS3 | 1563 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 532 | 533 | 98 | 1-31-04 | 1-31-05 | 1-62 | IK38(F9) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | E3 | 1563E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 534 |  | 99 | 1-31-06 |  | 1-63 | IK49(F11) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | LE0 | 1560LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | BE0 | 1560BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | DS3 | 1523 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 540 | 541 | 102 | 1-31-12 | 1-31-13 | 1-66 | IK43(F17) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | E3 | 1523E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 542 |  | 103 | 1-31-14 |  | 1-67 | IK41(F19) | 51NS | IED LCO U/L監視 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | LE0 | 1520LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | BE0 | 1520BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | DS3 | 1513 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 548 | 549 | 106 | 1-32-04 | 1-32-05 | 1-6A | 防火 | FIRE | 無人化防火 |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | E3 | 1513E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 550 |  | 107 | 1-32-06 |  | 1-6B | SPARE |  | (SP) 2RAOA |  | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | LE0 | 1510LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | BE0 | 1510BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1530 | 樂善紅線(1530) |  | 85uA | [16 empty] | 2-32-00 | [6 empty] | DI_LINE161(6)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1540 | 樂善白線(1540) |  | 85uA | [16 empty] | 2-32-02 | [6 empty] | DI_LINE161(6)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1510 | 南亞林捷紅線(1510) |  | 85uA | [16 empty] | 2-32-07 | [6 empty] | DI_LINE161(6)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1560 | 南亞白線(1560) |  | 85uA | [16 empty] | 2-32-13 | [6 empty] | DI_LINE161(6)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1520 | 林捷白線(1520) |  | 85uA | [16 empty] | 2-32-15 | [6 empty] | DI_LINE161(6)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 32 |  |  | 1-A0 |  |  | IK32(F3) | R相AMP | 11KV饋線IK32 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 33 |  |  | 1-A1 |  |  | IK32(F3) | S相AMP | 11KV饋線IK32 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 34 |  |  | 1-A2 |  |  | IK32(F3) | T相AMP | 11KV饋線IK32 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 35 |  |  | 1-A3 |  |  | IK33(F4) | KVAR | 11KV饋線IK33 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 172 |  |  | 2-AC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 36 |  |  | 1-A4 |  |  | IK33(F4) | R相AMP | 11KV饋線IK33 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 37 |  |  | 1-A5 |  |  | IK33(F4) | S相AMP | 11KV饋線IK33 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 38 |  |  | 1-A6 |  |  | IK33(F4) | T相AMP | 11KV饋線IK33 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 39 |  |  | 1-A7 |  |  | IK34(F5) | KVAR | 11KV饋線IK34 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 173 |  |  | 2-AD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 40 |  |  | 1-A8 |  |  | IK34(F5) | R相AMP | 11KV饋線IK34 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 41 |  |  | 1-A9 |  |  | IK34(F5) | S相AMP | 11KV饋線IK34 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 42 |  |  | 1-AA |  |  | IK34(F5) | T相AMP | 11KV饋線IK34 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 43 |  |  | 1-AB |  |  | IK35(F6) | KVAR | 11KV饋線IK35 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 174 |  |  | 2-AE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 44 |  |  | 1-AC |  |  | IK35(F6) | R相AMP | 11KV饋線IK35 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 45 |  |  | 1-AD |  |  | IK35(F6) | S相AMP | 11KV饋線IK35 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 46 |  |  | 1-AE |  |  | IK35(F6) | T相AMP | 11KV饋線IK35 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 47 |  |  | 1-AF |  |  | #1A(PT-1A) | KV | 11KV #1A BUS |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 175 |  |  | 2-AF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 48 |  |  | 1-B0 |  |  | 100(TIE-1A) | R相AMP | 11KV 100 TIE |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 49 |  |  | 1-B1 |  |  | 100(TIE-1A) | S相AMP | 11KV 100 TIE |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 50 |  |  | 1-B2 |  |  | 100(TIE-1A) | T相AMP | 11KV 100 TIE |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 51 |  |  | 1-B3 |  |  | 330(M2A) | MW | #2DTR二次側(2A) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 176 |  |  | 2-B0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 52 |  |  | 1-B4 |  |  | 330(M2A) | MVAR | #2DTR二次側(2A) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 53 |  |  | 1-B5 |  |  | 330(M2A) | R相AMP | #2DTR二次側(2A) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 54 |  |  | 1-B6 |  |  | 330(M2A) | S相AMP | #2DTR二次側(2A) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 55 |  |  | 1-B7 |  |  | 330(M2A) | T相AMP | #2DTR二次側(2A) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 177 |  |  | 2-B1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 67 |  |  | 1-C3 |  |  | IK38(F9) | R相AMP | 11KV饋線IK38 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 68 |  |  | 1-C4 |  |  | IK38(F9) | S相AMP | 11KV饋線IK38 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 69 |  |  | 1-C5 |  |  | IK38(F9) | T相AMP | 11KV饋線IK38 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 70 |  |  | 1-C6 |  |  | IK39(F10) | KVAR | 11KV饋線IK39 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 178 |  |  | 2-B2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 71 |  |  | 1-C7 |  |  | IK39(F10) | R相AMP | 11KV饋線IK39 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 72 |  |  | 1-C8 |  |  | IK39(F10) | S相AMP | 11KV饋線IK39 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 73 |  |  | 1-C9 |  |  | IK39(F10) | T相AMP | 11KV饋線IK39 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 74 |  |  | 1-CA |  |  | #2A(PT-2A) | KV | 11KV #2A BUS |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 179 |  |  | 2-B3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 75 |  |  | 1-CB |  |  | 320(M1B) | MW | #1DTR二次側(1B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 76 |  |  | 1-CC |  |  | 320(M1B) | MVAR | #1DTR二次側(1B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 77 |  |  | 1-CD |  |  | 320(M1B) | R相AMP | #1DTR二次側(1B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 78 |  |  | 1-CE |  |  | 320(M1B) | S相AMP | #1DTR二次側(1B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 180 |  |  | 2-B4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 79 |  |  | 1-CF |  |  | 320(M1B) | T相AMP | #1DTR二次側(1B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 |  |  | 1-D0 |  |  | IK49(F11) | KVAR | 11KV饋線IK49 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 81 |  |  | 1-D1 |  |  | IK49(F11) | R相AMP | 11KV饋線IK49 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 82 |  |  | 1-D2 |  |  | IK49(F11) | S相AMP | 11KV饋線IK49 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 181 |  |  | 2-B5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 83 |  |  | 1-D3 |  |  | IK49(F11) | T相AMP | 11KV饋線IK49 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 84 |  |  | 1-D4 |  |  | IK48(F12) | KVAR | 11KV饋線IK48 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 85 |  |  | 1-D5 |  |  | IK48(F12) | R相AMP | 11KV饋線IK48 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 86 |  |  | 1-D6 |  |  | IK48(F12) | S相AMP | 11KV饋線IK48 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 182 |  |  | 2-B6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 87 |  |  | 1-D7 |  |  | IK48(F12) | T相AMP | 11KV饋線IK48 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 88 |  |  | 1-D8 |  |  | IK47(F13) | KVAR | 11KV饋線IK47 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 89 |  |  | 1-D9 |  |  | IK47(F13) | R相AMP | 11KV饋線IK47 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 90 |  |  | 1-DA |  |  | IK47(F13) | S相AMP | 11KV饋線IK47 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 183 |  |  | 2-B7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 100 |  |  | 1-E4 |  |  | 340(M2B) | MW | #2DTR二次側(2B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 101 |  |  | 1-E5 |  |  | 340(M2B) | MVAR | #2DTR二次側(2B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 102 |  |  | 1-E6 |  |  | 340(M2B) | R相AMP | #2DTR二次側(2B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 103 |  |  | 1-E7 |  |  | 340(M2B) | S相AMP | #2DTR二次側(2B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 184 |  |  | 2-B8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 104 |  |  | 1-E8 |  |  | 340(M2B) | T相AMP | #2DTR二次側(2B) |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 105 |  |  | 1-E9 |  |  | IK45(F15) | KVAR | 11KV饋線IK45 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 106 |  |  | 1-EA |  |  | IK45(F15) | R相AMP | 11KV饋線IK45 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 107 |  |  | 1-EB |  |  | IK45(F15) | S相AMP | 11KV饋線IK45 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 185 |  |  | 2-B9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 108 |  |  | 1-EC |  |  | IK45(F15) | T相AMP | 11KV饋線IK45 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 109 |  |  | 1-ED |  |  | IK44(F16) | KVAR | 11KV饋線IK44 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 110 |  |  | 1-EE |  |  | IK44(F16) | R相AMP | 11KV饋線IK44 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 111 |  |  | 1-EF |  |  | IK44(F16) | S相AMP | 11KV饋線IK44 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 186 |  |  | 2-BA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 112 |  |  | 1-F0 |  |  | IK44(F16) | T相AMP | 11KV饋線IK44 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 113 |  |  | 1-F1 |  |  | IK43(F17) | KVAR | 11KV饋線IK43 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 114 |  |  | 1-F2 |  |  | IK43(F17) | R相AMP | 11KV饋線IK43 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 115 |  |  | 1-F3 |  |  | IK43(F17) | S相AMP | 11KV饋線IK43 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 187 |  |  | 2-BB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 116 |  |  | 1-F4 |  |  | IK43(F17) | T相AMP | 11KV饋線IK43 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 117 |  |  | 1-F5 |  |  | IK42(F18) | KVAR | 11KV饋線IK42 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 118 |  |  | 1-F6 |  |  | IK42(F18) | R相AMP | 11KV饋線IK42 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 119 |  |  | 1-F7 |  |  | IK42(F18) | S相AMP | 11KV饋線IK42 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 188 |  |  | 2-BC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 120 |  |  | 1-F8 |  |  | IK42(F18) | T相AMP | 11KV饋線IK42 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 121 |  |  | 1-F9 |  |  | IK41(F19) | KVAR | 11KV饋線IK41 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 122 |  |  | 1-FA |  |  | IK41(F19) | R相AMP | 11KV饋線IK41 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 123 |  |  | 1-FB |  |  | IK41(F19) | S相AMP | 11KV饋線IK41 |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 189 |  |  | 2-BD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 129 |  |  | 1-10-01 |  |  | IK38 (F9) | CB ON/OFF | 彰化 38 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 130 |  |  | 1-10-02 |  |  | IK38 (F9) | PHA | 彰化 38 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-00 |  | 2-20 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 132 |  |  | 1-10-04 |  |  | IK39 (F10) | CB ON/OFF | 彰化 39 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 133 |  |  | 1-10-05 |  |  | IK39 (F10) | PHA | 彰化 39 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-01 |  | 2-21 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 135 |  |  | 1-10-07 |  |  | 240 | CB ON/OFF | #4 SC 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 136 |  |  | 1-11-00 |  |  | 240 | SCA | #4 SC 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-02 |  | 2-22 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 138 |  |  | 1-11-02 |  |  | IK49 (F11) | CB ON/OFF | 彰化 49 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 139 |  |  | 1-11-03 |  |  | IK49 (F11) | PHA | 彰化 49 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-03 |  | 2-23 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 141 |  |  | 1-11-05 |  |  | IK48 (F12) | CB ON/OFF | 彰化 48 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 142 |  |  | 1-11-06 |  |  | IK48 (F12) | PHA | 彰化 48 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-04 |  | 2-24 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 144 |  |  | 1-12-00 |  |  | IK47 (F13) | CB ON/OFF | 彰化 47 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 145 |  |  | 1-12-01 |  |  | IK47 (F13) | PHA | 彰化 47 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-05 |  | 2-25 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 156 |  |  | 1-13-04 |  |  | IK45 (F15) | CB ON/OFF | 彰化 45 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 157 |  |  | 1-13-05 |  |  | IK45 (F15) | PHA | 彰化 45 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | 79UL | [15 empty] | 136 | 2-30-10 |  | 2-08 | IK43(F17) | U/L | IED LCO TAP U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-06 |  | 2-26 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 159 |  |  | 1-13-07 |  |  | IK44 (F16) | CB ON/OFF | 彰化 44 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 160 |  |  | 1-14-00 |  |  | IK44 (F16) | PHA | 彰化 44 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | 79UL | [15 empty] | 137 | 2-30-11 |  | 2-09 | IK42(F18) | U/L | IED LCO TAP U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-07 |  | 2-27 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 162 |  |  | 1-14-02 |  |  | IK43 (F17) | CB ON/OFF | 彰化 43 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 163 |  |  | 1-14-03 |  |  | IK43 (F17) | PHA | 彰化 43 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | 79UL | [15 empty] | 138 | 2-30-12 |  | 2-0A | IK41(F19) | U/L | IED LCO TAP U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-08 |  | 2-28 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 165 |  |  | 1-14-05 |  |  | IK42 (F18) | CB ON/OFF | 彰化 42 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 166 |  |  | 1-14-06 |  |  | IK42 (F18) | PHA | 彰化 42 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | 79UL | [15 empty] | 139 | 2-30-13 |  | 2-0B | IK40(F20) | U/L | IED LCO TAP U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-09 |  | 2-29 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 168 |  |  | 1-15-00 |  |  | IK41 (F19) | CB ON/OFF | 彰化 41 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 169 |  |  | 1-15-01 |  |  | IK41 (F19) | PHA | 彰化 41 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | 79UL | [15 empty] | 140 | 2-30-14 |  | 2-0C | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-10 |  | 2-2A |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 171 |  |  | 1-15-03 |  |  | IK40 (F20) | CB ON/OFF | 彰化 40 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 172 |  |  | 1-15-04 |  |  | IK40 (F20) | PHA | 彰化 40 11KV |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | 79UL | [15 empty] | 141 | 2-30-15 |  | 2-0D | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-11 |  | 2-2B |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 183 |  |  | 1-16-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 184 |  |  | 1-17-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | 79UL | [15 empty] | 144 | 2-31-04 |  | 2-10 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-12 |  | 2-2C |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 186 |  |  | 1-17-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 187 |  |  | 1-17-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | 79UL | [15 empty] | 145 | 2-31-05 |  | 2-11 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-13 |  | 2-2D |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 189 |  |  | 1-17-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 190 |  |  | 1-17-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | 79UL | [15 empty] | 146 | 2-31-06 |  | 2-12 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-14 |  | 2-2E |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 192 |  |  | 1-18-00 |  |  | SPARE | 81A | 低頻電驛動作警報 |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 193 |  |  | 1-18-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | 79UL | [15 empty] | 147 | 2-31-07 |  | 2-13 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | LCO | [16 empty] | 2-33-15 |  | 2-2F |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 195 |  |  | 1-18-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 196 |  |  | 1-18-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | 79UL | [15 empty] | 148 | 2-31-08 |  | 2-14 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | LCO | [16 empty] | 2-34-00 |  | 2-30 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 198 |  |  | 1-18-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 199 |  |  | 1-18-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | 79UL | [15 empty] | 149 | 2-31-09 |  | 2-15 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | LCO | [16 empty] | 2-34-01 |  | 2-31 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | CB | YN51 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 128 |  | 17 | 1-10-00 |  | 1-11 | IK37 (F8) | GDA | 彰化 37 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | DS1 | YN51_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN51 | YN51 |  | ES1 | YN51_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | CB | YN52 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 131 |  | 18 | 1-10-03 |  | 1-12 | IK38 (F9) | GDA | 彰化 38 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | DS1 | YN52_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN52 | YN52 |  | ES1 | YN52_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | CB | YN53 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 134 |  | 19 | 1-10-06 |  | 1-13 | IK39 (F10) | GDA | 彰化 39 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | DS1 | YN53_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN53 | YN53 |  | ES1 | YN53_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | CB | YN54 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 137 |  | 20 | 1-11-01 |  | 1-14 | 240 | UVA | #4 SC 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | DS1 | YN54_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN54 | YN54 |  | ES1 | YN54_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | CB | YN55 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 140 |  | 21 | 1-11-04 |  | 1-15 | IK49 (F11) | GDA | 彰化 49 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | DS1 | YN55_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN55 | YN55 |  | ES1 | YN55_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | CB | YN56 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 143 |  | 22 | 1-11-07 |  | 1-16 | IK48 (F12) | GDA | 彰化 48 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | DS1 | YN56_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN56 | YN56 |  | ES1 | YN56_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | CB | YN61 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 155 |  | 28 | 1-13-03 |  | 1-1C | 200 | GDA | #2 聯絡斷路器 |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | DS1 | YN61_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | ES1 | YN61_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | CB | YN62 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 158 |  | 29 | 1-13-06 |  | 1-1D | IK45 (F15) | GDA | 彰化 45 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | DS1 | YN62_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | ES1 | YN62_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | CB | YN63 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 161 |  | 30 | 1-14-01 |  | 1-1E | IK44 (F16) | GDA | 彰化 44 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | DS1 | YN63_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | ES1 | YN63_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | CB | YN64 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 164 |  | 31 | 1-14-04 |  | 1-1F | IK43 (F17) | GDA | 彰化 43 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | DS1 | YN64_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | ES1 | YN64_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | CB | YN65 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 167 |  | 32 | 1-14-07 |  | 1-20 | IK42 (F18) | GDA | 彰化 42 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | DS1 | YN65_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN65 | YN65 |  | ES1 | YN65_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | CB | YN66 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 170 |  | 33 | 1-15-02 |  | 1-21 | IK41 (F19) | GDA | 彰化 41 11KV |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | DS1 | YN66_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | ES1 | YN66_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | CB | YN71 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 182 |  | 38 | 1-16-06 |  | 1-26 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | DS1 | YN71_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | ES1 | YN71_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | CB | YN72 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 185 |  | 39 | 1-17-01 |  | 1-27 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | DS1 | YN72_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN72 | YN72 |  | ES1 | YN72_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | CB | YN73 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 188 |  | 40 | 1-17-04 |  | 1-28 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | DS1 | YN73_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | ES1 | YN73_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | CB | YN74 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 191 |  | 41 | 1-17-07 |  | 1-29 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | DS1 | YN74_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | ES1 | YN74_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | CB | YN75 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 194 |  | 42 | 1-18-02 |  | 1-2A | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | DS1 | YN75_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | ES1 | YN75_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | CB | YN76 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 197 |  | 43 | 1-18-05 |  | 1-2B | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | DS1 | YN76_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | ES1 | YN76_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN61 | YN61 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1E-04 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN62 | YN62 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1E-05 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN63 | YN63 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1E-06 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN64 | YN64 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1E-07 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN66 | YN66 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1F-01 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN71 | YN71 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1F-02 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN73 | YN73 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1F-04 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN74 | YN74 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1F-05 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN75 | YN75 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1F-06 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | YN76 | YN76 |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 1-1F-07 | [6 empty] | DI_FEEDER(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 21 |  |  | 1-95 |  |  | 310(M1A) | S相AMP | #1DTR 二次側(1A) |  | AI_TIE161_69
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 57 |  |  | 1-B9 |  |  | IK36(F7) | R相AMP | 11KV饋線IK36 |  | AI_TIE23_11
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 58 |  |  | 1-BA |  |  | IK36(F7) | S相AMP | 11KV饋線IK36 |  | AI_TIE23_11
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 59 |  |  | 1-BB |  |  | IK36(F7) | T相AMP | 11KV饋線IK36 |  | AI_TIE23_11
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 92 |  |  | 1-DC |  |  | IK46(F14) | KVAR | 11KV饋線IK46 |  | AI_TIE23_11
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 93 |  |  | 1-DD |  |  | IK46(F14) | R相AMP | 11KV饋線IK46 |  | AI_TIE23_11
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 94 |  |  | 1-DE |  |  | IK46(F14) | S相AMP | 11KV饋線IK46 |  | AI_TIE23_11
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB | 1500 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 58 |  | 6 | 1-07-02 |  | 1-06 | 2.DTR | 51ZA | 2.DTR 51Z警報 |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 59 |  |  | 1-07-03 |  |  | 2.DTR | PHA | 2.DTR 50/51 RY警報 |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | CB | 100 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 152 |  | 25 | 1-13-00 |  | 1-19 | 230 | UVA | #3 SC 11KV |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 153 |  |  | 1-13-01 |  |  | 200 | CB ON/OFF | #2 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 154 |  |  | 1-13-02 |  |  | 200 | PHA | #2 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | CB | 200 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 179 |  | 36 | 1-16-03 |  | 1-24 | 250 | UVA | #5 SC 11KV |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 180 |  |  | 1-16-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 181 |  |  | 1-16-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 552 | 553 | 117 | 1-32-08 | 1-32-09 | 1-75 | SPARE |  | (SP) 1 RAOA |  | DI_TIE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 554 | 555 | 118 | 1-32-10 | 1-32-11 | 1-76 | 11KV | IRFA | LCO 用IED電驛故障 |  | DI_TIE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E1 | 1501E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E2 | 1502E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 615 |  |  | 1-36-07 |  |  | IK40(F20) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_TIE(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | DS0 | 100(非取樣點) | [22 empty] | DI_TIE(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | DS0 | 200(非取樣點) | [22 empty] | DI_TIE(3)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 28 |  |  | 1-9C |  |  | IK31(F2) | R相AMP | 11KV饋線IK31 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 27 |  |  | 1-9B |  |  | IK31(F2) | KVAR | 11KV饋線IK31 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 29 |  |  | 1-9D |  |  | IK31(F2) | S相AMP | 11KV饋線IK31 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 30 |  |  | 1-9E |  |  | IK31(F2) | T相AMP | 11KV饋線IK31 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 31 |  |  | 1-9F |  |  | IK32(F3) | KVAR | 11KV饋線IK32 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 61 |  |  | 1-BD |  |  | IK37(F8) | R相AMP | 11KV饋線IK37 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 60 |  |  | 1-BC |  |  | IK37(F8) | KVAR | 11KV饋線IK37 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 62 |  |  | 1-BE |  |  | IK37(F8) | S相AMP | 11KV饋線IK37 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 63 |  |  | 1-BF |  |  | IK37(F8) | T相AMP | 11KV饋線IK37 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 66 |  |  | 1-C2 |  |  | IK38(F9) | KVAR | 11KV饋線IK38 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 96 |  |  | 1-E0 |  |  | #1B(PT-1B) | KV | 11KV #1B BUS |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 95 |  |  | 1-DF |  |  | IK46(F14) | T相AMP | 11KV饋線IK46 |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 97 |  |  | 1-E1 |  |  | 200(TIE-2A) | R相AMP | 11KV 200 TIE |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 98 |  |  | 1-E2 |  |  | 200(TIE-2A) | S相AMP | 11KV 200 TIE |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 99 |  |  | 1-E3 |  |  | 200(TIE-2A) | T相AMP | 11KV 200 TIE |  | AI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 14 |  |  | 1-8E |  |  | #2DTR(A) | ℃ | #2DTR(A) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 13 |  |  | 1-8D |  |  | #2DTR | ℃ | #2DTR 油溫 |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | OLTC | [13 empty] | 12 |  | 81 | 1-8C |  | 1-51 | #1DTR(B) | TAP | #1DTR(B) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 17 |  |  | 1-91 |  |  | #2DTR(B) | TAP | #2DTR(B) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 16 |  |  | 1-90 |  |  | #2DTR(A) | TAP | #2DTR(A) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | OLTC | [13 empty] | 15 |  | 83 | 1-8F |  | 1-53 | #2DTR(B) | ℃ | #2DTR(B) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 20 |  |  | 1-94 |  |  | 310(M1A) | R相AMP | #1DTR 二次側(1A) |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 19 |  |  | 1-93 |  |  | 310(M1A) | MVAR | #1DTR 二次側(1A) |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | OLTC | [13 empty] | 18 |  | 85 | 1-92 |  | 1-55 | 310(M1A) | MW | #1DTR 二次側(1A) |  | AI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | CB | 1750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 16 |  | 8 | 1-02-00 |  | 1-08 | SPS | SPSA | 特殊保護系統警報 |  | DI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | TE0 | 1750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | CB | 1760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  | 9 | 1-03-00 |  | 1-09 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | TE0 | 1760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | CB | 1770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 34 |  | 10 | 1-04-02 |  | 1-0A | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | TE0 | 1770TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR |  | CB | 310 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 22 |  | 16 | 1-02-06 |  | 1-10 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | CB | 330 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 30 |  | 26 | 1-03-06 |  | 1-1A | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | CB | 340 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 32 |  | 27 | 1-04-00 |  | 1-1B | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | CB | 350 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 40 |  | 37 | 1-05-00 |  | 1-25 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(2)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | 81AS | [16 empty] | 1-1E-01 | [6 empty] | DI_MTR161(2)-1
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | 81UL | [13 empty] | 638 |  |  | 1-37-14 |  | 2-39 | 2.DTR | TRF | 二號配變輕故障 |  | DI_MTR161(2)-1
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | 81AS | [16 empty] | 1-1E-02 | [6 empty] | DI_MTR161(2)-1
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | 81UL | [13 empty] | 639 |  |  | 1-37-15 |  | 2-3A | 2.DTR | 287S | 二號配變 第二套87RY U/L |  | DI_MTR161(2)-1
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 81AS | [16 empty] | 1-1E-03 | [6 empty] | DI_MTR161(2)-1
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 81UL | [13 empty] | 640 |  |  | 1-38-00 |  | 2-3B | SPARE | ABS ON | (L1) DS |  | DI_MTR161(2)-1
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | P-51RY | [13 empty] | 20 |  |  | 1-02-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 21 |  |  | 1-02-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 19 |  |  | 1-02-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 17 |  |  | 1-02-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 592 |  |  | 1-35-00 |  |  | IK30(F1) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | P-51RY | [13 empty] | 28 |  |  | 1-03-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 29 |  |  | 1-03-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 27 |  |  | 1-03-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 25 |  |  | 1-03-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 597 |  |  | 1-35-05 |  |  | IK35(F6) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | P-51RY | [13 empty] | 38 |  |  | 1-04-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 39 |  |  | 1-04-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 37 |  |  | 1-04-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 35 |  |  | 1-04-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 602 |  |  | 1-35-10 |  |  | IK38(F9) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(4)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 23 |  |  | 1-02-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(5)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | 51A1 | [13 empty] | 31 |  |  | 1-03-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(5)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | 51A2 | [13 empty] | 33 |  |  | 1-04-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(5)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 41 |  |  | 1-05-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(5)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | 51NA1 | [13 empty] | 73 |  |  | 1-09-01 |  |  | 330(#2DTR) | 81A | 低頻電驛動作警報 |  | DI_MTR161(5)-1
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | 51NA2 | [13 empty] | 74 |  |  | 1-09-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(5)-1
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 75 |  |  | 1-09-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(5)-1
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 18 |  |  | 1-02-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 584 |  |  | 1-34-08 |  |  | #2DTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 583 |  |  | 1-34-07 |  |  | #2DTR | 51ZS | #2DTR 51ZS |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 585 |  |  | 1-34-09 |  |  | #2DTR | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 586 |  |  | 1-34-10 |  |  | #2DTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 587 |  |  | 1-34-11 |  |  | #2DTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 |  |  | 1-03-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 589 |  |  | 1-34-13 |  |  | #1D.TR. | 86A | #1DTR 86動作警報 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 588 |  |  | 1-34-12 |  |  | #2DTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 590 |  |  | 1-34-14 |  |  | #2D.TR. | 86A | #2DTR 86動作警報 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 591 |  |  | 1-34-15 |  |  | #2DTR | RYFA | #2DTR 數位電驛故障警報 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 607 |  |  | 1-35-15 |  |  | IK47(F13) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  |  | 1-04-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 617 |  |  | 1-36-09 |  |  | 250 | AXS | #5 SC 乏控制器 A/M |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 616 |  |  | 1-36-08 |  |  | 260 | AXS | #6 SC 乏控制器 A/M |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 621 |  |  | 1-36-13 |  |  | 330(#2DTR) | 81S | 低頻電驛81RY U/L(330) |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 628 |  |  | 1-37-04 |  |  | 1.DTR | A/M | 一號配變OLTC(1B) |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 629 |  |  | 1-37-05 |  |  | 1.DTR | TRA | 一號配變重故障 |  | DI_MTR161(6)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 596 |  |  | 1-35-04 |  |  | IK34(F5) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 595 |  |  | 1-35-03 |  |  | IK33(F4) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 593 |  |  | 1-35-01 |  |  | IK31(F2) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR |  | A/M-(A) | [13 empty] | 594 |  | 80 | 1-35-02 |  | 1-50 | IK32(F3) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 601 |  |  | 1-35-09 |  |  | IK37(F8) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 600 |  |  | 1-35-08 |  |  | IK36(F7) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | #2DTR | #2DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 598 |  |  | 1-35-06 |  |  | 210 | AXS | #1 SC 乏控制器 A/M |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | #2DTR | #2DTR |  | A/M-(A) | [13 empty] | 599 |  | 82 | 1-35-07 |  | 1-52 | 220 | AXS | #2 SC 乏控制器 A/M |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 606 |  |  | 1-35-14 |  |  | IK48(F12) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 605 |  |  | 1-35-13 |  |  | IK49(F11) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 603 |  |  | 1-35-11 |  |  | IK39(F10) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | A/M-(A) | [13 empty] | 604 |  | 84 | 1-35-12 |  | 1-54 | 240 | AXS | #4 SC 乏控制器 A/M |  | DI_MTR161(7)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | DS1 | 1751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 556 | 557 | 119 | 1-32-12 | 1-32-13 | 1-77 | SPARE |  | VUA1 (SP) |  | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | DS2 | 1752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 558 | 559 | 120 | 1-32-14 | 1-32-15 | 1-78 | DC NFB | DCA | 直流電源故障警報 |  | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | BE0 | 1750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | DS1 | 1761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 564 | 565 | 121 | 1-33-04 | 1-33-05 | 1-79 | 161KV | CBA | 斷路器重故障警報 |  | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | DS2 | 1762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 566 | 567 | 122 | 1-33-06 | 1-33-07 | 1-7A | SPARE |  | (SP)PSF （其他輕故障警報） |  | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | BE0 | 1760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | DS1 | 1771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 568 | 569 | 123 | 1-33-08 | 1-33-09 | 1-7B | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | DS2 | 1772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 570 | 571 | 124 | 1-33-10 | 1-33-11 | 1-7C | SPARE |  | (SP)無人化開關場照明 (A) |  | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | BE0 | 1770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | DS0 | 310(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | ES0 | 310_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | DS0 | 330(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 330 | #2DTR(A) |  | ES0 | 330_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | DS0 | 340(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR(A) |  | ES0 | 340_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | DS0 | 350(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | ES0 | 350_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC |  | CB | 210 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 146 |  | 23 | 1-12-02 |  | 1-17 | IK47 (F13) | GDA | 彰化 47 11KV |  | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC |  | ES0 | 210_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC |  | CB | 220 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 149 |  | 24 | 1-12-05 |  | 1-18 | IK46 (F14) | GDA | 彰化 46 11KV |  | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC |  | ES0 | 220_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 230 | #3SC |  | CB | 230 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 173 |  | 34 | 1-15-05 |  | 1-22 | IK40 (F20) | GDA | 彰化 40 11KV |  | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 230 | #3SC |  | ES0 | 230_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 240 | #4SC |  | CB | 240 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 176 |  | 35 | 1-16-00 |  | 1-23 | 260 | UVA | #6 SC 11KV |  | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 240 | #4SC |  | ES0 | 240_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | CB | 250 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 200 |  | 44 | 1-19-00 |  | 1-2C | SPARE |  |  |  | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | ES0 | 250_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | CB | 260 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 203 |  | 45 | 1-19-03 |  | 1-2D | SPARE |  |  |  | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | ES0 | 260_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 147 |  |  | 1-12-03 |  |  | IK46 (F14) | CB ON/OFF | 彰化 46 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 148 |  |  | 1-12-04 |  |  | IK46 (F14) | PHA | 彰化 46 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 150 |  |  | 1-12-06 |  |  | 230 | CB ON/OFF | #3 SC 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 151 |  |  | 1-12-07 |  |  | 230 | SCA | #3 SC 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 174 |  |  | 1-15-06 |  |  | 260 | CB ON/OFF | #6 SC 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 175 |  |  | 1-15-07 |  |  | 260 | SCA | #6 SC 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 177 |  |  | 1-16-01 |  |  | 250 | CB ON/OFF | #5 SC 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 178 |  |  | 1-16-02 |  |  | 250 | SCA | #5 SC 11KV |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 5SC | #5SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 201 |  |  | 1-19-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 5SC | #5SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 202 |  |  | 1-19-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 6SC | #6SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 204 |  |  | 1-19-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 6SC | #6SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 205 |  |  | 1-19-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC |  | DS0 | 210(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC |  | DS0 | 220(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 230 | #3SC |  | DS0 | 230(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 240 | #4SC |  | DS0 | 240(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | DS0 | 250(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | DS0 | 260(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
DS031 | 林中DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 0 |  |  | 1-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS031 | 林中DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 1 |  |  | 1-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS031 | 林中DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 64 |  |  | 1-C0 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS031 | 林中DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 65 |  |  | 1-C1 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS031 | 林中DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 128 |  |  | 2-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS031 | 林中DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 129 |  |  | 2-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 576 |  | 0 | 1-34-00 |  | 1-00 | #1DTR | RYFA | #1DTR 數位電驛故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 577 |  |  | 1-34-01 |  |  | #1DTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 43 |  |  | 1-05-03 |  |  | 1750 | CB ON/OFF | 一號配變一次側 |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 42 |  |  | 1-05-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 631 |  |  | 1-37-07 |  |  | 1.DTR | 287S | 一號配變 第二套87RY U/L |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR1 |  | Status | 無人化門禁1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 612 |  |  | 1-36-04 |  |  | IK43(F17) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR2 |  | Status | 無人化門禁2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 613 |  |  | 1-36-05 |  |  | IK42(F18) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR3 |  | Status | 無人化門禁3 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 614 |  |  | 1-36-06 |  |  | IK41(F19) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 610 |  |  | 1-36-02 |  |  | IK45(F15) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OPA |  | Status | 充油電纜低壓警報 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 620 |  |  | 1-36-12 |  |  | SPARE(L6) |  |  |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 653 |  |  | 1-38-13 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 654 |  |  | 1-38-14 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 655 |  |  | 1-38-15 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  | Status | 直流電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 630 |  |  | 1-37-06 |  |  | 1.DTR | TRF | 一號配變輕故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 634 |  |  | 1-37-10 |  |  | 2.DTR | A/M | 二號配變OLTC(2A) |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 635 |  |  | 1-37-11 |  |  | 2.DTR | S/L | 二號配變OLTC(2B) |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 2-30-08 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 2-30-09 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 633 |  |  | 1-37-09 |  |  | 2.DTR | S/L | 二號配變OLTC(2A) |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | SC_60A | [13 empty] | 652 |  |  | 1-38-12 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BUS_RYFA |  | Status | BUS 數位電驛故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 46 |  |  | 1-05-06 |  |  | 1. DTR | 96PA | 96P,96D,63Q1,63Q2,96B2 |  | DI_OTHERS(1)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CH1_STATE | [16 empty] | 2-3F-06 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CH2_STATE | [16 empty] | 2-3F-08 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water |  | Status | 地下室淹水 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 2-32-06 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OLTC_TCG_ALARM | [16 empty] | 2-32-04 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 變壓器AC欠壓 | [16 empty] | 2-32-05 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_MCT | [13 empty] | 62 |  |  | 1-07-06 |  |  | 330 | PHA | 二號配變二次側(2A) |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_SOP | [13 empty] | 63 |  |  | 1-07-07 |  |  | 340 | CB ON/OFF | 二號配變二次側(2B) |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PMA |  | Status | 電力量測表計故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 2-34-09 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | LOA |  | Status | 饋線復閉失敗 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 2-31-01 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 路燈控制開關 | [13 empty] | 608 |  | 126 | 1-36-00 |  | 1-7E | IK46(F14) | 79S | 彰化 11KV 79RY U/L |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 路燈控制_A/M | [13 empty] | 609 |  | 127 | 1-36-01 |  | 1-7F | 230 | AXS | #3 SC 乏控制器 A/M |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CTFA | [13 empty] | 47 |  |  | 1-05-07 |  |  | 1. DTR | 51ZA | 1.DTR 51Z警報 |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GRZ100UL | [13 empty] | 632 |  |  | 1-37-08 |  |  | 2.DTR | 187S | 二號配變 第一套87RY U/L |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GPSA |  | Status | GPS故障警報 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 636 |  |  | 1-37-12 |  |  | 2.DTR | A/M | 二號配變OLTC(2B) |  | DI_OTHERS(2)
DS031 | 林中DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | IRFA |  | Status | IED故障監視 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 2-31-00 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)