## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 13 |  |  | 1-8D |  |  | 161KV | KV | #1BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 14 |  |  | 1-8E |  |  | 161KV | KV | #2BUS PT |  | AI_161/69KV_BUS_PT
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 48 |  |  | 1-B0 |  |  | #1(PT-1) | KV | 23KV #1 BUS |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 2BBUS | #2BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 81 |  |  | 1-D1 |  |  | 23KV(2B) | KV | # 2B BUS PT |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 2ABUS | #2ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 94 |  |  | 1-DE |  |  | #2A(PT-2A) | KV | 23KV #2A BUS |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 110 |  |  | 1-EE |  |  | #3(PT-3) | KV | 23KV #3 BUS |  | AI_23/11KV_BUS_PT
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 15B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 525 |  |  | 1-30-13 |  |  | 161KV | VUA1 | 1.BUS三相不平衡電驛警報 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 114 |  |  | 1-0E-02 |  |  | 161KV | 87B1A | 一號 BUS RY No.1 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 523 |  | 117 | 1-30-11 |  | 1-75 | 161KV | 87B1S | 一號 BUS 87 RY U/L |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 15B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 526 |  |  | 1-30-14 |  |  | 161KV | VUA2 | 2.BUS三相不平衡電驛警報 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 115 |  |  | 1-0E-03 |  |  | 161KV | 87B2A | 二號 BUS RY No.2 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 524 |  | 118 | 1-30-12 |  | 1-76 | 161KV | 87B2S | 二號 BUS 87 RY U/L |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 15B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 525 |  |  | 1-30-13 |  |  | 161KV | VUA1 | 1.BUS三相不平衡電驛警報 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 114 |  |  | 1-0E-02 |  |  | 161KV | 87B1A | 一號 BUS RY No.1 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 523 |  | 117 | 1-30-11 |  | 1-75 | 161KV | 87B1S | 一號 BUS 87 RY U/L |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 15B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 526 |  |  | 1-30-14 |  |  | 161KV | VUA2 | 2.BUS三相不平衡電驛警報 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 115 |  |  | 1-0E-03 |  |  | 161KV | 87B2A | 二號 BUS RY No.2 |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 524 |  | 118 | 1-30-12 |  | 1-76 | 161KV | 87B2S | 二號 BUS 87 RY U/L |  | DI_BUS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 4 |  |  | 1-84 |  |  | 1510 | MW | 中華德義線 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 5 |  |  | 1-85 |  |  | 1510 | MVAR | 中華德義線 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 2 |  |  | 1-82 |  |  | 1520 | MW | 中華健民線 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 3 |  |  | 1-83 |  |  | 1520 | MVAR | 中華健民線 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 7 |  |  | 1-87 |  |  | 1530 | MW | 中西中華一路 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 8 |  |  | 1-88 |  |  | 1530 | MVAR | 中西中華一路 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 9 |  |  | 1-89 |  |  | 1540 | MW | 中西中華二路 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 10 |  |  | 1-8A |  |  | 1540 | MVAR | 中西中華二路 |  | AI_LINE161
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 102 |  |  | 1-0C-06 |  |  | 1510 | PHA | 中華德義線(1510)相間RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 103 |  |  | 1-0C-07 |  |  | 1510 | GDA | 中華德義線(1510)接地RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 98 |  |  | 1-0C-02 |  |  | 1520 | PHA | 中華健民線(1520)相間RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 99 |  |  | 1-0C-03 |  |  | 1520 | GDA | 中華健民線(1520)接地RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 108 |  |  | 1-0D-04 |  |  | 1530 | PHA | 中西中華一路 (1530)相間RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 109 |  |  | 1-0D-05 |  |  | 1530 | GDA | 中西中華一路 (1530)接地RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 112 |  |  | 1-0E-00 |  |  | 1540 | PHA | 中西中華二路 (1540)相間RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 113 |  |  | 1-0E-01 |  |  | 1540 | GDA | 中西中華二路 (1540)接地RY |  | DI_LINE161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | CB | 1510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 100 |  | 2 | 1-0C-04 |  | 1-02 | 1510 | CB ON/OFF | 中華德義線(1510)CB |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | 79UL | [13 empty] | 561 |  | 91 | 1-33-01 |  | 1-5B | 1510 | 79S | 中華德義線(1510)79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | CB | 1520 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 96 |  | 1 | 1-0C-00 |  | 1-01 | 1520 | CB ON/OFF | 中華健民線(1520)CB |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | 79UL | [13 empty] | 562 |  | 90 | 1-33-02 |  | 1-5A | 1520 | 79S | 中華健民線(1520)79RY U/L |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | CB | 1530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 106 |  | 4 | 1-0D-02 |  | 1-04 | 1530 | CB ON/OFF | 中西中華一路(1530)CB |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | 79UL | [13 empty] | 520 |  | 114 | 1-30-08 |  | 1-72 | 1530 | 79S | 中西中華一路 |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | CB | 1540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 110 |  | 5 | 1-0D-06 |  | 1-05 | 1540 | CB ON/OFF | 中西中華二路(1540)CB |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | 79UL | [13 empty] | 522 |  | 115 | 1-30-10 |  | 1-73 | 1540 | 79S | 中西中華二路 |  | DI_LINE161(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | DS1 | 1511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 608 | 609 | 61 | 1-36-00 | 1-36-01 | 1-3D | 1511 | DS ON | 中華德義線 |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | DS2 | 1512 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 610 | 611 | 62 | 1-36-02 | 1-36-03 | 1-3E | 1512 | DS ON | 中華德義線 |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | DS1 | 1521 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 600 | 601 | 57 | 1-35-08 | 1-35-09 | 1-39 | 1521 | DS ON | 中華健民線 |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | DS2 | 1522 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 602 | 603 | 58 | 1-35-10 | 1-35-11 | 1-3A | 1522 | DS ON | 中華健民線 |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | DS1 | 1531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 620 | 621 | 67 | 1-36-12 | 1-36-13 | 1-43 | 1531 | DS ON | 中西中華一路 DS |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | DS2 | 1532 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 622 | 623 | 68 | 1-36-14 | 1-36-15 | 1-44 | 1532 | DS ON | 中西中華一路 DS |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | DS1 | 1541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 628 | 629 | 71 | 1-37-04 | 1-37-05 | 1-47 | 1541 | DS ON | 中西中華二路 DS |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | DS2 | 1542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 630 | 631 | 72 | 1-37-06 | 1-37-07 | 1-48 | 1542 | DS ON | 中西中華二路 DS |  | DI_LINE161(4)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | DS3 | 1513 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 612 | 613 | 63 | 1-36-04 | 1-36-05 | 1-3F | 1513 | DS ON | 中華德義線 |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | E3 | 1513E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 614 |  | 64 | 1-36-06 |  | 1-40 | 1513E | DS ON | 中華德義線 |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | LE0 | 1510LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | BE0 | 1510BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | DS3 | 1523 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 604 | 605 | 59 | 1-35-12 | 1-35-13 | 1-3B | 1523 | DS ON | 中華健民線 |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | E3 | 1523E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 606 |  | 60 | 1-35-14 |  | 1-3C | 1523E | DS ON | 中華健民線 |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | LE0 | 1520LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | BE0 | 1520BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | DS3 | 1533 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 624 | 625 | 69 | 1-37-00 | 1-37-01 | 1-45 | 1533 | DS ON | 中西中華一路 DS |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | E3 | 1533E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 626 |  | 70 | 1-37-02 |  | 1-46 | 1533E | DS ON | 中西中華一路 DS |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | LE0 | 1530LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | BE0 | 1530BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | DS3 | 1543 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 632 | 633 | 73 | 1-37-08 | 1-37-09 | 1-49 | 1543 | DS ON | 中西中華二路 DS |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | E3 | 1543E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 634 |  | 74 | 1-37-10 |  | 1-4A | 1543E | DS ON | 中西中華二路 DS |  | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | LE0 | 1540LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | BE0 | 1540BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 153 |  |  | 1-13-01 |  |  | 1510 | DTTA | 中華德義線(1510)遙跳警報 |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 101 |  |  | 1-0C-05 |  |  | 1510 | 187A | 中華德義線(1510)87RY |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 574 |  |  | 1-33-14 |  |  | 1510 | RYFA | 中華德義線(1510)數位 電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 97 |  |  | 1-0C-01 |  |  | 1520 | 87A | 中華健民線(1520)87RY |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 575 |  |  | 1-33-15 |  |  | 1520 | RYFA | 中華健民線(1520)數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 107 |  |  | 1-0D-03 |  |  | 1530 | 87A | 中西中華一路 (1530)87RY |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 673 |  |  | 1-3A-01 |  |  | 1530 | RYFA | 中西中華一路(1530)數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 111 |  |  | 1-0D-07 |  |  | 1540 | 87A | 中西中華二路 (1540)87RY |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 675 |  |  | 1-3A-03 |  |  | 1540 | RYFA | 中西中華二路(1540)數位電驛故障 |  | DI_LINE161(6)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 517 |  |  | 1-30-05 |  |  | 1510 | 87CFA | 中華德義線(1510) 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 515 |  |  | 1-30-03 |  |  | 1520 | 87CFA | 中華健民線(1520) 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 672 |  |  | 1-3A-00 |  |  | 1530 | 87CFA | 中西中華一路(1530) 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 674 |  |  | 1-3A-02 |  |  | 1540 | 87CFA | 中西中華二路(1540) 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(7)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | 87UL1 | [13 empty] | 516 |  | 93 | 1-30-04 |  | 1-5D | 1510 | 187S | 中華德義線(1510) 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) |  | 87UL2 | [13 empty] | 589 |  | 116 | 1-34-13 |  | 1-74 | 1510 | 287S | 中華德義線(1510) 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | 87UL1 | [13 empty] | 514 |  | 92 | 1-30-02 |  | 1-5C | 1520 | 187S | 中華健民線(1520) 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) |  | 87UL2 | [13 empty] | 648 |  | 119 | 1-38-08 |  | 1-77 | 1520 | 287S | 中華健民線(1520) 87RY U/L |  | DI_LINE161(12)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1530 | 中西一路(1530) |  | 87UL | [13 empty] | 519 |  | 95 | 1-30-07 |  | 1-5F | 1530 | 87S | 中西中華一路 |  | DI_LINE161(12)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1540 | 中西二路(1540) |  | 87UL | [13 empty] | 521 |  | 96 | 1-30-09 |  | 1-60 | 1540 | 87S | 中西中華二路 |  | DI_LINE161(12)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 49 |  |  | 1-B1 |  |  | GS51(F1) | KVAR | 23KV饋線GS51 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 50 |  |  | 1-B2 |  |  | GS51(F1) | R相AMP | 23KV饋線GS51 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 51 |  |  | 1-B3 |  |  | GS51(F1) | S相AMP | 23KV饋線GS51 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 52 |  |  | 1-B4 |  |  | GS51(F1) | T相AMP | 23KV饋線GS51 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 168 |  |  | 2-A8 |  |  | GS51 (F1) | N相AMP | 23KV饋線GS51 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 53 |  |  | 1-B5 |  |  | GS52(F2) | KVAR | 23KV饋線GS52 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 54 |  |  | 1-B6 |  |  | GS52(F2) | R相AMP | 23KV饋線GS52 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 55 |  |  | 1-B7 |  |  | GS52(F2) | S相AMP | 23KV饋線GS52 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 56 |  |  | 1-B8 |  |  | GS52(F2) | T相AMP | 23KV饋線GS52 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 169 |  |  | 2-A9 |  |  | GS52 (F2) | N相AMP | 23KV饋線GS52 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 57 |  |  | 1-B9 |  |  | GS53(F3) | KVAR | 23KV饋線GS53 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 58 |  |  | 1-BA |  |  | GS53(F3) | R相AMP | 23KV饋線GS53 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 59 |  |  | 1-BB |  |  | GS53(F3) | S相AMP | 23KV饋線GS53 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 60 |  |  | 1-BC |  |  | GS53(F3) | T相AMP | 23KV饋線GS53 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 170 |  |  | 2-AA |  |  | GS53 (F3) | N相AMP | 23KV饋線GS53 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 66 |  |  | 1-C2 |  |  | GS54(F4) | KVAR | 23KV饋線GS54 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 67 |  |  | 1-C3 |  |  | GS54(F4) | R相AMP | 23KV饋線GS54 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 68 |  |  | 1-C4 |  |  | GS54(F4) | S相AMP | 23KV饋線GS54 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 69 |  |  | 1-C5 |  |  | GS54(F4) | T相AMP | 23KV饋線GS54 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 171 |  |  | 2-AB |  |  | GS54 (F4) | N相AMP | 23KV饋線GS54 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 70 |  |  | 1-C6 |  |  | GS55(F5) | KVAR | 23KV饋線GS55 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 71 |  |  | 1-C7 |  |  | GS55(F5) | R相AMP | 23KV饋線GS55 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 72 |  |  | 1-C8 |  |  | GS55(F5) | S相AMP | 23KV饋線GS55 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 73 |  |  | 1-C9 |  |  | GS55(F5) | T相AMP | 23KV饋線GS55 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 172 |  |  | 2-AC |  |  | GS55 (F5) | N相AMP | 23KV饋線GS55 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 74 |  |  | 1-CA |  |  | GS56(F6) | KVAR | 23KV饋線GS56 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 75 |  |  | 1-CB |  |  | GS56(F6) | R相AMP | 23KV饋線GS56 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 76 |  |  | 1-CC |  |  | GS56(F6) | S相AMP | 23KV饋線GS56 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 77 |  |  | 1-CD |  |  | GS56(F6) | T相AMP | 23KV饋線GS56 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 173 |  |  | 2-AD |  |  | GS56 (F6) | N相AMP | 23KV饋線GS56 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 82 |  |  | 1-D2 |  |  | GS57(F7) | KVAR | 23KV饋線GS57 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 83 |  |  | 1-D3 |  |  | GS57(F7) | R相AMP | 23KV饋線GS57 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 84 |  |  | 1-D4 |  |  | GS57(F7) | S相AMP | 23KV饋線GS57 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 85 |  |  | 1-D5 |  |  | GS57(F7) | T相AMP | 23KV饋線GS57 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 174 |  |  | 2-AE |  |  | GS57 (F7) | N相AMP | 23KV饋線GS57 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 86 |  |  | 1-D6 |  |  | GS58(F8) | KVAR | 23KV饋線GS58 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 87 |  |  | 1-D7 |  |  | GS58(F8) | R相AMP | 23KV饋線GS58 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 88 |  |  | 1-D8 |  |  | GS58(F8) | S相AMP | 23KV饋線GS58 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 89 |  |  | 1-D9 |  |  | GS58(F8) | T相AMP | 23KV饋線GS58 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 175 |  |  | 2-AF |  |  | GS58 (F8) | N相AMP | 23KV饋線GS58 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 90 |  |  | 1-DA |  |  | GS59(F9) | KVAR | 23KV饋線GS59 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 91 |  |  | 1-DB |  |  | GS59(F9) | R相AMP | 23KV饋線GS59 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 92 |  |  | 1-DC |  |  | GS59(F9) | S相AMP | 23KV饋線GS59 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 93 |  |  | 1-DD |  |  | GS59(F9) | T相AMP | 23KV饋線GS59 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 176 |  |  | 2-B0 |  |  | GS59 (F9) | N相AMP | 23KV饋線GS59 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 95 |  |  | 1-DF |  |  | GS60(F10) | KVAR | 23KV饋線GS60 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 96 |  |  | 1-E0 |  |  | GS60(F10) | R相AMP | 23KV饋線GS60 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 97 |  |  | 1-E1 |  |  | GS60(F10) | S相AMP | 23KV饋線GS60 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 98 |  |  | 1-E2 |  |  | GS60(F10) | T相AMP | 23KV饋線GS60 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 177 |  |  | 2-B1 |  |  | GS60 (F10) | N相AMP | 23KV饋線GS60 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 99 |  |  | 1-E3 |  |  | GS61(F11) | KVAR | 23KV饋線GS61 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 100 |  |  | 1-E4 |  |  | GS61(F11) | R相AMP | 23KV饋線GS61 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 101 |  |  | 1-E5 |  |  | GS61(F11) | S相AMP | 23KV饋線GS61 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 102 |  |  | 1-E6 |  |  | GS61(F11) | T相AMP | 23KV饋線GS61 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 178 |  |  | 2-B2 |  |  | GS61 (F11) | N相AMP | 23KV饋線GS61 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 103 |  |  | 1-E7 |  |  | GS62(F12) | KVAR | 23KV饋線GS62 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 104 |  |  | 1-E8 |  |  | GS62(F12) | R相AMP | 23KV饋線GS62 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 105 |  |  | 1-E9 |  |  | GS62(F12) | S相AMP | 23KV饋線GS62 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 106 |  |  | 1-EA |  |  | GS62(F12) | T相AMP | 23KV饋線GS62 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 179 |  |  | 2-B3 |  |  | GS62 (F12) | N相AMP | 23KV饋線GS62 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 111 |  |  | 1-EF |  |  | GS71(F13) | KVAR | 23KV饋線GS71 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 112 |  |  | 1-F0 |  |  | GS71(F13) | R相AMP | 23KV饋線GS71 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 113 |  |  | 1-F1 |  |  | GS71(F13) | S相AMP | 23KV饋線GS71 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 114 |  |  | 1-F2 |  |  | GS71(F13) | T相AMP | 23KV饋線GS71 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 180 |  |  | 2-B4 |  |  | GS71 (F13) | N相AMP | 23KV饋線GS71 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 115 |  |  | 1-F3 |  |  | GS72(F14) | KVAR | 23KV饋線GS72 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 116 |  |  | 1-F4 |  |  | GS72(F14) | R相AMP | 23KV饋線GS72 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 117 |  |  | 1-F5 |  |  | GS72(F14) | S相AMP | 23KV饋線GS72 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 118 |  |  | 1-F6 |  |  | GS72(F14) | T相AMP | 23KV饋線GS72 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 181 |  |  | 2-B5 |  |  | GS72 (F14) | N相AMP | 23KV饋線GS72 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 119 |  |  | 1-F7 |  |  | GS73(F15) | KVAR | 23KV饋線GS73 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 120 |  |  | 1-F8 |  |  | GS73(F15) | R相AMP | 23KV饋線GS73 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 121 |  |  | 1-F9 |  |  | GS73(F15) | S相AMP | 23KV饋線GS73 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 122 |  |  | 1-FA |  |  | GS73(F15) | T相AMP | 23KV饋線GS73 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 182 |  |  | 2-B6 |  |  | GS73 (F15) | N相AMP | 23KV饋線GS73 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 123 |  |  | 1-FB |  |  | GS74(F16) | KVAR | 23KV饋線GS74 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 124 |  |  | 1-FC |  |  | GS74(F16) | R相AMP | 23KV饋線GS74 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 125 |  |  | 1-FD |  |  | GS74(F16) | S相AMP | 23KV饋線GS74 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 126 |  |  | 1-FE |  |  | GS74(F16) | T相AMP | 23KV饋線GS74 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 183 |  |  | 2-B7 |  |  | GS74 (F16) | N相AMP | 23KV饋線GS74 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 130 |  |  | 2-82 |  |  | GS75(F17) | KVAR | 23KV饋線GS75 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 131 |  |  | 2-83 |  |  | GS75(F17) | R相AMP | 23KV饋線GS75 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 132 |  |  | 2-84 |  |  | GS75(F17) | S相AMP | 23KV饋線GS75 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 133 |  |  | 2-85 |  |  | GS75(F17) | T相AMP | 23KV饋線GS75 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 184 |  |  | 2-B8 |  |  | GS75 (F17) | N相AMP | 23KV饋線GS75 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 134 |  |  | 2-86 |  |  | GS76(F18) | KVAR | 23KV饋線GS76 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 135 |  |  | 2-87 |  |  | GS76(F18) | R相AMP | 23KV饋線GS76 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 136 |  |  | 2-88 |  |  | GS76(F18) | S相AMP | 23KV饋線GS76 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 137 |  |  | 2-89 |  |  | GS76(F18) | T相AMP | 23KV饋線GS76 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 185 |  |  | 2-B9 |  |  | GS76 (F18) | N相AMP | 23KV饋線GS76 |  | AI_FEEDER
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 |  |  | 1-00-06 |  |  | GS51 | PHA | 中華51 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 7 |  |  | 1-00-07 |  |  | GS51 | GDA | 中華51 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | 79UL | [13 empty] | 676 |  | 124 | 1-3A-04 |  | 1-7C | GS51(F1) | 79S | 中華GS51 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | LCO | [13 empty] | 686 |  | 142 | 1-3A-14 |  | 2-0E | GS51(F1) | 51NS | 中華GS51 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 9 |  |  | 1-01-01 |  |  | GS52 | PHA | 中華52 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 |  |  | 1-01-02 |  |  | GS52 | GDA | 中華52 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | 79UL | [13 empty] | 677 |  | 125 | 1-3A-05 |  | 1-7D | GS52(F2) | 79S | 中華GS52 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | LCO | [13 empty] | 687 |  | 143 | 1-3A-15 |  | 2-0F | GS52(F2) | 51NS | 中華GS52 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 12 |  |  | 1-01-04 |  |  | GS53 | PHA | 中華53 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 13 |  |  | 1-01-05 |  |  | GS53 | GDA | 中華53 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | 79UL | [13 empty] | 678 |  | 126 | 1-3A-06 |  | 1-7E | GS53(F3) | 79S | 中華GS53 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | LCO | [13 empty] | 688 |  | 144 | 1-3B-00 |  | 2-10 | GS53(F3) | 51NS | 中華GS53 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 15 |  |  | 1-01-07 |  |  | GS54 | PHA | 中華54 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 16 |  |  | 1-02-00 |  |  | GS54 | GDA | 中華54 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | 79UL | [13 empty] | 679 |  | 127 | 1-3A-07 |  | 1-7F | GS54(F4) | 79S | 中華GS54 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | LCO | [13 empty] | 689 |  | 145 | 1-3B-01 |  | 2-11 | GS54(F4) | 51NS | 中華GS54 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 18 |  |  | 1-02-02 |  |  | GS55 | PHA | 中華55 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 19 |  |  | 1-02-03 |  |  | GS55 | GDA | 中華55 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | 79UL | [13 empty] | 680 |  | 128 | 1-3A-08 |  | 2-00 | GS55(F5) | 79S | 中華GS55 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | LCO | [13 empty] | 690 |  | 146 | 1-3B-02 |  | 2-12 | GS55(F5) | 51NS | 中華GS55 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 21 |  |  | 1-02-05 |  |  | GS56 | PHA | 中華56 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 22 |  |  | 1-02-06 |  |  | GS56 | GDA | 中華56 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | 79UL | [13 empty] | 681 |  | 129 | 1-3A-09 |  | 2-01 | GS56(F6) | 79S | 中華GS56 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | LCO | [13 empty] | 691 |  | 147 | 1-3B-03 |  | 2-13 | GS56(F6) | 51NS | 中華GS56 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 31 |  |  | 1-03-07 |  |  | GS57 | PHA | 中華57 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 32 |  |  | 1-04-00 |  |  | GS57 | GDA | 中華57 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | 79UL | [13 empty] | 682 |  | 130 | 1-3A-10 |  | 2-02 | GS57 (F7) | 79S | 中華GS57 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | LCO | [13 empty] | 692 |  | 148 | 1-3B-04 |  | 2-14 | GS57 (F7) | 51NS | 中華GS57 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 34 |  |  | 1-04-02 |  |  | GS58 | PHA | 中華58 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 35 |  |  | 1-04-03 |  |  | GS58 | GDA | 中華58 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | 79UL | [13 empty] | 581 |  | 131 | 1-34-05 |  | 2-03 | GS58 (F8) | 79S | 中華58 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | LCO | [13 empty] | 693 |  | 149 | 1-3B-05 |  | 2-15 | GS58(F8) | 51NS | 中華GS58 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 37 |  |  | 1-04-05 |  |  | GS59 | PHA | 中華59 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 38 |  |  | 1-04-06 |  |  | GS59 | GDA | 中華59 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | 79UL | [13 empty] | 683 |  | 132 | 1-3A-11 |  | 2-04 | GS59 (F9) | 79S | 中華GS59 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | LCO | [13 empty] | 694 |  | 150 | 1-3B-06 |  | 2-16 | GS59 (F9) | 51NS | 中華GS59 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 48 |  |  | 1-06-00 |  |  | GS60 | PHA | 中華60 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 49 |  |  | 1-06-01 |  |  | GS60 | GDA | 中華60 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | 79UL | [13 empty] | 582 |  | 133 | 1-34-06 |  | 2-05 | GS60 (F10) | 79S | 中華60 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | LCO | [13 empty] | 695 |  | 151 | 1-3B-07 |  | 2-17 | GS60(F10) | 51NS | 中華GS60 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 51 |  |  | 1-06-03 |  |  | GS61 | PHA | 中華61 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 52 |  |  | 1-06-04 |  |  | GS61 | GDA | 中華61 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | 79UL | [13 empty] | 583 |  | 134 | 1-34-07 |  | 2-06 | GS61 (F11) | 79S | 中華61 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | LCO | [13 empty] | 696 |  | 152 | 1-3B-08 |  | 2-18 | GS61(F11) | 51NS | 中華GS61 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 54 |  |  | 1-06-06 |  |  | GS62 | PHA | 中華62 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 55 |  |  | 1-06-07 |  |  | GS62 | GDA | 中華62 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | 79UL | [13 empty] | 684 |  | 135 | 1-3A-12 |  | 2-07 | GS62 (F12) | 79S | 中華GS62 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | LCO | [13 empty] | 697 |  | 153 | 1-3B-09 |  | 2-19 | GS62 (F12) | 51NS | 中華GS62 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 64 |  |  | 1-08-00 |  |  | GS71 | PHA | 中華71 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 65 |  |  | 1-08-01 |  |  | GS71 | GDA | 中華71 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | 79UL | [13 empty] | 685 |  | 136 | 1-3A-13 |  | 2-08 | GS71(F13) | 79S | 中華GS71 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | LCO | [13 empty] | 698 |  | 154 | 1-3B-10 |  | 2-1A | GS71(F13) | 51NS | 中華GS71 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 67 |  |  | 1-08-03 |  |  | GS72 | PHA | 中華72 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 68 |  |  | 1-08-04 |  |  | GS72 | GDA | 中華72 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | 79UL | [13 empty] | 576 |  | 137 | 1-34-00 |  | 2-09 | GS72(F14) | 79S | 中華72 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | LCO | [13 empty] | 699 |  | 155 | 1-3B-11 |  | 2-1B | GS72(F14) | 51NS | 中華GS72 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 70 |  |  | 1-08-06 |  |  | GS73 | PHA | 中華73 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 71 |  |  | 1-08-07 |  |  | GS73 | GDA | 中華73 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | 79UL | [13 empty] | 577 |  | 138 | 1-34-01 |  | 2-0A | GS73 (F15) | 79S | 中華73 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | LCO | [13 empty] | 700 |  | 156 | 1-3B-12 |  | 2-1C | GS73(F15) | 51NS | 中華GS73 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 73 |  |  | 1-09-01 |  |  | GS74 | PHA | 中華74 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 74 |  |  | 1-09-02 |  |  | GS74 | GDA | 中華74 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | 79UL | [13 empty] | 578 |  | 139 | 1-34-02 |  | 2-0B | GS74(F16) | 79S | 中華74 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | LCO | [13 empty] | 701 |  | 157 | 1-3B-13 |  | 2-1D | GS74(F16) | 51NS | 中華GS74 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 76 |  |  | 1-09-04 |  |  | GS75 | PHA | 中華75 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 77 |  |  | 1-09-05 |  |  | GS75 | GDA | 中華75 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | 79UL | [13 empty] | 579 |  | 140 | 1-34-03 |  | 2-0C | GS75(F17) | 79S | 中華75 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | LCO | [13 empty] | 702 |  | 158 | 1-3B-14 |  | 2-1E | GS75(F17) | 51NS | 中華GS75 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 79 |  |  | 1-09-07 |  |  | GS76 | PHA | 中華76 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 80 |  |  | 1-0A-00 |  |  | GS76 | GDA | 中華76 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | 79UL | [13 empty] | 580 |  | 141 | 1-34-04 |  | 2-0D | GS76 (F18) | 79S | 中華76 23KV 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | LCO | [13 empty] | 703 |  | 159 | 1-3B-15 |  | 2-1F | GS76(F18) | 51NS | 中華GS76 23KV |  | DI_FEEDER(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | CB | GS51 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 5 |  | 26 | 1-00-05 |  | 1-1A | GS51 | CB ON/OFF | 中華51 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | DS1 | 51DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS51 | GS51 |  | ES1 | 51ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | CB | GS52 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 8 |  | 27 | 1-01-00 |  | 1-1B | GS52 | CB ON/OFF | 中華52 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | DS1 | 52DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS52 | GS52 |  | ES2 | 52ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | CB | GS53 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 11 |  | 28 | 1-01-03 |  | 1-1C | GS53 | CB ON/OFF | 中華53 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | DS1 | 53DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS53 | GS53 |  | ES3 | 53ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | CB | GS54 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 14 |  | 29 | 1-01-06 |  | 1-1D | GS54 | CB ON/OFF | 中華54 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | DS1 | 54DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS54 | GS54 |  | ES4 | 54ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | CB | GS55 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 17 |  | 30 | 1-02-01 |  | 1-1E | GS55 | CB ON/OFF | 中華55 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | DS1 | 55DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS55 | GS55 |  | ES5 | 55ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | CB | GS56 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 20 |  | 31 | 1-02-04 |  | 1-1F | GS56 | CB ON/OFF | 中華56 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | DS1 | 56DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS56 | GS56 |  | ES6 | 56ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | CB | GS57 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 30 |  | 35 | 1-03-06 |  | 1-23 | GS57 | CB ON/OFF | 中華57 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | DS1 | 57DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS57 | GS57 |  | ES7 | 57ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | CB | GS58 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 33 |  | 36 | 1-04-01 |  | 1-24 | GS58 | CB ON/OFF | 中華58 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | DS1 | 58DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS58 | GS58 |  | ES8 | 58ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | CB | GS59 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  | 37 | 1-04-04 |  | 1-25 | GS59 | CB ON/OFF | 中華59 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | DS1 | 59DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS59 | GS59 |  | ES9 | 59ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | CB | GS60 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 47 |  | 41 | 1-05-07 |  | 1-29 | GS60 | CB ON/OFF | 中華60 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | DS1 | 60DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS60 | GS60 |  | ES0 | 60ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | CB | GS61 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 50 |  | 42 | 1-06-02 |  | 1-2A | GS61 | CB ON/OFF | 中華61 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | DS1 | 61DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS61 | GS61 |  | ES1 | 61ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | CB | GS62 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 53 |  | 43 | 1-06-05 |  | 1-2B | GS62 | CB ON/OFF | 中華62 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | DS1 | 62DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS62 | GS62 |  | ES2 | 62ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | CB | GS71 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 63 |  | 47 | 1-07-07 |  | 1-2F | GS71 | CB ON/OFF | 中華71 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | DS1 | 71DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS71 | GS71 |  | ES1 | 71ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | CB | GS72 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 66 |  | 48 | 1-08-02 |  | 1-30 | GS72 | CB ON/OFF | 中華72 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | DS1 | 72DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS72 | GS72 |  | ES2 | 72ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | CB | GS73 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 69 |  | 49 | 1-08-05 |  | 1-31 | GS73 | CB ON/OFF | 中華73 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | DS1 | 73DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS73 | GS73 |  | ES3 | 73ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | CB | GS74 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 72 |  | 50 | 1-09-00 |  | 1-32 | GS74 | CB ON/OFF | 中華74 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | DS1 | 74DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS74 | GS74 |  | ES4 | 74ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | CB | GS75 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 75 |  | 51 | 1-09-03 |  | 1-33 | GS75 | CB ON/OFF | 中華75 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | DS1 | 75DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS75 | GS75 |  | ES5 | 75ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | CB | GS76 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 78 |  | 52 | 1-09-06 |  | 1-34 | GS76 | CB ON/OFF | 中華76 23KV |  | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | DS1 | 76DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | GS76 | GS76 |  | ES6 | 76ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 6 |  |  | 1-86 |  |  | 1500(TIE) | AMP | 1500聯絡斷路器 |  | AI_TIE161_69
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 78 |  |  | 1-CE |  |  | 100(TIE-1) | R相AMP | 23KV 100 TIE |  | AI_TIE23_11
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 79 |  |  | 1-CF |  |  | 100(TIE-1) | S相AMP | 23KV 100 TIE |  | AI_TIE23_11
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 |  |  | 1-D0 |  |  | 100(TIE-1) | T相AMP | 23KV 100 TIE |  | AI_TIE23_11
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 107 |  |  | 1-EB |  |  | 200(TIE-2B) | R相AMP | 23KV 200 TIE |  | AI_TIE23_11
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 108 |  |  | 1-EC |  |  | 200(TIE-2B) | S相AMP | 23KV 200 TIE |  | AI_TIE23_11
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 109 |  |  | 1-ED |  |  | 200(TIE-2B) | T相AMP | 23KV 200 TIE |  | AI_TIE23_11
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB | 1500 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 104 |  | 3 | 1-0D-00 |  | 1-03 | 1500 | CB ON/OFF | 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 105 |  |  | 1-0D-01 |  |  | 1500 | 50A | 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | CB | 100 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 |  | 33 | 1-03-02 |  | 1-21 | 100 | CB ON/OFF | #1 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 27 |  |  | 1-03-03 |  |  | 100 | PHA | #1 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 28 |  |  | 1-03-04 |  |  | 100 | GDA | #1 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | CB | 200 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 56 |  | 44 | 1-07-00 |  | 1-2C | 200 | CB ON/OFF | #2 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 57 |  |  | 1-07-01 |  |  | 200 | PHA | #2 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 58 |  |  | 1-07-02 |  |  | 200 | GDA | #2 聯絡斷路器 |  | DI_TIE(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 616 | 617 | 65 | 1-36-08 | 1-36-09 | 1-41 | 1501 | DS ON | 聯絡斷路器 DS |  | DI_TIE(2)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 618 | 619 | 66 | 1-36-10 | 1-36-11 | 1-42 | 1502 | DS ON | 聯絡斷路器 DS |  | DI_TIE(2)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E1 | 1501E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E2 | 1502E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | E1 | 101E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | E1 | 201E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 599 |  |  | 1-35-07 |  |  | 161KV | 1500SA | 1500 Tie 50RY瞬時延時監視點 |  | DI_TIE(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 100 | TIE(100) |  | DS1 | 101(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 200 | TIE(200) |  | DS1 | 201(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 15 |  |  | 1-8F |  |  | 310(M1) | MW | #1DTR二次側(M1) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 16 |  |  | 1-90 |  |  | 310(M1) | MVAR | #1DTR二次側(M1) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 17 |  |  | 1-91 |  |  | 310(M1) | R相AMP | #1DTR二次側(M1) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 18 |  |  | 1-92 |  |  | 310(M1) | S相AMP | #1DTR二次側(M1) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 19 |  |  | 1-93 |  |  | 310(M1) | T相AMP | #1DTR二次側(M1) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 26 |  |  | 1-9A |  |  | 330(M2A) | MW | #2DTR二次側(2A) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 27 |  |  | 1-9B |  |  | 330(M2A) | MVAR | #2DTR二次側(2A) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 28 |  |  | 1-9C |  |  | 330(M2A) | R相AMP | #2DTR二次側(2A) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 29 |  |  | 1-9D |  |  | 330(M2A) | S相AMP | #2DTR二次側(2A) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 30 |  |  | 1-9E |  |  | 330(M2A) | T相AMP | #2DTR二次側(2A) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 138 |  |  | 2-8A |  |  | 340(M2B) | MW | #2DTR二次側(2B) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 139 |  |  | 2-8B |  |  | 340(M2B) | MVAR | #2DTR二次側(2B) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 140 |  |  | 2-8C |  |  | 340(M2B) | R相AMP | #2DTR二次側(2B) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 141 |  |  | 2-8D |  |  | 340(M2B) | S相AMP | #2DTR二次側(2B) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 142 |  |  | 2-8E |  |  | 340(M2B) | T相AMP | #2DTR二次側(2B) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 37 |  |  | 1-A5 |  |  | 350(M3) | MW | #3DTR二次側(M3) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 38 |  |  | 1-A6 |  |  | 350(M3) | MVAR | #3DTR二次側(M3) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 39 |  |  | 1-A7 |  |  | 350(M3) | R相AMP | #3DTR二次側(M3) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 40 |  |  | 1-A8 |  |  | 350(M3) | S相AMP | #3DTR二次側(M3) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 41 |  |  | 1-A9 |  |  | 350(M3) | T相AMP | #3DTR二次側(M3) |  | AI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [16 empty] | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 20 |  |  | 1-94 |  |  | #1DTR | ℃ | #1DTR 油溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 22 |  |  | 1-96 |  |  | #1DTR(A) | ℃ | #1DTR(A) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 24 |  | 103 | 1-98 |  | 1-67 | #1DTR(A) | TAP | #1DTR(A) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 23 |  |  | 1-97 |  |  | #1DTR(B) | ℃ | #1DTR(B) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 25 |  | 104 | 1-99 |  | 1-68 | #1DTR(B) | TAP | #1DTR(B) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 31 |  |  | 1-9F |  |  | #2DTR | ℃ | #2DTR 油溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 33 |  |  | 1-A1 |  |  | #2DTR(A) | ℃ | #2DTR(A) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 35 |  | 105 | 1-A3 |  | 1-69 | #2DTR(A) | TAP | #2DTR(A) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 34 |  |  | 1-A2 |  |  | #2DTR(B) | ℃ | #2DTR(B) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 36 |  | 106 | 1-A4 |  | 1-6A | #2DTR(B) | TAP | #2DTR(B) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [16 empty] | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 42 |  |  | 1-AA |  |  | #3DTR | ℃ | #3DTR 油溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 44 |  |  | 1-AC |  |  | #3DTR(A) | ℃ | #3DTR(A) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 46 |  | 107 | 1-AE |  | 1-6B | #3DTR(A) | TAP | #2DTR(A) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 45 |  |  | 1-AD |  |  | #3DTR(B) | ℃ | #3DTR(B) 線溫 |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 47 |  | 108 | 1-AF |  | 1-6C | #3DTR(B) | TAP | #2DTR(B) OLTC TAP |  | AI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1650 | #1DTR |  | CB | 1650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 116 |  | 6 | 1-0E-04 |  | 1-06 | 1650 | CB ON/OFF | 一號配變一次側 |  | DI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1650 | #1DTR |  | TE0 | 1650TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1660 | #2DTR |  | CB | 1660 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 122 |  | 7 | 1-0F-02 |  | 1-07 | 1660 | CB ON/OFF | 二號配變一次側 |  | DI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1660 | #2DTR |  | TE0 | 1660TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1670 | #3DTR |  | CB | 1670 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 128 |  | 8 | 1-10-00 |  | 1-08 | 1670 | CB ON/OFF | 三號配變一次側 |  | DI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1670 | #3DTR |  | TE0 | 1670TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR |  | CB | 310 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 134 |  | 24 | 1-10-06 |  | 1-18 | 310 | CB ON/OFF | 一號配變二次側 |  | DI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | CB | 330 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 136 |  | 34 | 1-11-00 |  | 1-22 | 330 | CB ON/OFF | 二號配變二次側 |  | DI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | CB | 350 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 140 |  | 45 | 1-11-04 |  | 1-2D | 350 | CB ON/OFF | 三號配變二次側 |  | DI_MTR161(2)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | CB | 340 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 138 |  | 39 | 1-11-02 |  | 1-27 | 340 | CB ON/OFF | 二號配變二次側 |  | DI_MTR161(3)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 121 |  |  | 1-0F-01 |  |  | 1.DTr | 51ZA | 一號配變 51Z |  | DI_MTR161(4)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 117 |  |  | 1-0E-05 |  |  | 1.DTr | 87A | 一號配變差動電驛 |  | DI_MTR161(4)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 127 |  |  | 1-0F-07 |  |  | 2.DTr | 51ZA | 二號配變 51Z |  | DI_MTR161(4)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 123 |  |  | 1-0F-03 |  |  | 2.DTr | 87A | 二號配變差動電驛 |  | DI_MTR161(4)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 133 |  |  | 1-10-05 |  |  | 3.DTr | 51ZA | 三號配變 51Z |  | DI_MTR161(4)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 129 |  |  | 1-10-01 |  |  | 3.DTr | 87A | 三號配變差動電驛 |  | DI_MTR161(4)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 310 | #1DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 135 |  |  | 1-10-07 |  |  | 310 | PHA | 一號配變二次側 |  | DI_MTR161(5)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 137 |  |  | 1-11-01 |  |  | 330 | PHA | 二號配變二次側 |  | DI_MTR161(5)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 139 |  |  | 1-11-03 |  |  | 340 | PHA | 二號配變二次側 |  | DI_MTR161(5)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 141 |  |  | 1-11-05 |  |  | 350 | PHA | 三號配變二次側 |  | DI_MTR161(5)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 118 |  |  | 1-0E-06 |  |  | 1.DTr | 96PA | 一號配變 96P,63Q,96D,96B2 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 586 |  |  | 1-34-10 |  |  | #1DTr | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 587 |  |  | 1-34-11 |  |  | #1DTr | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 588 |  |  | 1-34-12 |  |  | #1DTr | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 584 |  |  | 1-34-08 |  |  | #1DTr | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 585 |  |  | 1-34-09 |  |  | #1DTr | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 124 |  |  | 1-0F-04 |  |  | 2.DTr | 96PA | 二號配變 96P,63Q,96D,96B2 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 658 |  |  | 1-39-02 |  |  | #2DTr | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 659 |  |  | 1-39-03 |  |  | #2DTr | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 660 |  |  | 1-39-04 |  |  | #2DTr | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 656 |  |  | 1-39-00 |  |  | #2DTr | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 657 |  |  | 1-39-01 |  |  | #2DTr | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 130 |  |  | 1-10-02 |  |  | 3.DTr | 96PA | 三號配變 96P,63Q,96D,96B2 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 666 |  |  | 1-39-10 |  |  | #3DTr | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 667 |  |  | 1-39-11 |  |  | #3DTr | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 668 |  |  | 1-39-12 |  |  | #3DTr | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 664 |  |  | 1-39-08 |  |  | #3DTr | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 665 |  |  | 1-39-09 |  |  | #3DTr | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_MTR161(6)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 527 |  |  | 1-30-15 |  |  | 1.DTr | TRA | 一號配變重故障 |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 528 |  |  | 1-31-00 |  |  | 1.DTr | TRF | 一號配變輕故障 |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 529 |  |  | 1-31-01 |  |  | 1.DTr (1A) | S/L | 一號配變 1A OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 530 |  |  | 1-31-02 |  |  | 1.DTr (1B) | S/L | 一號配變 1B OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 531 |  | 97 | 1-31-03 |  | 1-61 | 1.DTr (1A) | A/M | 一號配變 1A OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 532 |  | 98 | 1-31-04 |  | 1-62 | 1.DTr (1B) | A/M | 一號配變 1B OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 534 |  |  | 1-31-06 |  |  | 2.DTr | TRA | 二號配變重故障 |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 535 |  |  | 1-31-07 |  |  | 2.DTr | TRF | 二號配變輕故障 |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 536 |  |  | 1-31-08 |  |  | 2.DTr (2A) | S/L | 二號配變 2A OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 537 |  |  | 1-31-09 |  |  | 2.DTr (2B) | S/L | 二號配變 2B OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 538 |  | 99 | 1-31-10 |  | 1-63 | 2.DTr (2A) | A/M | 二號配變 2A OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 539 |  | 100 | 1-31-11 |  | 1-64 | 2.DTr (2B) | A/M | 二號配變 2B OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 541 |  |  | 1-31-13 |  |  | 3.DTr | TRA | 三號配變重故障 |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 542 |  |  | 1-31-14 |  |  | 3.DTr | TRF | 三號配變輕故障 |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 543 |  |  | 1-31-15 |  |  | 3.DTr (3A) | S/L | 三號配變 3A OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 544 |  |  | 1-32-00 |  |  | 3.DTr (3B) | S/L | 三號配變 3B OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 545 |  | 101 | 1-32-01 |  | 1-65 | 3.DTr (3A) | A/M | 三號配變 3A OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 546 |  | 102 | 1-32-02 |  | 1-66 | 3.DTr (3B) | A/M | 三號配變 3B OLTC |  | DI_MTR161(7)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1650 | #1DTR |  | DS1 | 1651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 636 | 637 | 75 | 1-37-12 | 1-37-13 | 1-4B | 1651 | DS ON | 1.DTr 一號配變DS |  | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1650 | #1DTR |  | DS2 | 1652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 638 | 639 | 76 | 1-37-14 | 1-37-15 | 1-4C | 1652 | DS ON | 1.DTr 一號配變DS |  | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1650 | #1DTR |  | BE0 | 1650BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1660 | #2DTR |  | DS1 | 1661 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 640 | 641 | 77 | 1-38-00 | 1-38-01 | 1-4D | 1661 | DS ON | 2.DTr 二號配變DS |  | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1660 | #2DTR |  | DS2 | 1662 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 642 | 643 | 78 | 1-38-02 | 1-38-03 | 1-4E | 1662 | DS ON | 2.DTr 二號配變DS |  | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1660 | #2DTR |  | BE0 | 1660BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1670 | #3DTR |  | DS1 | 1671 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 644 | 645 | 79 | 1-38-04 | 1-38-05 | 1-4F | 1671 | DS ON | 3.DTr 三號配變DS |  | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1670 | #3DTR |  | DS2 | 1672 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 646 | 647 | 80 | 1-38-06 | 1-38-07 | 1-50 | 1672 | DS ON | 3.DTr 三號配變DS |  | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1670 | #3DTR |  | BE0 | 1670BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | DS1 | 311(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | E1 | 311E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | DS1 | 331(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | E1 | 331E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | DS1 | 341(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | E1 | 341E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | DS1 | 351(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | E1 | 351E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50N_51N |  | Status | 50N/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 120 |  |  | 1-0F-00 |  |  | 1.DTr | GDA | 一號配變 50N/51N RY警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50_51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 119 |  |  | 1-0E-07 |  |  | 1.DTr | PHA | 一號配變 50/51 RY警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 653 |  |  | 1-38-13 |  |  | #1D.TR. | 86A | #1DTR 86動作警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 669 |  |  | 1-39-13 |  |  | #1DTR | RYFA | #1DTR 數位電驛故障警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 661 |  |  | 1-39-05 |  |  | #1DTR | 51ZS | #1DTR 51ZS |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50N_51N |  | Status | 50N/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 126 |  |  | 1-0F-06 |  |  | 2.DTr | GDA | 二號配變二號配變 50N/51N RY警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50_51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 125 |  |  | 1-0F-05 |  |  | 2.DTr | PHA | 二號配變 50/51 RY警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 654 |  |  | 1-38-14 |  |  | #2D.TR. | 86A | #2DTR 86動作警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 670 |  |  | 1-39-14 |  |  | #2DTR | RYFA | #2DTR 數位電驛故障警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 662 |  |  | 1-39-06 |  |  | #2DTR | 51ZS | #2DTR 51ZS |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50N_51N |  | Status | 50N/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 132 |  |  | 1-10-04 |  |  | 3.DTr | GDA | 三號配變 50N/51N RY警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50_51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 131 |  |  | 1-10-03 |  |  | 3.DTr | PHA | 三號配變50/51 RY警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 655 |  |  | 1-38-15 |  |  | #3D.TR. | 86A | #3DTR 86動作警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 671 |  |  | 1-39-15 |  |  | #3DTR | RYFA | #3DTR 數位電驛故障警報 |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 663 |  |  | 1-39-07 |  |  | #3DTR | 51ZS | #3DTR 51ZS |  | DI_MTR161(14)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL1 | [13 empty] | 533 |  |  | 1-31-05 |  |  | 1.DTr | 187S | #1DTR 第一套87RY U/L |  | DI_MTR161(15)
DS035 | 中華DS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL2 | [13 empty] | 593 |  |  | 1-35-01 |  |  | 1.DTr | 287S | #1DTR 第二套87RY U/L |  | DI_MTR161(15)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL1 | [13 empty] | 540 |  |  | 1-31-12 |  |  | 2.DTr | 187S | #2DTR 第一套87RY U/L |  | DI_MTR161(15)
DS035 | 中華DS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL2 | [13 empty] | 594 |  |  | 1-35-02 |  |  | 2.DTr | 287S | #2DTR 第二套87RY U/L |  | DI_MTR161(15)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87UL1 | [13 empty] | 547 |  |  | 1-32-03 |  |  | 3.DTr | 187S | #3DTR 第一套87RY U/L |  | DI_MTR161(15)
DS035 | 中華DS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87UL2 | [13 empty] | 595 |  |  | 1-35-03 |  |  | 3.DTr | 287S | #3DTR 第二套87RY U/L |  | DI_MTR161(15)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC |  | CB | 210 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 2 |  | 25 | 1-00-02 |  | 1-19 | 210 | CB ON/OFF | 一號 SC 23KV |  | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC |  | E1 | 211E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC |  | CB | 220 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 23 |  | 32 | 1-02-07 |  | 1-20 | 220 | CB ON/OFF | 二號 SC 23KV |  | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC |  | E1 | 221E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 230 | #3SC |  | CB | 230 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 39 |  | 38 | 1-04-07 |  | 1-26 | 230 | CB ON/OFF | 三號 SC 23KV |  | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 230 | #3SC |  | E1 | 231E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 240 | #4SC |  | CB | 240 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 44 |  | 40 | 1-05-04 |  | 1-28 | 240 | CB ON/OFF | 四號 SC 23KV |  | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 240 | #4SC |  | E1 | 241E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | CB | 250 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 60 |  | 46 | 1-07-04 |  | 1-2E | 250 | CB ON/OFF | 五號 SC 23KV |  | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | E1 | 251E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | CB | 260 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 81 |  | 53 | 1-0A-01 |  | 1-35 | 260 | CB ON/OFF | 六號 SC 23KV |  | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | E1 | 261E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 3 |  |  | 1-00-03 |  |  | 210 | SCA | 一號 SC 23KV 51,51N,60Ry Trip |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  |  | 1-00-04 |  |  | 210 | UVA | 一號 SC 23KV |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  |  | 1-03-00 |  |  | 220 | SCA | 二號 SC 23KV 51,51N,60Ry Trip |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 25 |  |  | 1-03-01 |  |  | 220 | UVA | 二號 SC 23KV |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 40 |  |  | 1-05-00 |  |  | 230 | SCA | 三號 SC 23KV 51,51N,60Ry Trip |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 41 |  |  | 1-05-01 |  |  | 230 | UVA | 三號 SC 23KV |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 45 |  |  | 1-05-05 |  |  | 240 | SCA | 四號 SC 23KV 51,51N,60Ry Trip |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 46 |  |  | 1-05-06 |  |  | 240 | UVA | 四號 SC 23KV |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 5SC | #5SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 61 |  |  | 1-07-05 |  |  | 250 | SCA | 五號 SC 23KV 51,51N,60Ry Trip |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 5SC | #5SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 62 |  |  | 1-07-06 |  |  | 250 | UVA | 五號 SC 23KV |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 6SC | #6SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 82 |  |  | 1-0A-02 |  |  | 260 | SCA | 六號 SC 23KV 51,51N,60Ry Trip |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 6SC | #6SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 83 |  |  | 1-0A-03 |  |  | 260 | UVA | 六號 SC 23KV |  | DI_SC(3)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 210 | #1SC |  | DS1 | 211(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 220 | #2SC |  | DS1 | 221(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 230 | #3SC |  | DS1 | 231(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 240 | #4SC |  | DS1 | 241(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | DS1 | 251(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | DS1 | 261(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
DS035 | 中華DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 0 |  |  | 1-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS035 | 中華DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 1 |  |  | 1-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS035 | 中華DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 64 |  |  | 1-C0 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS035 | 中華DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 65 |  |  | 1-C1 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS035 | 中華DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 128 |  |  | 2-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS035 | 中華DS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 129 |  |  | 2-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1510 | 德義線(1510) | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | 1520 | 健民線(1520) | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 512 |  | 0 | 1-30-00 |  | 1-00 | TEST CB | ON/OFF |  |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 513 |  |  | 1-30-01 |  |  | RTU L/R | L/R | LOCAL/REMOTE |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 158 |  |  | 1-13-06 |  |  | 161KV | RCA | 線路復閉電驛動作警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 159 |  |  | 1-13-07 |  |  | 示波器 | OSCA | 示波器啟動警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 557 |  |  | 1-32-13 |  |  | 充電機 | CHG1 | 一,二號充電機125V故障(AC,DC電源跳脫) |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR1 |  | Status | 無人化門禁1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 560 |  |  | 1-33-00 |  |  | 大門 | DOOR | 門禁警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights2 |  | Status | 照明2 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 590 |  | 113 | 1-34-14 |  | 1-71 | 路燈控制器 | ON/OFF | 路燈照明(台中區處使用) |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 563 |  |  | 1-33-03 |  |  | 火災警報 | FIRE |  |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OPA |  | Status | 充油電纜低壓警報 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 564 |  |  | 1-33-04 |  |  | 充油電纜 | OPA | 充油電纜低油壓警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 565 |  | 109 | 1-33-05 |  | 1-6D | ACB1 | ACBS-1 | #1 所內變壓器ACB |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 567 |  | 111 | 1-33-07 |  | 1-6F | ACB2 | ACBS-2 | #2 所內變壓器ACB |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBT |  | Status | 所內電源ACB TIE | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 568 |  | 110 | 1-33-08 |  | 1-6E | ACB TIE | ACBS-3 | TIE ACB ON/OFF |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBA |  | Status | 所內電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 566 |  |  | 1-33-06 |  |  | ACBA | ACBA | 所內電源故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 569 |  |  | 1-33-09 |  |  | 所內電源欠壓 |  | 所內電源欠壓 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  | Status | 直流電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 572 |  |  | 1-33-12 |  |  | DL NFB | DCA | 直流電源故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 556 |  |  | 1-32-12 |  |  | 充電機 | DCE | 直流125V電源接地故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 548 |  |  | 1-32-04 |  |  | 161KV | CBA | GIS SF6 重故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 549 |  |  | 1-32-05 |  |  | 161KV | CBF | GIS SF6 輕故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 550 |  |  | 1-32-06 |  |  | 23KV | CBA | 23kV MCSG重故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 551 |  |  | 1-32-07 |  |  | 23KV | CBF | 23kV MCSG重故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | SC_60A | [13 empty] | 596 |  |  | 1-35-04 |  |  | 60RY | 60A | 配電線電容器過壓警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ALM_RES |  | Status | 警報復歸 | Alarm/Normal | Y | 61 | DI-SP | [8 empty] | 112 |  |  | 1-70 | AL-RESET | CLOSE | 警報復歸 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water1 |  | Status | 地下室淹水1 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 597 |  |  | 1-35-05 |  |  |  | WP1 | 地下室水位警報(一) |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water2 |  | Status | 地下室淹水2 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 598 |  |  | 1-35-06 |  |  |  | WP2 | 地下室水位警報(二) |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OSCF |  | Status | 示波器故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 591 |  |  | 1-34-15 |  |  | OSCF |  | 示波器故障警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PMA |  | Status | 電力量測表計故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 552 |  |  | 1-32-08 |  |  | 23KV | PMA | 電力量測表計故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | LOA |  | Status | 饋線復閉失敗 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 571 |  |  | 1-33-11 |  |  | 23kV Feed CB | LOA | RC不成功RY Lock警報 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 87CTFA |  | Status | 87RY CT迴路故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 570 |  |  | 1-33-10 |  |  | 161kV | CTFA | 161kV BUS CTFA |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 592 |  |  | 1-35-00 |  |  | 161kV | 87BF | 161kV BUS 87BF 差流電驛故障 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_MCT | [13 empty] | 144 |  |  | 1-12-00 |  |  | RTU Mian CB | RTU_MCT | RTU主電驛(1MC.MT)動作 |  | DI_OTHERS(1)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CO2 |  | Status | CO2 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 573 |  |  | 1-33-13 |  |  |  |  | SC室CO2釋放前警報 |  | DI_OTHERS(2)
DS035 | 中華DS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | SPS |  | Status | SPS卸載 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 157 |  |  | 1-13-05 |  |  | SPS | SPSA | 特殊保護系統警報 |  | DI_OTHERS(2)