## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 130 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 131 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 78 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 79 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 38 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 39 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 40 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 41 | [9 empty] | AI_345/161/69KV_BUS_PT
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 400 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 402 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | #1S87UL | [13 empty] | 1136 |  | 68 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | #2S87UL | [13 empty] | 1138 |  | 70 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 401 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 403 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | #1S87UL | [13 empty] | 1137 |  | 69 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | #2S87UL | [13 empty] | 1139 |  | 71 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 161B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 906 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 64 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 900 |  | 64 | [7 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 161B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 907 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 65 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 901 |  | 65 | [7 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | BE3 | 161B3E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 908 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 66 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 902 |  | 66 | [7 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | BE4 | 161B4E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 909 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 67 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 903 |  | 67 | [7 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 69B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 910 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 92 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 904 |  | 44 | [7 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 69B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 911 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 93 | [9 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 905 |  | 45 | [7 empty] | DI_BUS
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 134 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 135 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 136 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 137 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 138 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 139 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 140 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 141 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 144 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 145 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 148 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 149 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 150 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 151 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 152 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 153 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 154 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 155 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 354 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 355 | [9 empty] | AI_LINE345
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 289 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 290 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 291 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1088 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1089 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | #185CFA | [13 empty] | 1090 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1091 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 295 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 296 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 297 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1092 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1093 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | #185CFA | [13 empty] | 1094 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1095 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1097 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1099 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1101 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1103 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 316 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 317 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 318 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1108 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1109 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | #185CFA | [13 empty] | 1110 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1111 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 325 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 326 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 327 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1116 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1117 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | #185CFA | [13 empty] | 1118 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1119 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 331 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 332 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 333 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1120 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1121 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | #185CFA | [13 empty] | 1122 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1123 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 337 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 338 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 339 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1124 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1125 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | #185CFA | [13 empty] | 1126 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1127 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | #1SSA1 |  | Status | 1SSA1 差流(87L)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 343 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | #1SSA2 |  | Status | 1SSA2 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 344 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | #2SSA |  | Status | 2SSA 測距(21)RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 345 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1128 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1129 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | #185CFA | [13 empty] | 1130 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1131 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | DS1 | 3511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1760 | 1761 | 400 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | DS2 | 3512 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1762 | 1763 | 401 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1072 |  | 344 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | DS1 | 3541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1776 | 1777 | 408 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | DS2 | 3542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1778 | 1779 | 409 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1073 |  | 345 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | DS1 | 3571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1792 | 1793 | 416 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | DS2 | 3572 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1794 | 1795 | 417 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1987 |  | 51 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | DS1 | 3611 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1808 | 1809 | 424 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | DS2 | 3612 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1810 | 1811 | 425 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1995 |  | 59 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | DS1 | 3641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1824 | 1825 | 432 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | DS2 | 3642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1826 | 1827 | 433 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1077 |  | 349 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3660 | 備用一路(3660) |  | DS1 | 3661 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1834 | 1835 | 437 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3660 | 備用一路(3660) |  | DS2 | 3662 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1836 | 1837 | 438 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | DS1 | 3671 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1840 | 1841 | 440 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | DS2 | 3672 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1842 | 1843 | 441 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1079 |  | 351 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | DS1 | 3711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1856 | 1857 | 448 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | DS2 | 3712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1858 | 1859 | 449 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1080 |  | 352 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | DS1 | 3741 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1872 | 1873 | 456 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | DS2 | 3742 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1874 | 1875 | 457 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1081 |  | 353 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | DS1 | 3811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1888 | 1889 | 464 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | DS2 | 3812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1890 | 1891 | 465 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | DS1 | 3771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1904 | 1905 | 552 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | DS2 | 3772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1906 | 1907 | 553 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | CB | 3510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 288 |  | 304 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | E2 | 3512E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1764 |  | 402 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | LE0 | 3510LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | BE0 | 3510BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3510 | 核一紅線(3510) |  | ES1 | 3511ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | CB | 3540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 294 |  | 307 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | E2 | 3542E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1780 |  | 410 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | LE0 | 3540LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3540 | 核一白線(3540) |  | BE0 | 3540BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | CB | 3570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 300 |  | 310 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | E2 | 3572E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1796 |  | 418 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | LE0 | 3570LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | BE0 | 3570BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | CB | 3610 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 306 |  | 313 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | E2 | 3612E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1812 |  | 426 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | LE0 | 3610LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | BE0 | 3610BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | CB | 3640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 315 |  | 316 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | E2 | 3642E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1828 |  | 434 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | LE0 | 3640LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | BE0 | 3640BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3640 | 龍潭白線(3640) |  | ES1 | 3641ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3660 | 備用一路(3660) |  | CB | 3660 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 320 |  | 318 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3660 | 備用一路(3660) |  | E1 | 3661E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1838 |  | 439 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3660 | 備用一路(3660) |  | LE0 | 3660LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3660 | 備用一路(3660) |  | BE0 | 3660BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | CB | 3670 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 324 |  | 319 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | E2 | 3672E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1844 |  | 442 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | LE0 | 3670LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3670 | 龍潭紅線(3670) |  | BE0 | 3670BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | CB | 3710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 330 |  | 322 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | E2 | 3712E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1860 |  | 450 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | LE0 | 3710LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3710 | 國光一路(3710) |  | BE0 | 3710BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | CB | 3740 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 336 |  | 325 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | E2 | 3742E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1876 |  | 458 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | LE0 | 3740LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3740 | 國光二路(3740) |  | BE0 | 3740BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | CB | 3810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 342 |  | 328 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | E2 | 3812E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1892 |  | 466 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | LE0 | 3810LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3810 | 備用二線(3810) |  | BE0 | 3810BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | CB | 3770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 348 |  | 481 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | E2 | 3772E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1908 |  | 554 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | LE0 | 3770LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | BE0 | 3770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | CB(R) | [13 empty] | 575 | [9 empty] | DI_LINE345(3)-3PH
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | CB(S) | [13 empty] | 576 | [9 empty] | DI_LINE345(3)-3PH
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3770 | 林口二路(3770) |  | CB(T) | [13 empty] | 577 | [9 empty] | DI_LINE345(3)-3PH
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 302 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 303 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1096 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 2_87CFA | [13 empty] | 1098 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1984 |  | 48 | [7 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 308 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 309 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1100 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 2_87CFA | [13 empty] | 1102 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1992 |  | 56 | [7 empty] | DI_LINE345(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 301 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | PHA2 |  | Status | 第2具PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 388 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | GDA2 |  | Status | 第2具GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 389 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 396 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | DTTA2 |  | Status | 第2具遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 397 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 387 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 307 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | PHA2 |  | Status | 第2具PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 393 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | GDA2 |  | Status | 第2具GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 394 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 398 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | DTTA2 |  | Status | 第2具遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 399 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 392 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3570 | 仙渡二路(3570) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1988 |  | 52 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3610 | 仙渡一路(3610) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1996 |  | 60 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | CB | 3520 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 292 |  | 305 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | E1 | 3521E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | E2 | 3522E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | CB | 3550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 298 |  | 308 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | E1 | 3551E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | E2 | 3552E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | CB | 3580 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 304 |  | 311 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | E1 | 3581E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | E2 | 3582E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | CB | 3620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 310 |  | 314 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | E1 | 3621E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | E2 | 3622E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3680 | TIE(3680) |  | CB | 3680 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 328 |  | 320 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3680 | TIE(3680) |  | E1 | 3681E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3680 | TIE(3680) |  | E2 | 3682E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3720 | TIE(3720) |  | CB | 3720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 334 |  | 323 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3720 | TIE(3720) |  | E1 | 3721E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3720 | TIE(3720) |  | E2 | 3722E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3750 | TIE(3750) |  | CB | 3750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 340 |  | 326 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3750 | TIE(3750) |  | E1 | 3751E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3750 | TIE(3750) |  | E2 | 3752E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3820 | TIE(3820) |  | CB | 3820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 346 |  | 329 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3820 | TIE(3820) |  | E1 | 3821E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3820 | TIE(3820) |  | E2 | 3822E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3780 | TIE(3780) |  | CB | 3780 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 349 |  | 482 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3780 | TIE(3780) |  | E1 | 3781E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3780 | TIE(3780) |  | E2 | 3782E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | DS1 | 3521 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1766 | 1767 | 403 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | DS2 | 3522 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1768 | 1769 | 404 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | DS1 | 3551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1782 | 1783 | 411 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | DS2 | 3552 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1784 | 1785 | 412 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | DS1 | 3581 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1798 | 1799 | 419 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | DS2 | 3582 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1800 | 1801 | 420 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | DS1 | 3621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1814 | 1815 | 427 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | DS2 | 3622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1816 | 1817 | 428 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3680 | TIE(3680) |  | DS1 | 3681 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1846 | 1847 | 443 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3680 | TIE(3680) |  | DS2 | 3682 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1848 | 1849 | 444 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3720 | TIE(3720) |  | DS1 | 3721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1862 | 1863 | 451 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3720 | TIE(3720) |  | DS2 | 3722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1864 | 1865 | 452 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3750 | TIE(3750) |  | DS1 | 3751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1878 | 1879 | 459 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3750 | TIE(3750) |  | DS2 | 3752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1880 | 1881 | 460 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3820 | TIE(3820) |  | DS1 | 3821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1894 | 1895 | 467 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3820 | TIE(3820) |  | DS2 | 3822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1896 | 1897 | 468 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3780 | TIE(3780) |  | DS1 | 3781 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1910 | 1911 | 555 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3780 | TIE(3780) |  | DS2 | 3782 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1912 | 1913 | 556 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 2 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 3 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 4 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 5 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 6 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 7 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 8 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 9 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 10 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 11 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 12 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 13 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 14 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 15 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 16 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 17 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 18 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 19 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 20 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 21 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 22 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 23 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 24 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 25 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 26 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 27 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 28 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 29 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 30 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 31 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 32 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 33 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 81 | [9 empty] | AI_LINE161
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 2 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 3 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | LPD | [13 empty] | 800 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 7 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | LPD | [13 empty] | 801 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 89 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 90 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 88 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | LPD | [13 empty] | 802 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 84 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 85 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 83 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | LPD | [13 empty] | 803 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 11 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | LPD | [13 empty] | 804 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 14 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 15 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | LPD | [13 empty] | 805 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 18 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 19 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | LPD | [13 empty] | 806 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 22 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 23 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | LPD | [13 empty] | 807 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 27 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | LPD | [13 empty] | 808 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 30 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 31 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 29 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | LPD | [13 empty] | 809 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 34 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 35 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 33 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | LPD | [13 empty] | 810 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 54 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 55 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | LPD | [13 empty] | 814 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 58 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 59 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | LPD | [13 empty] | 811 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 38 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 39 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | LPD | [13 empty] | 812 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 42 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 43 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | LPD | [13 empty] | 813 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 46 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 47 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | LPD | [13 empty] | 815 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 50 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 51 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | LPD | [13 empty] | 816 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 834 |  | 256 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 836 |  | 258 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 838 |  | 284 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 877 | [9 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 840 |  | 286 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 879 | [9 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 842 |  | 260 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 844 |  | 262 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 846 |  | 264 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 848 |  | 266 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 864 |  | 282 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 850 |  | 268 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1260 |  | 298 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 852 |  | 270 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 889 | [9 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 854 |  | 272 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 890 | [9 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1618 |  | 472 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1262 |  | 473 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 856 |  | 274 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 858 |  | 276 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 860 |  | 278 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 862 |  | 280 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | CB | 1520 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | 79UL | [13 empty] | 835 |  | 257 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | CB | 1510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  | 2 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | 79UL | [13 empty] | 837 |  | 259 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | CB | 1540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 87 |  | 24 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | 79UL | [13 empty] | 839 |  | 285 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | CB | 1530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 82 |  | 23 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | 79UL | [13 empty] | 841 |  | 287 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | CB | 1560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 8 |  | 3 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | 79UL | [13 empty] | 843 |  | 261 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | CB | 1550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 12 |  | 4 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | 79UL | [13 empty] | 845 |  | 263 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | CB | 1580 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 16 |  | 5 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | 79UL | [13 empty] | 847 |  | 265 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | CB | 1570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 20 |  | 6 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | 79UL | [13 empty] | 849 |  | 267 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | CB | 1620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 52 |  | 14 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | 79UL | [13 empty] | 865 |  | 283 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | CB | 1420 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  | 7 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | 79UL | [13 empty] | 851 |  | 269 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | CB | 1630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 28 |  | 8 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | 79UL | [13 empty] | 853 |  | 271 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | CB | 1640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 32 |  | 9 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | 79UL | [13 empty] | 855 |  | 273 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | CB | 1410 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 56 |  | 15 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | 79UL | [13 empty] | 1619 |  | 474 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | CB | 1720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  | 10 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | 79UL | [13 empty] | 857 |  | 275 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | CB | 1710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 40 |  | 11 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | 79UL | [13 empty] | 859 |  | 277 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | CB | 1740 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 44 |  | 12 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | 79UL | [13 empty] | 861 |  | 279 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | CB | 1730 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 48 |  | 13 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | 79UL | [13 empty] | 863 |  | 281 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | DS1 | 1521 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1408 | 1409 | 72 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | DS2 | 1522 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1410 | 1411 | 73 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | DS1 | 1511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1416 | 1417 | 76 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | DS2 | 1512 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1418 | 1419 | 77 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | DS1 | 1541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1624 | 1625 | 128 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | DS2 | 1542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1626 | 1627 | 129 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | DS1 | 1531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1560 | 1561 | 148 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | DS2 | 1532 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1562 | 1563 | 149 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | DS1 | 1561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1424 | 1425 | 80 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | DS2 | 1562 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1426 | 1427 | 81 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | DS1 | 1551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1432 | 1433 | 84 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | DS2 | 1552 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1434 | 1435 | 85 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | DS1 | 1581 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1440 | 1441 | 88 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | DS2 | 1582 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1442 | 1443 | 89 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | DS1 | 1571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1448 | 1449 | 92 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | DS2 | 1572 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1450 | 1451 | 93 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | DS1 | 1621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1512 | 1513 | 124 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | DS2 | 1622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1514 | 1515 | 125 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | DS1 | 1421 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1456 | 1457 | 96 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | DS2 | 1422 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1458 | 1459 | 97 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | DS1 | 1641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1472 | 1473 | 104 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | DS2 | 1642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1474 | 1475 | 105 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | DS1 | 1631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1464 | 1465 | 100 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | DS2 | 1632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1466 | 1467 | 101 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | DS1 | 1411 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1520 | 1521 | 132 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | DS2 | 1412 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1522 | 1523 | 133 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | DS1 | 1721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1480 | 1481 | 108 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | DS2 | 1722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1482 | 1483 | 109 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | DS1 | 1711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1488 | 1489 | 112 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | DS2 | 1712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1490 | 1491 | 113 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | DS1 | 1741 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1496 | 1497 | 116 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | DS2 | 1742 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1498 | 1499 | 117 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | DS1 | 1731 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1504 | 1505 | 120 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | DS2 | 1732 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1506 | 1507 | 121 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | DS3 | 1523 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1412 | 1413 | 74 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | E3 | 1523E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1414 |  | 75 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | LE0 | 1520LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | BE0 | 1520BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | DS3 | 1513 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1420 | 1421 | 78 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | E3 | 1513E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1422 |  | 79 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | LE0 | 1510LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | BE0 | 1510BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | DS3 | 1543 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1628 | 1629 | 130 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | E3 | 1543E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1630 |  | 131 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | LE0 | 1540LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | BE0 | 1540BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | DS3 | 1533 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1564 | 1565 | 150 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | E3 | 1533E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1566 |  | 151 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | LE0 | 1530LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | BE0 | 1530BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | DS3 | 1563 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1428 | 1429 | 82 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | E3 | 1563E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1430 |  | 83 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | LE0 | 1560LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | BE0 | 1560BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | DS3 | 1553 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1436 | 1437 | 86 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | E3 | 1553E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1438 |  | 87 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | LE0 | 1550LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | BE0 | 1550BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | DS3 | 1583 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1444 | 1445 | 90 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | E3 | 1583E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1446 |  | 91 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | LE0 | 1580LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | BE0 | 1580BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | DS3 | 1573 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1452 | 1453 | 94 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | E3 | 1573E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1454 |  | 95 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | LE0 | 1570LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | BE0 | 1570BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | DS3 | 1623 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1516 | 1517 | 126 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | E3 | 1623E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1518 |  | 127 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | LE0 | 1620LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | BE0 | 1620BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | DS3 | 1423 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1460 | 1461 | 98 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | E3 | 1423E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1462 |  | 99 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | LE0 | 1420LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | BE0 | 1420BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | DS3 | 1643 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1476 | 1477 | 106 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | E3 | 1643E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1478 |  | 107 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | LE0 | 1640LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | BE0 | 1640BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | DS3 | 1633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1468 | 1469 | 102 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | E3 | 1633E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1470 |  | 103 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | LE0 | 1630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | BE0 | 1630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | DS3 | 1413 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1524 | 1525 | 134 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | E3 | 1413E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1526 |  | 135 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | LE0 | 1410LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | BE0 | 1410BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | DS3 | 1723 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1484 | 1485 | 110 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | E3 | 1723E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1486 |  | 111 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | LE0 | 1720LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | BE0 | 1720BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | DS3 | 1713 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1492 | 1493 | 114 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | E3 | 1713E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1494 |  | 115 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | LE0 | 1710LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | BE0 | 1710BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | DS3 | 1743 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1500 | 1501 | 118 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | E3 | 1743E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1502 |  | 119 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | LE0 | 1740LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | BE0 | 1740BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | DS3 | 1733 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1508 | 1509 | 122 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | E3 | 1733E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1510 |  | 123 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | LE0 | 1730LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | BE0 | 1730BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 1 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | 87uA | [13 empty] | 872 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 5 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | 87uA | [13 empty] | 896 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1540 | 南崁海線(1540) |  | 85uA | [13 empty] | 876 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1530 | 南崁山線(1530) |  | 85uA | [13 empty] | 878 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 13 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | 87uA | [13 empty] | 887 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 9 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | 87uA | [13 empty] | 886 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 17 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | 87uA | [13 empty] | 880 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 21 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | 87uA | [13 empty] | 882 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 25 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | 87uA | [13 empty] | 888 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 53 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | 87uA | [13 empty] | 867 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1630 | 東林興珍山線(1630) |  | 85uA | [13 empty] | 953 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1640 | 東林興珍海線(1640) |  | 85uA | [13 empty] | 954 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 57 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | 87uA | [13 empty] | 899 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 41 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | 87uA | [13 empty] | 868 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 37 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | 87uA | [13 empty] | 869 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 49 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | 87uA | [13 empty] | 870 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 45 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | 87uA | [13 empty] | 871 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1520 | 東林泰山二路(1520) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 884 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1510 | 東林泰山一路(1510) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 885 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1550 | 坪頂紅線(1550) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 875 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1560 | 坪頂白線(1560) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 874 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1580 | 青溪二路(1580) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 881 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1570 | 青溪一路(1570) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 883 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1420 | 樂善白線(1420) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 873 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1620 | 備用五線(1620) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 895 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1410 | 樂善紅線(1410) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 898 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1710 | 樹德一路(1710) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 892 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1720 | 迴龍線(1720) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 891 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1730 | 樹德三路(1730) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 894 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1740 | 樹德四路(1740) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 893 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 57 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 58 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 59 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 60 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 61 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 62 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 63 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 66 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 67 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 68 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 69 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 70 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 73 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 74 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 71 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 72 | [9 empty] | AI_LINE69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 226 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 227 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 230 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 231 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 234 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 235 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 238 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 239 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 242 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 243 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 246 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 247 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 254 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 255 | [9 empty] | DI_LINE69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | 79UL | [13 empty] | 1229 | [9 empty] | DI_LINE69(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | 79UL | [13 empty] | 1227 |  | 241 | [7 empty] | DI_LINE69(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | 79UL | [13 empty] | 1231 | [9 empty] | DI_LINE69(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | CB | 620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 224 |  | 180 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | CB | 630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 228 |  | 181 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | CB | 640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 232 |  | 182 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | CB | 650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 236 |  | 183 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | CB | 710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 240 |  | 184 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | CB | 720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 244 |  | 185 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | CB | 730 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 248 |  | 186 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | CB | 740 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 252 |  | 187 | [7 empty] | DI_LINE69(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | DS1 | 621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1744 | 1745 | 206 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | DS2 | 622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1746 | 1747 | 207 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | DS1 | 631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1632 | 1633 | 210 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | DS2 | 632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1634 | 1635 | 211 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | DS1 | 641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1640 | 1641 | 214 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | DS2 | 642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1642 | 1643 | 215 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | DS1 | 651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1648 | 1649 | 218 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | DS2 | 652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1650 | 1651 | 219 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | DS1 | 711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1656 | 1657 | 222 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | DS2 | 712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1658 | 1659 | 223 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | DS1 | 721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1664 | 1665 | 226 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | DS2 | 722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1666 | 1667 | 227 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | DS1 | 731 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1672 | 1673 | [8 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | DS2 | 732 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1674 | 1675 | [8 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | DS1 | 741 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1680 | 1681 | 234 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | DS2 | 742 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1682 | 1683 | 235 | [7 empty] | DI_LINE69(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | DS3 | 623 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1748 | 1749 | 208 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | LE0 | 620LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 620 | 南一線(620) |  | BE0 | 620BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | DS3 | 633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1636 | 1637 | 212 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | LE0 | 630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | BE0 | 630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | DS3 | 643 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1644 | 1645 | 216 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | LE0 | 640LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | BE0 | 640BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | DS3 | 653 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1652 | 1653 | 220 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | LE0 | 650LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | BE0 | 650BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | DS3 | 713 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1660 | 1661 | 224 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | LE0 | 710LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | BE0 | 710BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | DS3 | 723 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1668 | 1669 | 228 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | LE0 | 720LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | BE0 | 720BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | DS3 | 733 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1676 | 1677 | [8 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | LE0 | 730LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 730 | 備用三線(730) |  | BE0 | 730BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | DS3 | 743 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1684 | 1685 | 236 | [7 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | LE0 | 740LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | BE0 | 740BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 229 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | 87LCFA | [13 empty] | 962 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | 87uA | [13 empty] | 963 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 630 | 樹德線(630) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1228 |  | 294 | [7 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 233 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | 87LCFA | [13 empty] | 966 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | 87uA | [13 empty] | 967 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 640 | 蘆竹線(640) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1226 |  | 288 | [7 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 237 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | 87LCFA | [13 empty] | 1256 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | 87uA | [13 empty] | 1257 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 650 | 汴園線(650) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1238 |  | 289 | [7 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 241 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | 87LCFA | [13 empty] | 964 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | 87uA | [13 empty] | 965 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 710 | 嶺頂一路(710) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1230 |  | 290 | [7 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 245 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | 87LCFA | [13 empty] | 1254 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | 87uA | [13 empty] | 1255 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 720 | 嶺頂二路(720) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1239 |  | 291 | [7 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 253 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | 87LCFA | [13 empty] | 1258 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | 87uA | [13 empty] | 1259 | [9 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 740 | 東埔線(740) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1240 |  | 293 | [7 empty] | DI_LINE69(6)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 34 | [9 empty] | AI_TIE161_69
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 35 | [9 empty] | AI_TIE161_69
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 36 | [9 empty] | AI_TIE161_69
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 37 | [9 empty] | AI_TIE161_69
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 77 | [9 empty] | AI_TIE161_69
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB | 1500 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 68 |  | 17 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 69 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | CB | 1600 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 70 |  | 18 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 71 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | CB | 1700 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 72 |  | 19 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 73 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | CB | 1800 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 74 |  | 20 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 75 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | CB | 600 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 160 |  | 193 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1536 | 1537 | 136 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1538 | 1539 | 137 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E1 | 1501E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E2 | 1502E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | DS1 | 1601 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1540 | 1541 | 138 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | DS2 | 1602 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1542 | 1543 | 139 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | E1 | 1601E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | E2 | 1602E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | DS1 | 1701 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1544 | 1545 | 140 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | DS3 | 1703 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1546 | 1547 | 141 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | E1 | 1701E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | E3 | 1703E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | DS2 | 1802 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1548 | 1549 | 142 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | DS4 | 1804 | Status | DS4 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1550 | 1551 | 143 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | E2 | 1802E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | E4 | 1804E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | DS1 | 601 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1696 | 1697 | 250 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | DS2 | 602 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1698 | 1699 | 251 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | E1 | 601E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | E2 | 602E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 946 | [9 empty] | DI_TIE(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 947 | [9 empty] | DI_TIE(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 948 | [9 empty] | DI_TIE(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 949 | [9 empty] | DI_TIE(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | 67A | [13 empty] | 161 | [9 empty] | DI_TIE(4)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | 67NA | [13 empty] | 162 | [9 empty] | DI_TIE(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 160 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 161 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | OLTC | [13 empty] | 162 |  | 356 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 169 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 170 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | OLTC | [13 empty] | 171 |  | 360 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 178 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 179 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | OLTC | [13 empty] | 180 |  | 364 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 187 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 188 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | OLTC | [13 empty] | 189 |  | 368 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 198 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 199 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | OLTC | [13 empty] | 200 |  | 372 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 207 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 208 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | OLTC | [13 empty] | 209 |  | 376 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 216 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 217 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | OLTC | [13 empty] | 218 |  | 380 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 232 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 233 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | OLTC | [13 empty] | 234 |  | 384 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 164 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 163 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 166 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 165 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 168 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 167 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 173 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 172 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 175 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 174 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 177 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 176 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 182 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 181 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 184 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 183 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 186 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 185 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 191 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 190 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 195 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 194 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 197 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 196 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 202 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 201 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 204 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 203 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 206 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 205 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 211 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 210 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 213 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 212 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 215 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 214 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 220 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 219 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | Oil(S) | [13 empty] | 222 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | Coil(S) | [13 empty] | 221 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | Oil(T) | [13 empty] | 224 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | Coil(T) | [13 empty] | 223 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 236 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 235 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | CB | 3530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 293 |  | 306 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | TE0 | 3530TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | BE0 | 3530BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | CB | 1810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 116 |  | 25 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | TE0 | 1810TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | CB | 3560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 299 |  | 309 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | TE0 | 3560TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | BE0 | 3560BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | CB | 1820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 117 |  | 26 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | TE0 | 1820TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3590 | #3ATR |  | CB | 3590 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 305 |  | 312 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3590 | #3ATR |  | TE0 | 3590TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3590 | #3ATR |  | BE0 | 3590BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | CB | 1830 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 118 |  | 27 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | TE0 | 1830TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3690 | #4ATR |  | CB | 3690 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 329 |  | 321 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3690 | #4ATR |  | TE0 | 3690TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3690 | #4ATR |  | BE0 | 3690BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1840 | #4ATR |  | CB | 1840 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 119 |  | 28 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1840 | #4ATR |  | TE0 | 1840TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3730 | #5ATR |  | CB | 3730 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 335 |  | 324 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3730 | #5ATR |  | TE0 | 3730TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3730 | #5ATR |  | BE0 | 3730BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1850 | #5ATR |  | CB | 1850 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 120 |  | 29 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1850 | #5ATR |  | TE0 | 1850TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3760 | #6ATR |  | CB | 3760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 341 |  | 327 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3760 | #6ATR |  | TE0 | 3760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3760 | #6ATR |  | BE0 | 3760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1860 | #6ATR |  | CB | 1860 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 121 |  | 30 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1860 | #6ATR |  | TE0 | 1860TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3830 | #7ATR |  | CB | 3830 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 347 |  | 330 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3830 | #7ATR |  | TE0 | 3830TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3830 | #7ATR |  | BE0 | 3830BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1870 | #7ATR |  | CB | 1870 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 109 |  | 31 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1870 | #7ATR |  | TE0 | 1870TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3630 | #8ATR |  | CB | 3630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 311 |  | 315 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3630 | #8ATR |  | TE0 | 3630TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3630 | #8ATR |  | BE0 | 3630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1880 | #8ATR |  | CB | 1880 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 128 |  | 40 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1880 | #8ATR |  | TE0 | 1880TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 352 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 353 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 354 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 355 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 416 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1028 |  | 238 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1029 |  | 239 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 356 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 357 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 358 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 359 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 417 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1034 |  | 354 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1035 |  | 355 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 360 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 361 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 362 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 363 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 418 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1040 |  | 252 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1041 |  | 253 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 364 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 365 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 366 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 367 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 419 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1046 |  | 230 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1047 |  | 231 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 368 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 369 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 370 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 371 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 420 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1052 |  | 331 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1053 |  | 332 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 372 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 373 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 374 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 375 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 421 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1058 |  | 475 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1059 |  | 476 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 376 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 377 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 378 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 379 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 422 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1064 |  | 447 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1065 |  | 455 | [7 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 380 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 381 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 382 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 383 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 423 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1070 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1071 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1024 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1025 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1026 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | A/M | [13 empty] | 1027 |  | 357 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1920 |  | 358 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1030 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1031 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1032 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | A/M | [13 empty] | 1033 |  | 361 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1922 |  | 362 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1036 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1037 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1038 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | A/M | [13 empty] | 1039 |  | 365 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1924 |  | 366 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1042 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1043 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1044 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | A/M | [13 empty] | 1045 |  | 369 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #4ATR | #4ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1926 |  | 370 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1048 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1049 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1050 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | A/M | [13 empty] | 1051 |  | 373 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #5ATR | #5ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1928 |  | 374 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1054 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1055 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1056 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | A/M | [13 empty] | 1057 |  | 377 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #6ATR | #6ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1930 |  | 378 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1060 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1061 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1062 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | A/M | [13 empty] | 1063 |  | 381 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #7ATR | #7ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1932 |  | 382 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1066 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1067 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1068 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | A/M | [13 empty] | 1069 |  | 385 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | #8ATR | #8ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1934 |  | 386 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | DS1 | 3531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1770 | 1771 | 405 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | DS2 | 3532 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1772 | 1773 | 406 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | E1 | 3531E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | DS1 | 3561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1786 | 1787 | 413 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | DS2 | 3562 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1788 | 1789 | 414 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | E1 | 3561E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3590 | #3ATR |  | DS1 | 3591 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1802 | 1803 | 421 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3590 | #3ATR |  | DS2 | 3592 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1804 | 1805 | 422 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3590 | #3ATR |  | E1 | 3591E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3690 | #4ATR |  | DS1 | 3691 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1850 | 1851 | 445 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3690 | #4ATR |  | DS2 | 3692 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1852 | 1853 | 446 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3690 | #4ATR |  | E1 | 3691E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3730 | #5ATR |  | DS1 | 3731 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1866 | 1867 | 453 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3730 | #5ATR |  | DS2 | 3732 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1868 | 1869 | 454 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3730 | #5ATR |  | E1 | 3731E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3760 | #6ATR |  | DS1 | 3761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1882 | 1883 | 461 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3760 | #6ATR |  | DS2 | 3762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1884 | 1885 | 462 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3760 | #6ATR |  | E1 | 3761E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3830 | #7ATR |  | DS1 | 3831 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1898 | 1899 | 469 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3830 | #7ATR |  | DS2 | 3832 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1900 | 1901 | 470 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3830 | #7ATR |  | E1 | 3831E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1902 | [9 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3630 | #8ATR |  | DS1 | 3631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1818 | 1819 | 429 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3630 | #8ATR |  | DS2 | 3632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1820 | 1821 | 430 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | 3630 | #8ATR |  | E1 | 3631E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1822 |  | 431 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | DS1 | 1811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1568 | 1569 | 152 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | DS2 | 1812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1570 | 1571 | 153 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | DS1 | 1821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1572 | 1573 | 154 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | DS2 | 1822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1574 | 1575 | 155 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | DS1 | 1831 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1576 | 1577 | 156 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | DS2 | 1832 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1578 | 1579 | 157 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1840 | #4ATR |  | DS1 | 1841 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1580 | 1581 | 158 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1840 | #4ATR |  | DS2 | 1842 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1582 | 1583 | 159 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1850 | #5ATR |  | DS1 | 1851 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1584 | 1585 | 160 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1850 | #5ATR |  | DS2 | 1852 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1586 | 1587 | 161 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1860 | #6ATR |  | DS1 | 1861 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1588 | 1589 | 162 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1860 | #6ATR |  | DS2 | 1862 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1590 | 1591 | 163 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1870 | #7ATR |  | DS1 | 1871 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1620 | 1621 | 164 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1870 | #7ATR |  | DS2 | 1872 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1622 | 1623 | 165 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1880 | #8ATR |  | DS1 | 1881 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1612 | 1613 | 166 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1880 | #8ATR |  | DS2 | 1882 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1614 | 1615 | 167 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1153 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1152 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1154 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1155 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1156 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1162 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1161 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1163 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1164 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1165 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1171 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1170 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1172 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1173 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1174 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1180 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1179 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1181 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1182 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1183 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1189 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1188 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1190 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1191 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1192 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1198 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1197 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1199 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1200 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1201 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1207 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1206 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1208 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1209 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1210 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1216 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1215 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1217 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1218 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1219 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 404 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1224 |  | 240 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1144 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 405 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1245 |  | 479 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1145 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 406 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1243 |  | 254 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1146 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 407 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1132 |  | 232 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #4ATR | #4ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1147 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 408 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1134 |  | 399 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #5ATR | #5ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1148 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 409 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1241 |  | 477 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #6ATR | #6ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1149 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 410 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1225 |  | 463 | [7 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7ATR | #7ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1150 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 21A |  | Status | 21RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 385 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 384 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1085 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | 21_UL |  | Status | 21RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1086 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8ATR | #8ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1083 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 51 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 52 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | OLTC | [13 empty] | 42 |  | 168 | [7 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 43 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 44 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 53 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 54 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | OLTC | [13 empty] | 45 |  | 172 | [7 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 46 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 47 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 55 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 56 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | OLTC | [13 empty] | 48 |  | 176 | [7 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 49 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 50 | [9 empty] | AI_MTR161/69
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1750 | #7MTR |  | CB | 1750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 94 |  | 32 | [7 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1750 | #7MTR |  | TE0 | 1750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1750 | #7MTR |  | TE0 | 750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 750 | #7MTR |  | CB | 750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 163 |  | 33 | [7 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1760 | #8MTR |  | CB | 1760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 102 |  | 34 | [7 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1760 | #8MTR |  | TE0 | 1760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1760 | #8MTR |  | TE0 | 760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 760 | #8MTR |  | CB | 760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 165 |  | 35 | [7 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1770 | #9MTR |  | CB | 1770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 110 |  | 36 | [7 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1770 | #9MTR |  | TE0 | 1770TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1770 | #9MTR |  | TE0 | 770TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 770 | #9MTR |  | CB | 770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 167 |  | 37 | [7 empty] | DI_MTR161/69(1)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 96 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 101 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 99 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 897 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1533 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 104 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 108 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 107 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 957 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1535 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 112 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 127 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 115 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 958 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1599 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 98 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-2
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 100 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-2
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 106 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-2
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 103 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-2
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 114 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-2
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 126 | [9 empty] | DI_MTR161/69(2)-2
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 922 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 97 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 737 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 736 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 738 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 739 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 740 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 927 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 105 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 742 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 741 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 743 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 744 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 745 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 932 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 113 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 747 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 746 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 748 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 749 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 750 | [9 empty] | DI_MTR161/69(3)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 925 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 926 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 923 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | A/M | [13 empty] | 924 |  | 169 | [7 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #7MTR | #7MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 1592 |  | 170 | [7 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1751N | #7MTR |  | NE1 | 1751N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 930 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 931 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 928 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | A/M | [13 empty] | 929 |  | 173 | [7 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #8MTR | #8MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 1594 |  | 174 | [7 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1761N | #8MTR |  | NE1 | 1761N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 935 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 936 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 933 | [9 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | A/M | [13 empty] | 934 |  | 177 | [7 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES |  |  | #9MTR | #9MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 1596 |  | 178 | [7 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1771N | #9MTR |  | NE1 | 1771N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1750 | #7MTR |  | DS1 | 1751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1600 | 1601 | 194 | [7 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1750 | #7MTR |  | DS2 | 1752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1602 | 1603 | 195 | [7 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1750 | #7MTR |  | BE0 | 1750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1760 | #8MTR |  | DS1 | 1761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1604 | 1605 | 198 | [7 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1760 | #8MTR |  | DS2 | 1762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1606 | 1607 | 199 | [7 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1760 | #8MTR |  | BE0 | 1760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1770 | #9MTR |  | DS1 | 1771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1608 | 1609 | 202 | [7 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1770 | #9MTR |  | DS2 | 1772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1610 | 1611 | 203 | [7 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1770 | #9MTR |  | BE0 | 1770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 750 | #7MTR |  | DS1 | 751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1728 | 1729 | 196 | [7 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 750 | #7MTR |  | DS2 | 752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1730 | 1731 | 197 | [7 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 750 | #7MTR |  | BE0 | 750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 760 | #8MTR |  | DS1 | 761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1732 | 1733 | 200 | [7 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 760 | #8MTR |  | DS2 | 762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1734 | 1735 | 201 | [7 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 760 | #8MTR |  | BE0 | 760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 770 | #9MTR |  | DS1 | 771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1736 | 1737 | 204 | [7 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 770 | #9MTR |  | DS2 | 772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1738 | 1739 | 205 | [7 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 770 | #9MTR |  | BE0 | 770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | CB | 390 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 448 |  | 334 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 449 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | DS1 | 391 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1952 | 1953 | 388 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | CB | 490 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 450 |  | 335 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 451 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | DS1 | 491 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1954 | 1955 | 389 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 3SSTR | #3SSTR |  | CB | 590 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 476 |  | 333 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 3SSTR | #3SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 477 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 3SSTR | #3SSTR |  | DS1 | 591 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1972 | 1973 | 398 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | CB | 390 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 448 |  | 334 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 449 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | DS1 | 391 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1952 | 1953 | 388 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | CB | 490 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 450 |  | 335 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 451 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | DS1 | 491 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1954 | 1955 | 389 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 3SSTR | #3SSTR |  | CB | 590 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 476 |  | 333 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 3SSTR | #3SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 477 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 22 | 22kV | 3SSTR | #3SSTR |  | DS1 | 591 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1972 | 1973 | 398 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1910 | #1SC |  | CB | 1910 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 76 |  | 21 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1910 | #1SC |  | BE0 | 1910BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1920 | #2SC |  | CB | 1920 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 79 |  | 22 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1920 | #2SC |  | BE0 | 1920BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1910 | #1SC |  | CB | 810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 264 |  | 189 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1910 | #1SC |  | BE0 | 810BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1920 | #2SC |  | CB | 820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 267 |  | 190 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1920 | #2SC |  | BE0 | 820BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | CB | 830 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 270 |  | 191 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | BE0 | 830BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | CB | 840 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 273 |  | 192 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | BE0 | 840BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1910 | #1SC |  | DS1 | 1911 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1552 | 1553 | 144 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1910 | #1SC |  | DS2 | 1912 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1554 | 1555 | 145 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1920 | #2SC |  | DS1 | 1921 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1556 | 1557 | 146 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1920 | #2SC |  | DS2 | 1922 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1558 | 1559 | 147 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1910 | #1SC |  | DS1 | 811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1700 | 1701 | 242 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1910 | #1SC |  | DS2 | 812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1702 | 1703 | 243 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1920 | #2SC |  | DS1 | 821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1704 | 1705 | 244 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1920 | #2SC |  | DS2 | 822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1706 | 1707 | 245 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | DS1 | 831 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1708 | 1709 | 246 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 830 | #3SC |  | DS2 | 832 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1710 | 1711 | 247 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | DS1 | 841 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1712 | 1713 | 248 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | DS2 | 842 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1714 | 1715 | 249 | [7 empty] | DI_SC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 77 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 78 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SC | #1SC |  | NCTA | [13 empty] | 130 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 840 | #1SC |  | CE0 | 1910CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SC | #1SC |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 822 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 80 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 81 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2SC | #2SC |  | NCTA | [13 empty] | 131 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 840 | #2SC |  | CE0 | 1920CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 2SC | #2SC |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 823 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 265 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 266 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | NCTA | [13 empty] | 277 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #1SC |  | CE0 | 810CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 976 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 268 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 269 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | NCTA | [13 empty] | 278 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #2SC |  | CE0 | 820CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 977 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 271 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 272 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 3SC | #3SC |  | NCTA | [13 empty] | 279 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #3SC |  | CE0 | 830CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 3SC | #3SC |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 978 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 274 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 275 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | NCTA | [13 empty] | 280 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | CE0 | 840CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 979 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 258 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 259 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | CB | 1950 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 480 |  | 536 | [7 empty] | DI_SH_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 481 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 484 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 483 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1288 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | DS1 | 1951 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 2016 | 2017 | 537 | [7 empty] | DI_SH_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | DS2 | 1952 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 2018 | 2019 | 538 | [7 empty] | DI_SH_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | BE0 | 1950BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SH_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | RE0 | 1950RE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SH_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1282 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1283 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1284 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1285 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | SRA | [13 empty] | 1287 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | SRF | [13 empty] | 1286 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1289 |  | 539 | [7 empty] | DI_SH_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | CB | 550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 464 |  | 340 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 465 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 466 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | TE0 | 550TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | CB | 530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 458 |  | 338 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 459 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 460 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | TE0 | 530TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | CB | 540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 461 |  | 339 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 462 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 463 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | TE0 | 540TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5SC | #5SC |  | CB | 450 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 455 |  | 337 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5SC | #5SC |  | OUVA | [13 empty] | 457 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5SC | #5SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 456 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5SC | #5SC |  | TE0 | 450TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | CB | 560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 467 |  | 341 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 468 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 469 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | TE0 | 560TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | CB | 570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 470 |  | 342 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 471 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 472 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | TE0 | 570TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | CB | 580 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 473 |  | 343 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 474 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 475 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | TE0 | 580TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | DS1 | 551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1964 | 1965 | 394 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1195 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1196 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1194 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1193 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | DS1 | 531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1960 | 1961 | 392 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1177 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1178 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1176 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1175 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | DS1 | 541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1962 | 1963 | 393 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1186 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1187 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1185 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1184 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5SC | #5SC |  | DS1 | 451 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1958 | 1959 | 391 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | DS1 | 561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1966 | 1967 | 395 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1204 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1205 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1203 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1202 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | DS1 | 571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1968 | 1969 | 396 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1213 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1214 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1212 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1211 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | DS1 | 581 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1970 | 1971 | 397 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1222 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1223 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1221 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1220 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 3REC | #3REC |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1244 |  | 255 | [7 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 4REC | #4REC |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1133 |  | 233 | [7 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 5REC | #5REC |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1135 |  | 292 | [7 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 6REC | #6REC |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1242 |  | 478 | [7 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 7REC | #7REC |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1151 |  | 471 | [7 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | 8REC | #8REC |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1087 | [9 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 0 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 1 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 64 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 65 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 128 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 129 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL4 |  | MvMoment | No4 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 192 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH4 |  | MvMoment | No4 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 193 | [9 empty] | AI_ADC
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | 9MTR | 9MTR | [25 empty] | AI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 124 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 413 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 1281 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 129 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 122 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 123 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 915 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG2 |  | Status | 通訊充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 983 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR1 |  | Status | 無人化門禁1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 950 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR2 |  | Status | 無人化門禁2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 951 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR3 |  | Status | 無人化門禁3 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 952 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 945 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights1 |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 941 |  | 299 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights2 |  | Status | 照明2 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 942 |  | 300 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights3 |  | Status | 照明3 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 943 |  | 301 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights4 |  | Status | 照明4 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 944 |  | 302 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OPA |  | Status | 充油電纜低壓警報 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 956 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 937 |  | 295 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 938 |  | 297 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBT |  | Status | 所內電源ACB TIE | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 939 |  | 296 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBA |  | Status | 所內電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 955 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 940 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  | Status | 直流電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 917 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 916 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BFA |  | Status | 斷路器失靈(BF) RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 125 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 913 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 912 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 981 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 980 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1249 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1250 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 25TA |  | Status | 同步校核電驛超時 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 919 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 25PFA |  | Status | 同步校核電驛電源 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 918 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 920 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1248 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1237 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 914 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 982 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1251 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CommACF |  | Status | 通訊設備AC | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 984 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 通訊OLTE重故障 | [13 empty] | 985 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 通訊OLTE輕故障 | [13 empty] | 986 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 通訊PCM警報 | [13 empty] | 987 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BFA |  | Status | 斷路器失靈(BF) RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 415 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 414 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BFS |  | Status | 斷路器失靈RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1234 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BFS |  | Status | 斷路器失靈RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 921 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1235 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1236 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BUS_RYFA |  | Status | BUS 數位電驛故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 989 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BF_RYFA | [13 empty] | 1084 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BF_RYFA | [13 empty] | 866 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | 87CTFA |  | Status | 87RY CT迴路故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 824 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | BUS_RYFA |  | Status | BUS 數位電驛故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 825 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES001 | 頂湖ES | 33 | 33kV | ComPoint |  |  | #5NCA | [13 empty] | 1253 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1504_ABS | [13 empty] | 1616 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1_TEST_CB | [13 empty] | 832 |  | 0 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2_TEST_CB | [13 empty] | 1280 |  | 480 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1810BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1820BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1830BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1840BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1850BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1860BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1870BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1880BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1504B2E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | SEL_2030警報 | [13 empty] | 1246 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | RFL_9660警報 | [13 empty] | 1247 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CH1_STATE | [13 empty] | 1270 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CH2_STATE | [13 empty] | 1272 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water |  | Status | 地下室淹水 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 959 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OLTC_TCG_161 | [13 empty] | 286 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 變壓器AC_161 | [13 empty] | 287 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OLTC_TCG_345 | [13 empty] | 1232 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 變壓器AC_345 | [13 empty] | 1233 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | SOSA | [13 empty] | 1292 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_MCT | [13 empty] | 158 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_SOP | [13 empty] | 159 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 640_81UL | [13 empty] | 988 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 640_81A/S | [13 empty] | 276 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 3532E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 3662E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 390TE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 390SE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 450CE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 490TE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 490SE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 530RE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 540RE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 550RE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 560RE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 570RE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 580RE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 590TE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 590SE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B1E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B2E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B3E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B4E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B5E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B6E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 33B7E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CTFA | [13 empty] | 990 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BUS_#1RYFA | [13 empty] | 1140 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BUS_#1CTFA | [13 empty] | 1141 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BUS_#2RYFA | [13 empty] | 1142 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BUS_#2CTFA | [13 empty] | 1143 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GRZ100UL | [13 empty] | 991 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 遙跳卸載_U/L | [13 empty] | 992 |  | 46 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 遙跳卸載_S/R | [13 empty] | 993 |  | 47 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 遙跳或通訊故障 | [13 empty] | 994 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 遙跳ATR過載 | [13 empty] | 995 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 宏洲遙跳迴路 | [13 empty] | 996 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 宏洲卸載完成 | [13 empty] | 997 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1SHR_86A | [13 empty] | 482 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 舊_RTU通訊 | [13 empty] | 1263 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES001 | 頂湖ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 新_RTU通訊 | [13 empty] | 1291 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)