## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 2 | [9 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 3 | [9 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 192 | [9 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 193 | [9 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 213 | [9 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 214 | [9 empty] | AI_161/69KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 1ABUS | #1ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 242 | [9 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 1BBUS | #1BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 276 | [9 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 2ABUS | #2ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 325 | [9 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 2BBUS | #2BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 362 | [9 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 409 | [9 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 4BUS | #4BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 458 | [9 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 144 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 146 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | #1S87UL | [13 empty] | 944 |  | 108 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | #2S87UL | [13 empty] | 946 |  | 110 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 931 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | CTFA1 | [13 empty] | 930 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 935 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | CTFA2 | [13 empty] | 934 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 145 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 147 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | #1S87UL | [13 empty] | 945 |  | 109 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | #2S87UL | [13 empty] | 947 |  | 111 | [7 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 933 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | CTFA1 | [13 empty] | 932 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 937 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | CTFA2 | [13 empty] | 936 | [9 empty] | DI_345KV_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 345B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_345KV_BUS(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 345B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_345KV_BUS(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 161B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1336 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 317 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1319 |  | 348 | [7 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 161B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1337 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 318 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1320 |  | 349 | [7 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | BE3 | 161B3E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1340 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 344 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1324 |  | 350 | [7 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | BE4 | 161B4E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1341 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 345 | [9 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1325 |  | 351 | [7 empty] | DI_BUS
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 96 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 97 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 98 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 99 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 102 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 103 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 106 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 107 | [9 empty] | AI_LINE345
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 817 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 819 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 821 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 823 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 825 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 827 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | RYFA1 |  | Status | 第1具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 833 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | RYFA2 |  | Status | 第2具RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 835 | [9 empty] | DI_LINE345(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | DS1 | 3511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 992 | 993 | 56 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | DS2 | 3512 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 994 | 995 | 57 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 848 |  | 128 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | DS1 | 3541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1008 | 1009 | 64 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | DS2 | 3542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1010 | 1011 | 65 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 856 |  | 136 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | DS1 | 3571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1024 | 1025 | 72 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | DS2 | 3572 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1026 | 1027 | 73 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 864 |  | 144 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | DS1 | 3631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1050 | 1051 | 85 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | DS2 | 3632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1052 | 1053 | 86 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 880 |  | 160 | [7 empty] | DI_LINE345(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | CB | 3510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | E2 | 3512E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 996 |  | 58 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | LE0 | 3510LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | BE0 | 3510BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | CB | 3540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 3 |  | 4 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | E2 | 3542E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1012 |  | 66 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | LE0 | 3540LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | BE0 | 3540BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | CB | 3570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 |  | 7 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | E2 | 3572E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1028 |  | 74 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | LE0 | 3570LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | BE0 | 3570BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | CB | 3630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 11 |  | 12 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | E1 | 3631E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1054 |  | 87 | [7 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | LE0 | 3630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | BE0 | 3630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE345(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 42 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 43 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 816 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 2_87CFA | [13 empty] | 818 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 849 |  | 129 | [7 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 50 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 51 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 820 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 2_87CFA | [13 empty] | 822 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 857 |  | 137 | [7 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 58 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 59 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 824 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 2_87CFA | [13 empty] | 826 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 865 |  | 145 | [7 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 74 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 75 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 832 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 2_87CFA | [13 empty] | 834 | [9 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 881 |  | 161 | [7 empty] | DI_LINE345(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 40 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | PHA2 |  | Status | 第2具PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 46 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | GDA2 |  | Status | 第2具GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 47 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 176 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | DTTA2 |  | Status | 第2具遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 177 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 44 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 2_87A1 |  | Status | 第2套第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 41 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 2_87A2 |  | Status | 第2套第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 45 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 48 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | PHA2 |  | Status | 第2具PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 54 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | GDA2 |  | Status | 第2具GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 55 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 178 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | DTTA2 |  | Status | 第2具遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 179 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 52 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 2_87A1 |  | Status | 第2套第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 49 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 2_87A2 |  | Status | 第2套第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 53 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 56 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | PHA2 |  | Status | 第2具PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 62 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | GDA2 |  | Status | 第2具GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 63 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 180 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | DTTA2 |  | Status | 第2具遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 181 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 60 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 2_87A1 |  | Status | 第2套第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 57 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 2_87A2 |  | Status | 第2套第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 61 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 72 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | PHA2 |  | Status | 第2具PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 78 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | GDA2 |  | Status | 第2具GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 79 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 184 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | DTTA2 |  | Status | 第2具遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 185 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 76 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 2_87A1 |  | Status | 第2套第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 73 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 2_87A2 |  | Status | 第2套第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 77 | [9 empty] | DI_LINE345(5)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 79UL2 | [13 empty] | 852 |  | 132 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 853 |  | 133 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 87UL3 | [13 empty] | 851 |  | 131 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 87UL4 | [13 empty] | 855 |  | 135 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 79UL2 | [13 empty] | 860 |  | 140 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 861 |  | 141 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 87UL3 | [13 empty] | 859 |  | 139 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 87UL4 | [13 empty] | 863 |  | 143 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 79UL2 | [13 empty] | 868 |  | 148 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 869 |  | 149 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 87UL3 | [13 empty] | 867 |  | 147 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 87UL4 | [13 empty] | 871 |  | 151 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 79UL2 | [13 empty] | 884 |  | 164 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 885 |  | 165 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 87UL3 | [13 empty] | 883 |  | 163 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 87UL4 | [13 empty] | 887 |  | 167 | [7 empty] | DI_LINE345(6)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 79UL3 | [13 empty] | 850 |  | 130 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 79UL4 | [13 empty] | 854 |  | 134 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 79UL3 | [13 empty] | 858 |  | 138 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3540 | 頂湖一路(3540) |  | 79UL4 | [13 empty] | 862 |  | 142 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 79UL3 | [13 empty] | 866 |  | 146 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3570 | 頂湖二路(3570) |  | 79UL4 | [13 empty] | 870 |  | 150 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 79UL3 | [13 empty] | 882 |  | 162 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 79UL4 | [13 empty] | 886 |  | 166 | [7 empty] | DI_LINE345(7)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 1_50A |  | Status | 第1套50RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 88 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 2_50A |  | Status | 第2套50RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 89 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 1_50RYFA |  | Status | 第1套50RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 940 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | 2_50RYFA |  | Status | 第2套50RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 941 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | #1 50UL | [13 empty] | 952 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3510 | 核二線(3510) |  | #2 50UL | [13 empty] | 953 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 1_50A |  | Status | 第1套50RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 90 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 2_50A |  | Status | 第2套50RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 91 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 1_50RYFA |  | Status | 第1套50RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 942 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | 2_50RYFA |  | Status | 第2套50RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 943 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | #1 50UL | [13 empty] | 954 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3630 | 汐止線(3630) |  | #2 50UL | [13 empty] | 955 | [9 empty] | DI_LINE345(8)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | CB | 3520 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 1 |  | 2 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | E1 | 3521E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | E2 | 3522E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | CB | 3550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  | 5 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | E1 | 3551E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | E2 | 3552E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | CB | 3580 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 7 |  | 8 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | E1 | 3581E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | CB | 3620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 |  | 11 | [7 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | E1 | 3621E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | E2 | 3622E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MID_345CB(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | DS1 | 3521 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 998 | 999 | 59 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3520 | TIE(3520) |  | DS2 | 3522 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1000 | 1001 | 60 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | DS1 | 3551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1014 | 1015 | 67 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3550 | TIE(3550) |  | DS2 | 3552 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1016 | 1017 | 68 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3580 | TIE(3580) |  | DS1 | 3581 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1030 | 1031 | 75 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | DS1 | 3621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1046 | 1047 | 83 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3620 | TIE(3620) |  | DS2 | 3622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1048 | 1049 | 84 | [7 empty] | DI_MID_345CB(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 202 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 203 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 204 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 205 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 207 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 208 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 209 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 210 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 215 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 216 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 217 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 218 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 219 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 220 | [9 empty] | AI_LINE161
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 231 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 232 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 235 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 236 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 239 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 240 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 243 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 244 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 247 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 248 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 251 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 252 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 255 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 256 | [9 empty] | DI_LINE161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1386 |  | 327 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1388 |  | 329 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1394 |  | 335 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1396 |  | 337 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1398 |  | 339 | [7 empty] | DI_LINE161(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | CB | 1550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 196 |  | 197 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | 79UL | [13 empty] | 1385 |  | 326 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | CB | 1560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 198 |  | 198 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | 79UL | [13 empty] | 1387 |  | 328 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | CB | 1570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 201 |  | 200 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | 79UL | [13 empty] | 1389 |  | 330 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | CB | 1580 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 202 |  | 201 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | 79UL | [13 empty] | 1391 |  | 332 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | CB | 1610 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 205 |  | 204 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | 79UL | [13 empty] | 1393 |  | 334 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | CB | 1620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 206 |  | 205 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | 79UL | [13 empty] | 1395 |  | 336 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | CB | 1630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 209 |  | 207 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | 79UL | [13 empty] | 1397 |  | 338 | [7 empty] | DI_LINE161(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | DS1 | 1551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1600 | 1601 | 252 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | DS2 | 1552 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1602 | 1603 | 253 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | DS1 | 1561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1608 | 1609 | 256 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | DS2 | 1562 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1610 | 1611 | 257 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | DS1 | 1571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1624 | 1625 | 264 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | DS2 | 1572 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1626 | 1627 | 265 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | DS1 | 1581 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1632 | 1633 | 268 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | DS2 | 1582 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1634 | 1635 | 269 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | DS1 | 1611 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1648 | 1649 | 276 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | DS2 | 1612 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1650 | 1651 | 277 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | DS1 | 1621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1656 | 1657 | 280 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | DS2 | 1622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1658 | 1659 | 281 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | DS1 | 1631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1672 | 1673 | 288 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | DS2 | 1632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1674 | 1675 | 289 | [7 empty] | DI_LINE161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | DS3 | 1553 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1604 | 1605 | 254 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | E3 | 1553E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1606 |  | 255 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | LE0 | 1550LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | BE0 | 1550BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | DS3 | 1563 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1612 | 1613 | 258 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | E3 | 1563E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1614 |  | 259 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | LE0 | 1560LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | BE0 | 1560BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | DS3 | 1573 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1628 | 1629 | 266 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | E3 | 1573E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1630 |  | 267 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | LE0 | 1570LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | BE0 | 1570BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | DS3 | 1583 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1636 | 1637 | 270 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | E3 | 1583E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1638 |  | 271 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | LE0 | 1580LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | BE0 | 1580BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | DS3 | 1613 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1652 | 1653 | 278 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | E3 | 1613E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1654 |  | 279 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | LE0 | 1610LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | BE0 | 1610BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | DS3 | 1623 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1660 | 1661 | 282 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | E3 | 1623E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1662 |  | 283 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | LE0 | 1620LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | BE0 | 1620BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | DS3 | 1633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1676 | 1677 | 290 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | E3 | 1633E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1678 |  | 291 | [7 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | LE0 | 1630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | BE0 | 1630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 233 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 230 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1351 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 237 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 234 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1353 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1570 | 投捷一路(1570) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1355 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1580 | 投捷二路(1580) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1357 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 249 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 246 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1359 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 253 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 250 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1361 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 257 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 254 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1363 | [9 empty] | DI_LINE161(6)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1550 | 沙崙一路(1550) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1350 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1560 | 沙崙二路(1560) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1352 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1610 | 百齡一路(1610) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1358 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1620 | 百齡二路(1620) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1360 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1630 | 蘭雅線(1630) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 1362 | [9 empty] | DI_LINE161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 237 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 238 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 239 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 240 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 241 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 243 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 244 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 245 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 246 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 247 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 248 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 249 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 250 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 251 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 252 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 256 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 257 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 258 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 259 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 260 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 261 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 262 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 263 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 264 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 265 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 271 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 272 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 273 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 274 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 275 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 277 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 278 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 279 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 280 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 281 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 282 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 283 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 284 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 285 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 286 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 287 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 288 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 289 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 290 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 291 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 292 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 293 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 294 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 295 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 296 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 300 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 301 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 302 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 303 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 304 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 305 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 306 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 307 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 308 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 309 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 310 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 311 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 312 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 313 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 314 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 315 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 316 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 317 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 318 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 319 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 320 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 321 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 322 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 323 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 324 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 337 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 338 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 339 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 340 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 341 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 342 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 343 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 344 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 345 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 346 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 347 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 348 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 349 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 350 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 351 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 352 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 353 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 354 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 355 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 356 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 357 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 358 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 359 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 360 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 361 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 368 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 369 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 370 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 371 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 372 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 373 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 374 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 375 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 376 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 377 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 378 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 379 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 380 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 381 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 382 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 384 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 385 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 386 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 387 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 388 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 389 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 390 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 391 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 392 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 393 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 394 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 395 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 396 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 397 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 398 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 399 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 400 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 401 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 402 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 403 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 404 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 405 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 406 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 407 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 408 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 418 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 419 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 420 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 421 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 422 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 423 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 424 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 425 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 426 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 427 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 428 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 429 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 430 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 431 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 432 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 433 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 434 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 435 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 436 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 437 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 438 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 439 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 440 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 441 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 442 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 443 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 444 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 445 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 446 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 447 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 448 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 449 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 450 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 451 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 452 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 453 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 454 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 455 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 456 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 457 | [9 empty] | AI_FEEDER
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 422 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 423 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | 79UL | [13 empty] | 1425 |  | 409 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | LCO | [13 empty] | 1426 |  | 410 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 426 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 427 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | 79UL | [13 empty] | 1427 |  | 411 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | LCO | [13 empty] | 1428 |  | 412 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 430 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 431 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | 79UL | [13 empty] | 1429 |  | 413 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | LCO | [13 empty] | 1430 |  | 414 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 434 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 435 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | 79UL | [13 empty] | 1431 |  | 415 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | LCO | [13 empty] | 1432 |  | 416 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 438 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 439 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | 79UL | [13 empty] | 1433 |  | 417 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | LCO | [13 empty] | 1434 |  | 418 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 445 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 446 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | 79UL | [13 empty] | 1436 |  | 420 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | LCO | [13 empty] | 1437 |  | 421 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 449 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 450 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | 79UL | [13 empty] | 1438 |  | 422 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | LCO | [13 empty] | 1439 |  | 423 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 453 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 454 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | 79UL | [13 empty] | 1440 |  | 424 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | LCO | [13 empty] | 1441 |  | 425 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 457 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 458 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | 79UL | [13 empty] | 1442 |  | 426 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | LCO | [13 empty] | 1443 |  | 427 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 464 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 465 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | 79UL | [13 empty] | 1444 |  | 428 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | LCO | [13 empty] | 1445 |  | 429 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 471 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 472 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | 79UL | [13 empty] | 1447 |  | 431 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | LCO | [13 empty] | 1448 |  | 432 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 478 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 479 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | 79UL | [13 empty] | 1449 |  | 433 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | LCO | [13 empty] | 1450 |  | 434 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 482 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 483 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | 79UL | [13 empty] | 1451 |  | 435 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | LCO | [13 empty] | 1452 |  | 436 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 486 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 487 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | 79UL | [13 empty] | 1453 |  | 437 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | LCO | [13 empty] | 1454 |  | 438 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 490 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 491 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | 79UL | [13 empty] | 1455 |  | 439 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | LCO | [13 empty] | 1456 |  | 440 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 503 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 504 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | 79UL | [13 empty] | 1458 |  | 442 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | LCO | [13 empty] | 1459 |  | 443 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 510 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 511 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | 79UL | [13 empty] | 1460 |  | 444 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | LCO | [13 empty] | 1461 |  | 445 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 514 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 515 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | 79UL | [13 empty] | 1462 |  | 446 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | LCO | [13 empty] | 1463 |  | 447 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 518 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 519 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | 79UL | [13 empty] | 1464 |  | 448 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | LCO | [13 empty] | 1465 |  | 449 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 522 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 523 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | 79UL | [13 empty] | 1466 |  | 450 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | LCO | [13 empty] | 1467 |  | 451 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 535 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 536 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | 79UL | [13 empty] | 1469 |  | 453 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | LCO | [13 empty] | 1470 |  | 454 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 539 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 540 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | 79UL | [13 empty] | 1471 |  | 455 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | LCO | [13 empty] | 1472 |  | 456 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 543 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 544 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | 79UL | [13 empty] | 1473 |  | 457 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | LCO | [13 empty] | 1474 |  | 458 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 547 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 548 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | 79UL | [13 empty] | 1475 |  | 459 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | LCO | [13 empty] | 1476 |  | 460 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 551 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 552 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | 79UL | [13 empty] | 1477 |  | 461 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | LCO | [13 empty] | 1478 |  | 462 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 555 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 556 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | 79UL | [13 empty] | 1479 |  | 463 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | LCO | [13 empty] | 1480 |  | 464 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 559 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 560 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | 79UL | [13 empty] | 1481 |  | 465 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | LCO | [13 empty] | 1482 |  | 466 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 563 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 564 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | 79UL | [13 empty] | 1483 |  | 467 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | LCO | [13 empty] | 1484 |  | 468 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 576 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 577 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | 79UL | [13 empty] | 1486 |  | 470 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | LCO | [13 empty] | 1487 |  | 471 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 580 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 581 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | 79UL | [13 empty] | 1488 |  | 472 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | LCO | [13 empty] | 1489 |  | 473 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 584 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 585 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | 79UL | [13 empty] | 1490 |  | 474 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | LCO | [13 empty] | 1491 |  | 475 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 588 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 589 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | 79UL | [13 empty] | 1492 |  | 476 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | LCO | [13 empty] | 1493 |  | 477 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 592 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 593 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | 79UL | [13 empty] | 1494 |  | 478 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | LCO | [13 empty] | 1495 |  | 479 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 596 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 597 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | 79UL | [13 empty] | 1496 |  | 480 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | LCO | [13 empty] | 1497 |  | 481 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 600 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 601 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | 79UL | [13 empty] | 1498 |  | 482 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | LCO | [13 empty] | 1499 |  | 483 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 604 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 605 | [9 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | 79UL | [13 empty] | 1500 |  | 484 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | LCO | [13 empty] | 1501 |  | 485 | [7 empty] | DI_FEEDER(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | CB | TZ21 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 421 |  | 354 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | DS1 | 21DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ21 | TZ21 |  | ES1 | 21ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | CB | TZ22 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 425 |  | 355 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | DS1 | 22DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ22 | TZ22 |  | ES2 | 22ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | CB | TZ23 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 429 |  | 356 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | DS1 | 23DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ23 | TZ23 |  | ES3 | 23ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | CB | TZ24 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 433 |  | 357 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | DS1 | 24DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ24 | TZ24 |  | ES4 | 24ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | CB | TZ25 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 437 |  | 358 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | DS1 | 25DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ25 | TZ25 |  | ES5 | 25ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | CB | TZ30 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 444 |  | 361 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | DS1 | 30DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ30 | TZ30 |  | ES0 | 30ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | CB | TZ29 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 448 |  | 362 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | DS1 | 29DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ29 | TZ29 |  | ES9 | 29ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | CB | TZ28 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 452 |  | 363 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | DS1 | 28DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ28 | TZ28 |  | ES8 | 28ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | CB | TZ27 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 456 |  | 364 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | DS1 | 27DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ27 | TZ27 |  | ES7 | 27ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | CB | TZ26 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 463 |  | 366 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | DS1 | 26DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ26 | TZ26 |  | ES6 | 26ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | CB | TZ31 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 470 |  | 368 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | DS1 | 31DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ31 | TZ31 |  | ES1 | 31ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | CB | TZ32 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 477 |  | 370 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | DS1 | 32DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ32 | TZ32 |  | ES2 | 32ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | CB | TZ33 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 481 |  | 371 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | DS1 | 33DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ33 | TZ33 |  | ES3 | 33ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | CB | TZ34 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 485 |  | 372 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | DS1 | 34DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ34 | TZ34 |  | ES4 | 34ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | CB | TZ35 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 489 |  | 373 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | DS1 | 35DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ35 | TZ35 |  | ES5 | 35ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | CB | TZ40 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 502 |  | 378 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | DS1 | 40DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ40 | TZ40 |  | ES0 | 40ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | CB | TZ39 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 509 |  | 380 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | DS1 | 39DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ39 | TZ39 |  | ES9 | 39ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | CB | TZ38 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 513 |  | 381 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | DS1 | 38DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ38 | TZ38 |  | ES8 | 38ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | CB | TZ37 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 517 |  | 382 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | DS1 | 37DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ37 | TZ37 |  | ES7 | 37ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | CB | TZ36 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 521 |  | 383 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | DS1 | 36DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | TZ36 | TZ36 |  | ES6 | 36ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | CB | TZ51 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 534 |  | 388 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | DS1 | 51DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ51 | TZ51 |  | ES1 | 51ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | CB | TZ52 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 538 |  | 389 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | DS1 | 52DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ52 | TZ52 |  | ES2 | 52ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | CB | TZ53 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 542 |  | 390 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | DS1 | 53DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ53 | TZ53 |  | ES3 | 53ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | CB | TZ54 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 546 |  | 391 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | DS1 | 54DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ54 | TZ54 |  | ES4 | 54ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | CB | TZ55 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 550 |  | 392 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | DS1 | 55DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ55 | TZ55 |  | ES5 | 55ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | CB | TZ56 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 554 |  | 393 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | DS1 | 56DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ56 | TZ56 |  | ES6 | 56ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | CB | TZ57 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 558 |  | 394 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | DS1 | 57DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ57 | TZ57 |  | ES7 | 57ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | CB | TZ58 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 562 |  | 395 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | DS1 | 58DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ58 | TZ58 |  | ES8 | 58ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | CB | TZ68 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 575 |  | 399 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | DS1 | 68DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ68 | TZ68 |  | ES8 | 68ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | CB | TZ67 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 579 |  | 400 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | DS1 | 67DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ67 | TZ67 |  | ES7 | 67ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | CB | TZ66 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 583 |  | 401 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | DS1 | 66DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ66 | TZ66 |  | ES6 | 66ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | CB | TZ65 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 587 |  | 402 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | DS1 | 65DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ65 | TZ65 |  | ES5 | 65ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | CB | TZ64 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 591 |  | 403 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | DS1 | 64DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ64 | TZ64 |  | ES4 | 64ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | CB | TZ63 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 595 |  | 404 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | DS1 | 63DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ63 | TZ63 |  | ES3 | 63ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | CB | TZ62 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 599 |  | 405 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | DS1 | 62DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ62 | TZ62 |  | ES2 | 62ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | CB | TZ61 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 603 |  | 406 | [7 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | DS1 | 61DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | TZ61 | TZ61 |  | ES1 | 61ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 206 | [9 empty] | AI_TIE345_161_69
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 227 | [9 empty] | AI_TIE345_161_69
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 211 | [9 empty] | AI_TIE345_161_69
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 212 | [9 empty] | AI_TIE345_161_69
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 297 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 298 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 299 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 331 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 332 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 333 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 334 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 335 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 336 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 415 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 416 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 417 | [9 empty] | AI_TIE23_11
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | CB | 1500 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 200 |  | 199 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 319 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | CB | 1600 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 212 |  | 210 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 346 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | CB | 1700 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 203 |  | 202 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | CB | 1800 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 204 |  | 203 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | CB | 100 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 467 |  | 367 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 468 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 469 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | CB | 200 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 496 |  | 376 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 497 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 498 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | CB | 300 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 499 |  | 377 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 500 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 501 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | CB | 400 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 569 |  | 397 | [7 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 570 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 571 | [9 empty] | DI_TIE(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS1 | 1501 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1616 | 1617 | 260 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | DS2 | 1502 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1618 | 1619 | 261 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E1 | 1501E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | E2 | 1502E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | DS1 | 1601 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1696 | 1697 | 300 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | DS2 | 1602 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1698 | 1699 | 301 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | E1 | 1601E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | E2 | 1602E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | DS1 | 1701 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1640 | 1641 | 272 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | DS3 | 1703 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1642 | 1643 | 273 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | E1 | 1701E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | E3 | 1703E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | DS2 | 1802 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1644 | 1645 | 274 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | DS4 | 1804 | Status | DS4 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1646 | 1647 | 275 | [7 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | E2 | 1802E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | E4 | 1804E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | E1 | 101E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | E2 | 102E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | E1 | 201E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | E2 | 202E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | E1 | 301E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | E2 | 302E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | E1 | 401E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | E2 | 402E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1500 | TIE(1500) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1318 | [9 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1323 | [9 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | DS1 | 101(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | DS2 | 102(非取樣點) | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | DS1 | 201(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | DS2 | 202(非取樣點) | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | DS1 | 301(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | DS2 | 302(非取樣點) | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | DS1 | 401(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 400 | TIE(400) |  | DS2 | 402(非取樣點) | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 100 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 101 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | OLTC | [13 empty] | 4 |  | 43 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 104 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 105 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | OLTC | [13 empty] | 7 |  | 47 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 108 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 109 | [9 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | OLTC | [13 empty] | 10 |  | 51 | [7 empty] | AI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 6 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 5 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 9 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 8 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Oil_R |  | MvMoment | R相油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 12 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | Coil_R |  | MvMoment | R相線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 11 | [9 empty] | AI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | CB | 3530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 2 |  | 3 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | TE0 | 3530TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | BE0 | 3530BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | CB | 1810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  | 24 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | TE0 | 1810TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | CB | 3560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 5 |  | 6 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | TE0 | 3560TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | BE0 | 3560BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | CB | 1820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 |  | 26 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | TE0 | 1820TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3610 | #3ATR |  | CB | 3610 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 9 |  | 10 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3610 | #3ATR |  | TE0 | 3610TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3610 | #3ATR |  | BE0 | 3610BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | CB | 1830 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 28 |  | 28 | [7 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | TE0 | 1830TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 96 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 97 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 103 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 98 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 99 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 738 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 739 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 105 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 106 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 112 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 107 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 108 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 756 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 757 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87A1 |  | Status | 第1具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 114 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87A2 |  | Status | 第2具87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 115 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 121 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 116 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 59A |  | Status | 59RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 117 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87UL1 |  | Status | 第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 774 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 775 | [9 empty] | DI_ATR345/161(2)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 751 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 750 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 743 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | A/M | [13 empty] | 744 |  | 40 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #1ATR | #1ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1136 |  | 41 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 769 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 768 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 761 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | A/M | [13 empty] | 762 |  | 44 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #2ATR | #2ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1138 |  | 45 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 787 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 786 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 779 | [9 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | A/M | [13 empty] | 780 |  | 48 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | #3ATR | #3ATR |  | M/F/I | [13 empty] | 1140 |  | 49 | [7 empty] | DI_ATR345/161(3)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | DS1 | 3531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1002 | 1003 | 61 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | DS2 | 3532 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1004 | 1005 | 62 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3530 | #1ATR |  | E1 | 3531E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1006 |  | 63 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | DS1 | 3561 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1018 | 1019 | 69 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | DS2 | 3562 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1020 | 1021 | 70 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3560 | #2ATR |  | E1 | 3561E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1022 |  | 71 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3610 | #3ATR |  | DS1 | 3611 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1040 | 1041 | 80 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3610 | #3ATR |  | DS2 | 3612 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1042 | 1043 | 81 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | 3610 | #3ATR |  | E2 | 3612E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1044 |  | 82 | [7 empty] | DI_ATR345/161(4)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | DS1 | 1811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1184 | 1185 | 96 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | DS2 | 1812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1186 | 1187 | 97 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1810 | #1ATR |  | BE0 | 1810BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | DS1 | 1821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1192 | 1193 | 99 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | DS2 | 1822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1194 | 1195 | 100 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1820 | #2ATR |  | BE0 | 1820BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | DS1 | 1831 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1200 | 1201 | 102 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | DS2 | 1832 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1202 | 1203 | 103 | [7 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1830 | #3ATR |  | BE0 | 1830BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR345/161(5)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 747 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 748 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 749 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 745 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 746 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 100 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 765 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 766 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 767 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 763 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 764 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 109 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 783 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 784 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 785 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 781 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 782 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 118 | [9 empty] | DI_ATR345/161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 21A |  | Status | 21RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 101 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 104 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 740 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | 21_UL |  | Status | 21RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 741 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1ATR | #1ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 926 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 21A |  | Status | 21RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 110 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 113 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 758 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | 21_UL |  | Status | 21RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 759 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2ATR | #2ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 927 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 21A |  | Status | 21RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 119 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | ATR_86A |  | Status | 86RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 122 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 776 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | 21_UL |  | Status | 21RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 777 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3ATR | #3ATR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 928 | [9 empty] | DI_ATR345/161(9)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 232 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 233 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 234 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 235 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 236 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 266 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 267 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 268 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 269 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 270 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 326 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 327 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 328 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 329 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 330 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 363 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 364 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 365 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 366 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 367 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 410 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 411 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 412 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 413 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #3DTR | #3DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 414 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #4DTR | #4DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 459 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #4DTR | #4DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 460 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #4DTR | #4DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 461 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #4DTR | #4DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 462 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | #4DTR | #4DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 463 | [9 empty] | AI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 130 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 131 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 133 |  | 225 | [7 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 132 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 134 |  | 227 | [7 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 135 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 136 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 138 |  | 229 | [7 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 137 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 139 |  | 231 | [7 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 140 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 141 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | OLTC | [13 empty] | 142 |  | 233 | [7 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 143 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 144 | [9 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | OLTC | [13 empty] | 145 |  | 235 | [7 empty] | AI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | CB | 1750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 197 |  | 213 | [7 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | TE0 | 1750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | CB | 1760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 199 |  | 216 | [7 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | TE0 | 1760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | CB | 1770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 208 |  | 219 | [7 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | TE0 | 1770TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR |  | CB | 1780 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 213 |  | 221 | [7 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR |  | TE0 | 1780TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | CB | 310 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 292 |  | 214 | [7 empty] | DI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | CB | 330 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 306 |  | 217 | [7 empty] | DI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | CB | 350 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 327 |  | 220 | [7 empty] | DI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | CB | 370 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 337 |  | 222 | [7 empty] | DI_MTR161(2)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 81AS | [13 empty] | 295 | [9 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 81UL | [13 empty] | 1424 |  | 408 | [7 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 81AS | [13 empty] | 309 | [9 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 81UL | [13 empty] | 1446 |  | 430 | [7 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 81AS | [13 empty] | 330 | [9 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 81UL | [13 empty] | 1468 |  | 452 | [7 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | 81AS | [13 empty] | 340 | [9 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | 81UL | [13 empty] | 1485 |  | 469 | [7 empty] | DI_MTR161(2)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | CB | 320 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 296 |  | 215 | [7 empty] | DI_MTR161(3)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | CB | 340 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 310 |  | 218 | [7 empty] | DI_MTR161(3)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 81AS | [13 empty] | 299 | [9 empty] | DI_MTR161(3)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 81UL | [13 empty] | 1435 |  | 419 | [7 empty] | DI_MTR161(3)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 81AS | [13 empty] | 313 | [9 empty] | DI_MTR161(3)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 81UL | [13 empty] | 1457 |  | 441 | [7 empty] | DI_MTR161(3)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 286 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 291 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 289 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 290 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 288 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1328 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1250 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50_51NUL |  | Status | 50/51/50N/51N RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1251 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1252 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 300 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 305 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 303 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 304 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 302 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1329 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1264 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50_51NUL |  | Status | 50/51/50N/51N RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1265 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1266 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 321 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 326 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 324 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 325 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 323 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1330 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1278 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50_51NUL |  | Status | 50/51/50N/51N RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1279 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1280 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 331 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 336 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 334 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 335 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 333 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1331 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1290 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 50_51NUL |  | Status | 50/51/50N/51N RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1291 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1292 | [9 empty] | DI_MTR161(4)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 293 | [9 empty] | DI_MTR161(5)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 297 | [9 empty] | DI_MTR161(5)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 307 | [9 empty] | DI_MTR161(5)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 311 | [9 empty] | DI_MTR161(5)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 328 | [9 empty] | DI_MTR161(5)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | 51A1 | [13 empty] | 338 | [9 empty] | DI_MTR161(5)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 294 | [9 empty] | DI_MTR161(5)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 298 | [9 empty] | DI_MTR161(5)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 308 | [9 empty] | DI_MTR161(5)-1
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 312 | [9 empty] | DI_MTR161(5)-1
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 329 | [9 empty] | DI_MTR161(5)-1
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | 51NA1 | [13 empty] | 339 | [9 empty] | DI_MTR161(5)-1
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 287 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1259 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1260 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1261 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1257 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1258 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 301 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1273 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1274 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1275 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1271 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1272 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 322 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1285 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1286 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1287 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1283 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1284 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 332 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1297 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1298 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1299 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1295 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1296 | [9 empty] | DI_MTR161(6)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1263 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1262 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1253 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1255 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 1254 |  | 224 | [7 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #1DTR(B) | #1DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 1256 |  | 226 | [7 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1277 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1276 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1267 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1269 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 1268 |  | 228 | [7 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #2DTR(B) | #2DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 1270 |  | 230 | [7 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1289 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1288 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1281 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 350 | #3DTR |  | A/M-(A) | [13 empty] | 1282 |  | 232 | [7 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1301 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES |  |  | #4DTR | #4DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1300 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1293 | [9 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 370 | #4DTR |  | A/M-(A) | [13 empty] | 1294 |  | 234 | [7 empty] | DI_MTR161(7)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | DS1 | 1751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1720 | 1721 | 312 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | DS2 | 1752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1722 | 1723 | 313 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1750 | #1DTR |  | BE0 | 1750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | DS1 | 1761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1724 | 1725 | 314 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | DS2 | 1762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1726 | 1727 | 315 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1760 | #2DTR |  | BE0 | 1760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | DS1 | 1771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1728 | 1729 | 316 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | DS2 | 1772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1730 | 1731 | 317 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1770 | #3DTR |  | BE0 | 1770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR |  | DS1 | 1781 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1732 | 1733 | 318 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR |  | DS2 | 1782 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1734 | 1735 | 319 | [7 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1780 | #4DTR |  | BE0 | 1780BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | DS1 | 311(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #1DTR(A) | #1DTR(A) |  | E1 | 311E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | DS1 | 321(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 320 | #1DTR |  | E1 | 321E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | DS1 | 331(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | #2DTR(A) | #2DTR(A) |  | E1 | 331E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | DS1 | 341(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | 340 | #2DTR |  | E1 | 341E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | DS1 | 351(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | E1 | 351E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | DS1 | 371(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 69 | 69kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | E1 | 371E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(9)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | CB | 390 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 474 |  | 369 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 475 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 476 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | DS1 | 391(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | CB | 490 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 528 |  | 386 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 529 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 530 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | DS1 | 491(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | CB | 390 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 474 |  | 369 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 475 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 476 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | DS1 | 391(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 1SSTR | #1SSTR |  | E1 | 391E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | CB | 490 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 528 |  | 386 | [7 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 529 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 530 | [9 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | DS1 | 491(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 2SSTR | #2SSTR |  | E1 | 491E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SSTR(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 210 | #1SC |  | CB | 210 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 418 |  | 352 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 210 | #1SC |  | E1 | 211E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 220 | #2SC |  | CB | 220 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 441 |  | 359 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 220 | #2SC |  | E1 | 221E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 230 | #3SC |  | CB | 230 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 493 |  | 374 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 230 | #3SC |  | E1 | 231E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 240 | #4SC |  | CB | 240 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 525 |  | 384 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 240 | #4SC |  | E1 | 241E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | CB | 250 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 531 |  | 387 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | E1 | 251E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | CB | 260 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 566 |  | 396 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | E1 | 261E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 270 | #7SC |  | CB | 270 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 607 |  | 407 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 270 | #7SC |  | E1 | 271E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 280 | #8SC |  | CB | 280 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 572 |  | 398 | [7 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 280 | #8SC |  | E1 | 281E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 419 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 420 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 442 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 443 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 494 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 495 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 526 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 527 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 5SC | #5SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 532 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 5SC | #5SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 533 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 6SC | #6SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 567 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 6SC | #6SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 568 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 7SC | #7SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 608 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 7SC | #7SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 609 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 8SC | #8SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 573 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 8SC | #8SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 574 | [9 empty] | DI_SC(3)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 210 | #1SC |  | DS1 | 211(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 220 | #2SC |  | DS1 | 221(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 230 | #3SC |  | DS1 | 231(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 240 | #4SC |  | DS1 | 241(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 250 | #5SC |  | DS1 | 251(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 260 | #6SC |  | DS1 | 261(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 270 | #7SC |  | DS1 | 271(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | 280 | #8SC |  | DS1 | 281(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 210 | #1SC |  | DS0 | 210 | [12 empty] | 1736 | 1737 | 353 | [7 empty] | DI_SC(5)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 220 | #2SC |  | DS0 | 220 | [12 empty] | 1738 | 1739 | 360 | [7 empty] | DI_SC(5)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 230 | #3SC |  | DS0 | 230 | [12 empty] | 1740 | 1741 | 375 | [7 empty] | DI_SC(5)
ES003 | 仙渡ES | 11 | 11kV | 240 | #4SC |  | DS0 | 240 | [12 empty] | 1742 | 1743 | 385 | [7 empty] | DI_SC(5)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 146 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 147 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 148 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 149 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 | [9 empty] | AI_SH_REC
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 17 | [9 empty] | AI_ATR_REC
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 16 | [9 empty] | AI_ATR_REC
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 19 | [9 empty] | AI_ATR_REC
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 18 | [9 empty] | AI_ATR_REC
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | CB | 1950 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 195 |  | 196 | [7 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 314 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 315 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 316 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1332 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | CB | 1960 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 207 |  | 206 | [7 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 341 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 342 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 343 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1333 | [9 empty] | DI_SH_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | DS1 | 1951 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1592 | 1593 | 248 | [7 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | DS2 | 1952 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1594 | 1595 | 249 | [7 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | BE0 | 1950BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | RE0 | 1950RE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | DS1 | 1961 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1664 | 1665 | 284 | [7 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | DS2 | 1962 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1666 | 1667 | 285 | [7 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | BE0 | 1960BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | RE0 | 1960RE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SH_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1304 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1305 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1306 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1307 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | SRA | [13 empty] | 1309 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | SRF | [13 empty] | 1308 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1302 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 1SHR | #1SHR |  | 51U/L | [13 empty] | 1303 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1312 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1313 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1314 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1315 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | SRA | [13 empty] | 1317 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | SRF | [13 empty] | 1316 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1310 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | 2SHR | #2SHR |  | 51U/L | [13 empty] | 1311 | [9 empty] | DI_SH_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | CB | 510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 25 |  | 25 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 102 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | TE0 | 510TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | RE0 | 510RE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | CB | 530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 29 |  | 29 | [7 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 120 | [9 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | TE0 | 530TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | RE0 | 530RE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_ATR_REC(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | DS1 | 511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1190 | 1191 | 98 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 752 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 753 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 754 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 755 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | DS1 | 531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 1206 | 1207 | 104 | [7 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 788 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 789 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 790 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 791 | [9 empty] | DI_ATR_REC(2)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 1SHR | #1SHR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 742 | [9 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | 3SHR | #3SHR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 778 | [9 empty] | DI_ATR_REC(3)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 736 |  | 0 | [7 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 737 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 190 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 278 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 191 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 279 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PSA |  | Status | 變電所內其他重故障 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1542 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PSF |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1541 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1525 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG2 |  | Status | 通訊充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1530 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1529 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1526 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1524 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BFS |  | Status | 斷路器失靈RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 948 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BFS |  | Status | 斷路器失靈RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1321 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BFA |  | Status | 斷路器失靈(BF) RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 148 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BFA |  | Status | 斷路器失靈(BF) RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 320 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | BF_RYFA | [13 empty] | 938 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BF_RYFA | [13 empty] | 1342 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 921 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 920 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 923 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 922 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA2 |  | Status | #2 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1327 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF2 |  | Status | #2 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1326 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 925 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 33 | 33kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 924 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1421 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1422 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 25TA |  | Status | 同步校核電驛超時 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 416 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 25PFA |  | Status | 同步校核電驛電源 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 417 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | 25TA |  | Status | 同步校核電驛超時 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 384 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | 25PFA |  | Status | 同步校核電驛電源 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 385 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 345 | 345kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 939 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1535 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CommACF |  | Status | 通訊設備AC | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1531 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 通訊OLTE重故障 | [13 empty] | 1532 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 通訊OLTE輕故障 | [13 empty] | 1533 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 通訊PCM警報 | [13 empty] | 1534 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 洩油池警報(1) | [13 empty] | 1527 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 洩油池警報(2) | [13 empty] | 1528 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GPSA |  | Status | GPS故障警報 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 961 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 187CTFA | [13 empty] | 1335 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | 287CTFA | [13 empty] | 1339 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BUS1RYFA | [13 empty] | 1334 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | BUS2RYFA | [13 empty] | 1338 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PMA |  | Status | 電力量測表計故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 960 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | LOA |  | Status | 饋線復閉失敗 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1423 | [9 empty] | DI_OTHERS(1)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB2 |  | Status | TEST CB2 | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 1248 |  | 192 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | RTU_S/L2 | [13 empty] | 1249 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PMA2 | [13 empty] | 1419 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GPS故障2 | [13 empty] | 1420 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GPS故障3 | [13 empty] | 1504 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 3592_DS | [13 empty] | 1036 |  | 78 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 3590BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 590_CB | [13 empty] | 460 |  | 365 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 590_PHA | [13 empty] | 461 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 590_GDA | [13 empty] | 462 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 591_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 591E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 690_CB | [13 empty] | 506 |  | 379 | [7 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 690_PHA | [13 empty] | 507 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 690_GDA | [13 empty] | 508 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | SC_60A | [13 empty] | 1520 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water1 |  | Status | 地下室淹水1 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1521 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water2 |  | Status | 地下室淹水2 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 1522 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1376 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1378 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBT |  | Status | 所內電源ACB TIE | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1377 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 消防警報COF | [13 empty] | 1523 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 691_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 691E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1APTD | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1APTE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1ABE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1BPTD | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1BPTE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1BBE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2APTD | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2APTE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2ABE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2BPTD | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2BPTE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2BBE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #3PTD | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #3PTE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #3BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #4PTD | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #4PTE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #4BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CABLE_F1 |  | Status | 第1具電纜故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 978 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CABLE_F2 |  | Status | 第2具電纜故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 979 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CABLE_F1 |  | Status | 第1具電纜故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 980 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CABLE_F2 |  | Status | 第2具電纜故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 981 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 21_UL |  | Status | 21RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 1343 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | SOS |  | Status | 值班人員緊急求救信號 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 386 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DTS_A | [13 empty] | 988 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1PDMS_A | [13 empty] | 989 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2PDMS_A | [13 empty] | 990 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1RTU_MCT_SOE | [13 empty] | 15 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)
ES003 | 仙渡ES | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2RTU_MCT_SOE | [13 empty] | 347 | [9 empty] | DI_OTHERS(2)