## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 2 |  |  | 1-82 |  |  | 1540 | MW | 彰化大霞線 |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 3 |  |  | 1-83 |  |  | 1540 | MVAR | 彰化大霞線 |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 222 |  |  | 2-DE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 223 |  |  | 2-DF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 66 |  |  | 1-C2 |  |  | 930 | MW | 彰化彰東紅線 |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 67 |  |  | 1-C3 |  |  | 930 | MVAR | 彰化彰東紅線 |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 3BUS | #3BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 68 |  |  | 1-C4 |  |  | 940 | MW | 彰化彰東白線 |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4BUS | #4BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 69 |  |  | 1-C5 |  |  | 940 | MVAR | 彰化彰東白線 |  | AI_161/69KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 130 |  |  | 2-82 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 159 |  |  | 2-9F |  |  | SPARE |  |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 4ABUS | #4ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 229 |  |  | 2-E5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 4BBUS | #4BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A5 | [6 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 3ABUS | #3ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-87 | [6 empty] | AI_23/11KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 3BBUS | #3BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 63 |  |  | 1-BF |  |  | 920 | MVAR | 彰化大村白線 |  | AI_23/11KV_BUS_PT
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 161B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 614 |  |  | 1-36-06 |  |  | 600 | RYFA | 600(TIE)數位電驛故障警報 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 90 |  |  | 1-0B-02 |  |  | RTU Mian CB | RTU_MCT | RTU主電驛(1MC.MT)動作 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 608 |  |  | 1-36-00 |  |  | 1620(SP) | 85CDF(SP) | 員東彰化白線 LCBII 故障警報 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 161B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 615 |  |  | 1-36-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 91 |  |  | 1-0B-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 609 |  |  | 1-36-01 |  |  | 1630(SP) | 85CDF(SP) | 員東彰化紅線 LCBII 故障警報 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | BE3 | 161B3E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3F-10 | [6 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 136 |  |  | 1-11-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 3BUS | #3BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [8 empty] | 140 | 3-3D-14 |  | 2-0C | 1681 | ABS ON/OFF | 四號主變一次側 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | BE4 | 161B4E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3F-11 | [6 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 137 |  |  | 1-11-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 4BUS | #4BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [8 empty] | 141 | 3-3D-15 |  | 2-0D | 1682 | ABS ON/OFF | 四號主變一次側 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BE1 | 69B1E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 618 |  |  | 1-36-10 |  |  | #4MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 92 |  |  | 1-0B-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 610 |  | 136 | 1-36-02 |  | 2-08 | 1570 | 287S | 茄荖彰化紅線 287RY U/L |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BE2 | 69B2E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 619 |  |  | 1-36-11 |  |  | #4MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 93 |  |  | 1-0B-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 611 |  | 137 | 1-36-03 |  | 2-09 | 1560 | 287S | 茄荖彰化白線 287RY U/L |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 3BUS | #3BUS |  | BE3 | 69B3E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 3BUS | #3BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 620 |  |  | 1-36-12 |  |  | #4MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 3BUS | #3BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 94 |  |  | 1-0B-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 3BUS | #3BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 612 |  | 138 | 1-36-04 |  | 2-0A | 1620 | 287S | 彰化花壇海線 287RY U/L |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4BUS | #4BUS |  | BE4 | 69B4E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4BUS | #4BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 621 |  |  | 1-36-13 |  |  | #1MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4BUS | #4BUS |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 95 |  |  | 1-0B-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4BUS | #4BUS |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 613 |  | 139 | 1-36-05 |  | 2-0B | 1630 | 287S | 彰化花壇山線 287RY U/L |  | DI_BUS
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 6 |  |  | 1-86 |  |  | 1560 | MW | 茄荖彰化白線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 7 |  |  | 1-87 |  |  | 1560 | MVAR | 茄荖彰化白線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 8 |  |  | 1-88 |  |  | 1570 | MW | 茄荖彰化紅線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 9 |  |  | 1-89 |  |  | 1570 | MVAR | 茄荖彰化紅線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 10 |  |  | 1-8A |  |  | 1620 | MW | 彰化花壇海線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 11 |  |  | 1-8B |  |  | 1620 | MVAR | 彰化花壇海線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 12 |  |  | 1-8C |  |  | 1630 | MW | 彰化花壇山線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 13 |  |  | 1-8D |  |  | 1630 | MVAR | 彰化花壇山線 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 14 |  |  | 1-8E |  |  | 1710 | MW | 彰化福興一路 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 15 |  |  | 1-8F |  |  | 1710 | MVAR | 彰化福興一路 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 18 |  |  | 1-92 |  |  | 161KV | KV | #2BUS PT |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 19 |  |  | 1-93 |  |  | 750 | MW | #1MTR二次側 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 20 |  |  | 1-94 |  |  | 750 | MVAR | #1MTR二次側 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 21 |  |  | 1-95 |  |  | #1MTR | TAP | #1MTR OLTC TAP |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 114 |  |  | 1-F2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 115 |  |  | 1-F3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 30 |  |  | 1-9E |  |  | 770 | MVAR | #3MTR二次側 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 31 |  |  | 1-9F |  |  | #3MTR | TAP | #3MTR OLTC TAP |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 28 |  |  | 1-9C |  |  | #2MTR | ℃ | #2MTR 線溫 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 29 |  |  | 1-9D |  |  | 770 | MW | #3MTR二次側 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 26 |  |  | 1-9A |  |  | #2MTR | TAP | #2MTR OLTC TAP |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 27 |  |  | 1-9B |  |  | #2MTR | ℃ | #2MTR 油溫 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 253 |  |  | 2-FD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 254 |  |  | 2-FE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 24 |  |  | 1-98 |  |  | 760 | MW | #2MTR二次側 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 25 |  |  | 1-99 |  |  | 760 | MVAR | #2MTR二次側 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 22 |  |  | 1-96 |  |  | #1MTR | ℃ | #1MTR 油溫 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 23 |  |  | 1-97 |  |  | #1MTR | ℃ | #1MTR 線溫 |  | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-BE | [6 empty] | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-BF | [6 empty] | AI_LINE161
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 2 |  |  | 1-00-02 |  |  | 1540 | PHA | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 3 |  |  | 1-00-03 |  |  | 1540 | GDA | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-07 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 |  |  | 1-00-06 |  |  | 1550 | PHA | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 7 |  |  | 1-00-07 |  |  | 1550 | GDA | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-06 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 |  |  | 1-01-02 |  |  | 1560 | PHA | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 11 |  |  | 1-01-03 |  |  | 1560 | GDA | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-04 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 14 |  |  | 1-01-06 |  |  | 1570 | PHA | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 15 |  |  | 1-01-07 |  |  | 1570 | GDA | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-02 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 20 |  |  | 1-02-04 |  |  | 1630 | CB ON/OFF | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 21 |  |  | 1-02-05 |  |  | 1630 | 87A | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-05 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 27 |  |  | 1-03-03 |  |  | 1710 | GDA | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 28 |  |  | 1-03-04 |  |  | 1500 | CB ON/OFF | 聯絡斷路器 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-03 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 161 |  |  | 1-14-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 162 |  |  | 1-14-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  |  | 1-04-04 |  |  | 69KV | 87B 2A | 二號 BUS RY |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 37 |  |  | 1-04-05 |  |  | 1540 (SP) | 50 A (SP) | 全興彰化白線超載50RY動作卸載(SP) |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 35 |  |  | 1-04-03 |  |  | 69KV | 87B1A | 一號 BUS RY |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 40 |  |  | 1-05-00 |  |  | 1650 | CB ON/OFF | 一號主變一次側 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 41 |  |  | 1-05-01 |  |  | 750 | CB ON/OFF | 一號主變二次側 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 39 |  |  | 1-04-07 |  |  | 1550 | DTTA | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 128 |  |  | 1-10-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 129 |  |  | 1-10-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-09 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 32 |  |  | 1-04-00 |  |  | 600 | CB ON/OFF | 聯絡斷路器 69KV |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 33 |  |  | 1-04-01 |  |  | 600 | PHA | 聯絡斷路器 69KV |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-12 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 25 |  |  | 1-03-01 |  |  | 1710 | 87 A | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 |  |  | 1-03-02 |  |  | 1710 | PHA | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-13 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 132 |  |  | 1-10-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 133 |  |  | 1-10-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-08 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 146 |  |  | 1-12-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 147 |  |  | 1-12-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-11 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 150 |  |  | 1-12-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 151 |  |  | 1-12-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | LPD | [16 empty] | 4-31-10 | [6 empty] | DI_LINE161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 631 |  | 40 | 1-37-07 |  | 1-28 | #3MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 634 |  | 42 | 1-37-10 |  | 1-2A | #3MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 637 |  | 44 | 1-37-13 |  | 1-2C | 161kV | 87B RYFA | 161kV BUS 差流電驛故障 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 640 |  | 46 | 1-38-00 |  | 1-2E | 1.MTR | MASTER | 一號主變 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 651 |  | 54 | 1-38-11 |  | 1-36 | 1542 | ABS OFF | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [8 empty] | 272 | 4-31-00 |  | 3-10 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 655 |  | 56 | 1-38-15 |  | 1-38 | 1543E | EABS OFF | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [8 empty] | 273 | 4-31-01 |  | 3-11 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 944 |  |  | 2-3B-00 |  | 4-5D | 630 | 79S | 彰化鐵彰紅線 復閉電驛 79RY U/L |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 662 |  | 62 | 1-39-06 |  | 1-3E | 1553E | EABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 952 |  |  | 2-3B-08 |  |  | 670 | 87S | 副線電驛 85RY U/L |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 664 |  | 48 | 1-39-08 |  | 1-30 | 1561 | ABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | 85CFA |  | Status | 85CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 954 |  |  | 2-3B-10 |  |  | 680 | 87S | 副線電驛 85RY U/L |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 666 |  | 246 | 1-39-10 |  | 2-76 | 1562 | ABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 660 |  | 60 | 1-39-04 |  | 1-3C | 1553 | ABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 658 |  | 58 | 1-39-02 |  | 1-3A | 1552 | ABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 642 |  | 85 | 1-38-02 |  | 1-55 | 2.MTR | MASTER | 二號主變 |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 736 |  |  | 1-3E-00 |  | 3-68 | 1.MTR | 87T2S | 一號主變 287RY U/L |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 738 |  |  | 1-3E-02 |  | 3-71 | 1.MTR | 86A | 一號主變 86A |  | DI_LINE161(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | CB | 1610 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 0 |  | 1 | 1-00-00 |  | 1-01 | 1540 | CB ON/OFF | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | CB | 1620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  | 2 | 1-00-04 |  | 1-02 | 1550 | CB ON/OFF | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | CB | 1530 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 8 |  | 3 | 1-01-00 |  | 1-03 | 1560 | CB ON/OFF | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | CB | 1540 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 12 |  | 4 | 1-01-04 |  | 1-04 | 1570 | CB ON/OFF | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | CB | 1510 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 16 |  | 7 | 1-02-00 |  | 1-07 | 1620 | CB ON/OFF | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | 79UL | [13 empty] | 652 |  | 55 | 1-38-12 |  | 1-37 | 1543 | ABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | CB | 1520 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 23 |  | 8 | 1-02-07 |  | 1-08 | 1630 | GDA | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | 79UL | [13 empty] | 656 |  | 57 | 1-39-00 |  | 1-39 | 1551 | ABS ON | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | CB | 1570 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 157 |  |  | 1-13-05 |  | 4-55 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | 79UL | [13 empty] | 945 |  |  | 2-3B-01 |  | 4-5E | 630 | 87S | 彰化鐵彰紅線 (630) 87Ry U/L |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | CB | 1740 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 34 |  | 11 | 1-04-02 |  | 1-0B | 600 | GDA | 聯絡斷路器 69KV |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | 79UL | [13 empty] | 663 |  | 63 | 1-39-07 |  | 1-3F | 1553E | EABS OFF | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | CB | 1730 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 38 |  | 12 | 1-04-06 |  | 1-0C | 1550 (SP) | 50 A (SP) | 全興彰化紅線超載50RY動作卸載(SP) |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | 79UL | [13 empty] | 665 |  | 49 | 1-39-09 |  | 1-31 | 1561 | ABS OFF | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | CB | 1720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 110 |  | 39 | 1-0D-06 |  | 1-27 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | 79UL | [13 empty] | 667 |  | 247 | 1-39-11 |  | 2-77 | 1562 | ABS OFF | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | CB | 1820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 30 |  | 10 | 1-03-06 |  | 1-0A | 161KV | 87B1A | 一號 BUS RY |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | 79UL | [13 empty] | 661 |  | 61 | 1-39-05 |  | 1-3D | 1553 | ABS OFF | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | CB | 1830 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 18 |  | 9 | 1-02-02 |  | 1-09 | 1620 | PHA | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | 79UL | [13 empty] | 659 |  | 59 | 1-39-03 |  | 1-3B | 1552 | ABS OFF | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | CB | 1710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 130 |  | 32 | 1-10-02 |  | 1-20 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | 79UL | [13 empty] | 643 |  | 86 | 1-38-03 |  | 1-56 | 2.MTR | FOLLOW | 二號主變 |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | CB | 1810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 144 |  |  | 1-12-00 |  | 3-66 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | 79UL | [13 empty] | 737 |  |  | 1-3E-01 |  | 3-69 | 1.MTR | 51ZS | 一號主變 51ZS |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | CB | 1840 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 148 |  |  | 1-12-04 |  | 3-67 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | 79UL | [13 empty] | 739 |  |  | 1-3E-03 |  | 3-77 | 1.MTR | RYFA | 一號主變 RYFA |  | DI_LINE161(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1640 | 16400 |  | CB | 1640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 155 |  |  | 1-13-03 |  | 4-53 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1640 | 16400 |  | 79UL2 | [13 empty] | 632 |  | 41 | 1-37-08 |  | 1-29 | #3MTR(SPARE) | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1640 | 16400 |  | LE0 | 1640LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1640 | 16400 |  | BE0 | 1640BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1680 | 16800 |  | CB | 1680 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 152 |  |  | 1-13-00 |  | 4-50 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1680 | 16800 |  | 79UL2 | [13 empty] | 641 |  | 47 | 1-38-01 |  | 1-2F | 1.MTR | FOLLOW | 一號主變 |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1680 | 16800 |  | LE0 | 1680LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1680 | 16800 |  | BE0 | 1680BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1670 | 16700 |  | CB | 1670 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 153 |  |  | 1-13-01 |  | 4-51 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1670 | 16700 |  | 79UL2 | [13 empty] | 638 |  | 45 | 1-37-14 |  | 1-2D | 69kV | 87CTFA | 69kV BUS CTFA |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1670 | 16700 |  | LE0 | 1670LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1670 | 16700 |  | BE0 | 1670BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1630 | 16300 |  | CB | 1630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 154 |  |  | 1-13-02 |  | 4-52 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1630 | 16300 |  | 79UL2 | [13 empty] | 635 |  | 43 | 1-37-11 |  | 1-2B | #3MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1630 | 16300 |  | LE0 | 1630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1630 | 16300 |  | BE0 | 1630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1580 | 15800 |  | CB | 1580 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 156 |  |  | 1-13-04 |  | 4-54 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1580 | 15800 |  | LE0 | 1580LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1580 | 15800 |  | BE0 | 1580BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(3)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | DS1 | 1611 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 568 | 569 | 96 | 1-33-08 | 1-33-09 | 1-60 | 2.MTR | OLTC S/L | 二號主變 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | DS1 | 1621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 576 | 577 | 100 | 1-34-00 | 1-34-01 | 1-64 | 3.MTR | TRF | 三號主變 輕故障 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | DS1 | 1531 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 536 | 537 | 104 | 1-31-08 | 1-31-09 | 1-68 | 1630 | 187S | 彰化花壇山線 187RY U/L |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | DS1 | 1541 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 544 | 545 | 108 | 1-32-00 | 1-32-01 | 1-6C | 161KV | 87B1S | #1 BUS 匯流排電驛87RY U/L |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | DS1 | 1511 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 520 | 521 | 120 | 1-30-08 | 1-30-09 | 1-78 | 1550 | 87S | 全興彰化彰新線 87RY U/L |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | DS1 | 1521 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 528 | 529 | 124 | 1-31-00 | 1-31-01 | 1-7C | 1570 | 187S | 茄荖彰化紅線 87RY U/L |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | DS1 | 1571 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 552 | 553 | 112 | 1-32-08 | 1-32-09 | 1-70 | 161KV | 1CBF | 斷路器輕故障警報 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | DS1 | 1821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 600 | 601 |  | 1-35-08 | 1-35-09 | 3-5C | 火警集中箱(SP) | FIRE4 | 無人化防火4 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | DS2 | 1822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 602 | 603 |  | 1-35-10 | 1-35-11 | 3-5D | 門禁 | DOOR1 | 無人化門禁（一) |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | DS1 | 1831 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 592 | 593 |  | 1-35-00 | 1-35-01 | 3-58 | OPA(SP) |  | 充油電纜低壓警報 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | DS2 | 1832 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 594 | 595 |  | 1-35-02 | 1-35-03 | 3-59 | 開關場照明 | FLA2 | 開關場照明 (B)(SP) |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | DS1 | 1711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3A-08 | 3-3A-09 | 3-7C |  |  |  |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | DS2 | 1712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3A-10 | 3-3A-11 | 3-7D |  |  |  |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | DS1 | 1721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3A-00 | 3-3A-01 | 3-78 |  |  |  |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | DS2 | 1722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3A-02 | 3-3A-03 | 3-79 |  |  |  |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | DS1 | 1731 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 776 | 777 | 132 | 2-30-08 | 2-30-09 | 2-04 | 1661 | ABS ON | 二號主變一次側 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | DS2 | 1732 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 778 | 779 | 133 | 2-30-10 | 2-30-11 | 2-05 | 1662 | ABS ON | 二號主變一次側 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | DS1 | 1741 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 768 | 769 | 128 | 2-30-00 | 2-30-01 | 2-00 | 1651 | ABS ON | 一號主變一次側 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | DS2 | 1742 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 770 | 771 | 129 | 2-30-02 | 2-30-03 | 2-01 | 1652 | ABS ON | 一號主變一次側 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | DS1 | 1811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 704 | 705 |  | 1-3C-00 | 1-3C-01 | 4-06 | 1501 | ABS ON | 161KV 聯絡斷路器 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | DS2 | 1812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 706 | 707 |  | 1-3C-02 | 1-3C-03 | 4-07 | 1502 | ABS ON | 161KV 聯絡斷路器 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | DS1 | 1841 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 712 | 713 |  | 1-3C-08 | 1-3C-09 | 4-0A | 1721 | DS ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | DS2 | 1842 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 714 | 715 |  | 1-3C-10 | 1-3C-11 | 4-0B | 1722 | DS ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | DS1 | 1641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 728 | 729 |  | 1-3D-08 | 1-3D-09 | 4-5C | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | DS2 | 1642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 572 | 573 | 98 | 1-33-12 | 1-33-13 | 1-62 | 3.MTR | 87T1S | 三號主變187RY U/L |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | DS1 | 1681 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 720 | 721 |  | 1-3D-00 | 1-3D-01 | 4-58 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | DS2 | 1682 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 548 | 549 | 110 | 1-32-04 | 1-32-05 | 1-6E | 161KV | VUA1 | #1 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | DS1 | 1671 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 722 | 723 |  | 1-3D-02 | 1-3D-03 | 4-59 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | DS2 | 1672 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 540 | 541 | 106 | 1-31-12 | 1-31-13 | 1-6A | 1710 | 87S | 彰化福興一路 87RY U/L |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | DS1 | 1631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 724 | 725 |  | 1-3D-04 | 1-3D-05 | 4-5A | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | DS2 | 1632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 580 | 581 | 102 | 1-34-04 | 1-34-05 | 1-66 | 4.MTR | TRA | 四號主變 重故障 |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | DS1 | 1581 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 726 | 727 |  | 1-3D-06 | 1-3D-07 | 4-5B | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | DS2 | 1582 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 556 | 557 | 114 | 1-32-12 | 1-32-13 | 1-72 | 充電機 | DCE | 直流接地故障警報 |  | DI_LINE161(4)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | DS2 | 1612 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 570 | 571 | 97 | 1-33-10 | 1-33-11 | 1-61 | 2.MTR | TRA | 二號主變重故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | E2 | 1612E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 574 |  | 99 | 1-33-14 |  | 1-63 | 3.MTR | OLTC A/M | 三號主變 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | LE0 | 1610LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | BE0 | 1610BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | DS2 | 1622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 578 | 579 | 101 | 1-34-02 | 1-34-03 | 1-65 | 4.MTR | OLTC S/L | 四號主變 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | E2 | 1622E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 582 |  | 103 | 1-34-06 |  | 1-67 | 1720 | 87S | 彰化福興二路 87RY U/L |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | LE0 | 1620LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | BE0 | 1620BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | DS2 | 1532 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 538 | 539 | 105 | 1-31-10 | 1-31-11 | 1-69 | 1630 | 87CFA | 彰化花壇山線 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | E2 | 1532E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 542 |  | 107 | 1-31-14 |  | 1-6B | 1710 | 87CFA | 彰化福興一路CHANNEL 電驛故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | LE0 | 1530LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | BE0 | 1530BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | DS2 | 1542 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 546 | 547 | 109 | 1-32-02 | 1-32-03 | 1-6D | 69 KV | 87B1S | #1 BUS 匯流排電驛 87RY U/L |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | E2 | 1542E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 550 |  | 111 | 1-32-06 |  | 1-6F | 69KV | VUA1 | #1 BUS三相不平衡電驛動作警報 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | LE0 | 1540LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | BE0 | 1540BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | DS2 | 1512 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 522 | 523 | 121 | 1-30-10 | 1-30-11 | 1-79 | 1550 | 87CFA | 全興彰化彰新線 87RY 通訊故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | E2 | 1512E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 526 |  | 123 | 1-30-14 |  | 1-7B | 1560 | 87CFA | 茄荖彰化白線87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | LE0 | 1510LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | BE0 | 1510BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | DS2 | 1522 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 530 | 531 | 125 | 1-31-02 | 1-31-03 | 1-7D | 1570 | 87CFA | 茄荖彰化紅線87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | E2 | 1522E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 534 |  | 127 | 1-31-06 |  | 1-7F | 1620 | 87CFA | 彰化花壇海線 87RY通訊故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | LE0 | 1520LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | BE0 | 1520BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | DS2 | 1572 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 554 | 555 | 113 | 1-32-10 | 1-32-11 | 1-71 | 161KV(SP) | 1COMT | 空壓機超時運轉警報 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | E2 | 1572E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 558 |  | 115 | 1-32-14 |  | 1-73 | 同步裝置 | 25PFA | 同步校核裝置電源故障 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | LE0 | 1570LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | BE0 | 1570BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | DS3 | 1823 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 604 | 605 |  | 1-35-12 | 1-35-13 | 3-5E | 門禁(SP) | DOOR3 | 無人化門禁（三) |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | E3 | 1823E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 606 |  |  | 1-35-14 |  | 3-5F | 門禁(SP) | DOOR5 | 無人化門禁（五) |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | LE0 | 1820LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | BE0 | 1820BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | DS3 | 1833 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 596 | 597 |  | 1-35-04 | 1-35-05 | 3-5A | 開關場照明 | FLB2 | 開關場照明 (D)(SP) |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | E3 | 1833E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 598 |  |  | 1-35-06 |  | 3-5B | 火警集中箱(SP) | FIRE2 | 無人化防火2 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | LE0 | 1830LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | BE0 | 1830BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | DS3 | 1713 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3A-12 | 3-3A-13 | 3-7E |  |  |  |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | E3 | 1713E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [9 empty] | 3-3A-14 |  | 3-7F |  |  |  |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | LE0 | 1710LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | BE0 | 1710BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | DS3 | 1723 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3A-04 | 3-3A-05 | 3-7A |  |  |  |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | E3 | 1723E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [9 empty] | 3-3A-06 |  | 3-7B |  |  |  |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | LE0 | 1720LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | BE0 | 1720BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | DS3 | 1733 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 780 | 781 | 134 | 2-30-12 | 2-30-13 | 2-06 | 761 | ABS ON | 二號主變二次側 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | E3 | 1733E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 782 |  | 135 | 2-30-14 |  | 2-07 | 762 | ABS ON | 二號主變二次側 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | LE0 | 1730LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | BE0 | 1730BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | DS3 | 1743 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 772 | 773 | 130 | 2-30-04 | 2-30-05 | 2-02 | 751 | ABS ON | 一號主變二次側 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | E3 | 1743E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 774 |  | 131 | 2-30-06 |  | 2-03 | 752 | ABS ON | 一號主變二次側 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | LE0 | 1740LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | BE0 | 1740BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | DS3 | 1813 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 708 | 709 |  | 1-3C-04 | 1-3C-05 | 4-08 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | E3 | 1813E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 710 |  |  | 1-3C-06 |  | 4-09 | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | LE0 | 1810LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | BE0 | 1810BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | DS3 | 1843 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 716 | 717 |  | 1-3C-12 | 1-3C-13 | 4-0C | 1723 | DS ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | E3 | 1843E | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 718 |  |  | 1-3C-14 |  | 4-0D | 1723E | ES ON | 彰化福興二路 |  | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | LE0 | 1840LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | BE0 | 1840BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE161(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 17 |  |  | 1-02-01 |  |  | 1620 | 87A | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | 87uA | [13 empty] | 699 |  |  | 1-3B-11 |  |  | 1712 | DS OFF | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  |  | 1-03-00 |  |  | 1710 | CB ON/OFF | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | 87uA | [13 empty] | 701 |  |  | 1-3B-13 |  |  | 1713 | DS OFF | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 97 |  |  | 1-0C-01 |  |  | 810 | NCA2 | #1SC 69KV |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 9 |  |  | 1-01-01 |  |  | 1560 | 187A | 茄荖彰化白線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | 87uA | [13 empty] | 744 |  |  | 1-3E-08 |  |  | 3.MTR | 87T2S | 三號主變 287RY U/L |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | DTTA |  | Status | 遠方遙跳 | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 98 |  |  | 1-0C-02 |  |  | 820 | NCA1 | #2SC 69KV |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 13 |  |  | 1-01-05 |  |  | 1570 | 187A | 茄荖彰化紅線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | 87uA | [13 empty] | 745 |  |  | 1-3E-09 |  |  | 3.MTR | 51ZS | 三號主變 51ZS |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 160 |  |  | 1-14-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | 87uA | [13 empty] | 947 |  |  | 2-3B-03 |  |  | 640 | 87S | 彰化鐵彰白線(640) 87Ry U/L |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 1 |  |  | 1-00-01 |  |  | 1540 | 85A | 彰化大霞線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | 87uA | [13 empty] | 702 |  |  | 1-3B-14 |  |  | 1713E | ES ON | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 5 |  |  | 1-00-05 |  |  | 1550 | 87A | 全興彰化彰新線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | 87uA | [13 empty] | 703 |  |  | 1-3B-15 |  |  | 1713E | ES OFF | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 131 |  |  | 1-10-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | 87uA | [13 empty] | 959 |  |  | 2-3B-15 |  |  | 720(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | 85uA | [13 empty] | 957 |  |  | 2-3B-13 |  |  | 710(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 111 |  |  | 1-0D-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1730 | 備用一線(1730) |  | 85uA | [13 empty] | 955 |  |  | 2-3B-11 |  |  | 680(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1740 | 備用二線(1740) |  | 85uA | [13 empty] | 953 |  |  | 2-3B-09 |  |  | 670(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 145 |  |  | 1-12-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | 87uA | [13 empty] | 741 |  |  | 1-3E-05 |  |  | 2.MTR | 51ZS | 二號主變 51ZS |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | 85uA | [13 empty] | 951 |  |  | 2-3B-07 |  |  | 660 | 74A | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 31 |  |  | 1-03-07 |  |  | 161KV | 87B2A | 二號 BUS RY |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | 85uA | [13 empty] | 949 |  |  | 2-3B-05 |  |  | 650 | 74A | 副線監視電驛警報 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 19 |  |  | 1-02-03 |  |  | 1620 | GDA | 彰化花壇海線 |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 149 |  |  | 1-12-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | 87uA | [13 empty] | 743 |  |  | 1-3E-07 |  |  | 2.MTR | RYFA | 二號主變 RYFA |  | DI_LINE161(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1510 | 潭後一路(1510) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 688 |  |  | 1-3B-00 |  |  | 1631 | ABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1520 | 潭後二路(1520) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 700 |  |  | 1-3B-12 |  |  | 1713 | DS ON | 彰化福興一路 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1530 | 六家紅線(1530) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 636 |  |  | 1-37-12 |  |  | 161kV | CTFA | 161kV BUS CTFA |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1540 | 六家白線(1540) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 639 |  |  | 1-37-15 |  |  | 69kV | RYFA | 69kV BUS 差流電驛故障 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1570 | 隘口白線(1570) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 946 |  |  | 2-3B-02 |  |  | 640 | 79S | 彰化鐵彰白線 復閉電驛 79RY U/L |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1610 | 隘口紅線(1610) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 630 |  |  | 1-37-06 |  |  | #2MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1620 | 備用線(1620) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 633 |  |  | 1-37-09 |  |  | #3MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1710 | 龍明山線(1710) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 958 |  |  | 2-3B-14 |  |  | 720 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1810 | 龍山紅線(1810) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 740 |  |  | 1-3E-04 |  |  | 2.MTR | 87T2S | 二號主變 287RY U/L |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1820 | 龍松白線(1820) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 950 |  |  | 2-3B-06 |  |  | 660 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1830 | 龍松紅線(1830) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 948 |  |  | 2-3B-04 |  |  | 650 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1840 | 龍山白線(1840) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 742 |  |  | 1-3E-06 |  |  | 2.MTR | 86A | 二號主變 86A |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1720 | 龍明海線(1720) |  | 1_87CFA | [13 empty] | 956 |  |  | 2-3B-12 |  |  | 710 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_LINE161(7)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 78 |  |  | 1-CE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 79 |  |  | 1-CF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 80 |  |  | 1-D0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 81 |  |  | 1-D1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 82 |  |  | 1-D2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 83 |  |  | 1-D3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 84 |  |  | 1-D4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 85 |  |  | 1-D5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 86 |  |  | 1-D6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 87 |  |  | 1-D7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 88 |  |  | 1-D8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 89 |  |  | 1-D9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 90 |  |  | 1-DA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 91 |  |  | 1-DB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 96 |  |  | 1-E0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 97 |  |  | 1-E1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 98 |  |  | 1-E2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 99 |  |  | 1-E3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 100 |  |  | 1-E4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 101 |  |  | 1-E5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 102 |  |  | 1-E6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 103 |  |  | 1-E7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 104 |  |  | 1-E8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 105 |  |  | 1-E9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 106 |  |  | 1-EA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 107 |  |  | 1-EB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 108 |  |  | 1-EC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 109 |  |  | 1-ED |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 110 |  |  | 1-EE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 111 |  |  | 1-EF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 112 |  |  | 1-F0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 113 |  |  | 1-F1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_LINE69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 307 |  |  | 2-06-03 |  |  | 930 | GDA | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 308 |  |  | 2-06-04 |  |  | 940 | CB ON/OFF | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 310 |  |  | 2-06-06 |  |  | 940 | PHA | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 311 |  |  | 2-06-07 |  |  | 940 | GDA | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 314 |  |  | 2-07-02 |  |  | 810 | UVA | #1SC 69KV |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 315 |  |  | 2-07-03 |  |  | 820 | CB ON/OFF | #2SC 69KV |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 318 |  |  | 2-07-06 |  |  | 830 | CB ON/OFF | #3SC 69KV |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 319 |  |  | 2-07-07 |  |  | 830 | SCA | #3SC 69KV |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 321 |  |  | 2-08-01 |  |  | 840 | CB ON/OFF | #4SC 69KV |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 322 |  |  | 2-08-02 |  |  | 840 | SCA | #4SC 69KV |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 324 |  |  | 2-08-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 325 |  |  | 2-08-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 327 |  |  | 2-08-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 328 |  |  | 2-09-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 330 |  |  | 2-09-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 331 |  |  | 2-09-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 337 |  |  | 2-0A-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 338 |  |  | 2-0A-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 341 |  |  | 2-0A-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 342 |  |  | 2-0A-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 340 |  |  | 2-0A-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | 74A |  | Status | 74RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 895 |  |  | 2-37-15 |  |  | 913E | ABS OFF | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 343 |  |  | 2-0A-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 344 |  |  | 2-0B-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 346 |  |  | 2-0B-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 347 |  |  | 2-0B-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 348 |  |  | 2-0B-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 349 |  |  | 2-0B-05 |  |  | 720 | 81A | 69KV 頻率電驛動作 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 352 |  |  | 2-0C-00 |  |  | 710 | DTTA | 彰化鹿港線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 353 |  |  | 2-0C-01 |  |  | 720 | DTTA | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 332 |  |  | 2-09-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 333 |  |  | 2-09-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 334 |  |  | 2-09-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 335 |  |  | 2-09-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 894 |  | 240 | 2-37-14 |  | 2-70 | 913E | ABS ON | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | 79UL | [13 empty] | 901 |  | 260 | 2-38-05 |  | 3-04 | 923 | ABS OFF | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | 79UL | [13 empty] | 903 |  | 244 | 2-38-07 |  | 2-74 | 923E | ABS OFF | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | 79UL | [13 empty] | 905 |  | 245 | 2-38-09 |  | 2-75 | 931 | ABS OFF | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | CB | 610 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 256 |  | 176 | 2-00-00 |  | 2-30 | 630 | CB ON/OFF | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | CB | 620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 257 |  | 177 | 2-00-01 |  | 2-31 | 630 | 87A | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | CB | 630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 258 |  | 178 | 2-00-02 |  | 2-32 | 630 | PHA | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | CB | 640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 259 |  | 179 | 2-00-03 |  | 2-33 | 630 | GDA | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | CB | 940 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 260 |  | 180 | 2-00-04 |  | 2-34 | 640 | CB ON/OFF | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | CB | 910 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 261 |  | 181 | 2-00-05 |  | 2-35 | 640 | 87A | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | CB | 920 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 262 |  | 182 | 2-00-06 |  | 2-36 | 640 | PHA | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | CB | 660 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 263 |  | 183 | 2-00-07 |  | 2-37 | 640 | GDA | 彰化鐵彰白線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | CB | 650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 264 |  | 184 | 2-01-00 |  | 2-38 | 650 | CB ON/OFF | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 339 |  | 239 | 2-0A-03 |  | 2-6F | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | 81UL |  | Status | 81RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 893 |  |  | 2-37-13 |  |  | 913 | ABS OFF | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | CB | 670 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 265 |  | 185 | 2-01-01 |  | 2-39 | 650 | 87A | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | CB | 680 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 266 |  | 186 | 2-01-02 |  | 2-3A | 650 | PHA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | CB | 710 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 267 |  | 187 | 2-01-03 |  | 2-3B | 650 | GDA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | CB | 720 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 268 |  | 188 | 2-01-04 |  | 2-3C | 660 | CB ON/OFF | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | CB | 740 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 269 |  | 189 | 2-01-05 |  | 2-3D | 660 | 87A | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | CB | 960 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 270 |  | 190 | 2-01-06 |  | 2-3E | 660 | PHA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | CB | 970 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 271 |  | 191 | 2-01-07 |  | 2-3F | 660 | GDA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | DS1 | 611 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 278 | 3-30-00 | 3-30-01 | 3-16 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | DS2 | 612 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 279 | 3-30-02 | 3-30-03 | 3-17 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | DS1 | 621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 282 | 3-30-08 | 3-30-09 | 3-1A | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | DS2 | 622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 283 | 3-30-10 | 3-30-11 | 3-1B | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | DS1 | 631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 286 | 3-31-00 | 3-31-01 | 3-1E | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | DS2 | 632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 287 | 3-31-02 | 3-31-03 | 3-1F | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | DS1 | 641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 290 | 3-31-08 | 3-31-09 | 3-22 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | DS2 | 642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 291 | 3-31-10 | 3-31-11 | 3-23 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | DS1 | 941 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 294 | 3-32-00 | 3-32-01 | 3-26 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | DS2 | 942 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 295 | 3-32-02 | 3-32-03 | 3-27 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | DS1 | 911 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 298 | 3-32-12 | 3-32-13 | 3-2A | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | DS2 | 912 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 299 | 3-32-14 | 3-32-15 | 3-2B | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | DS1 | 921 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 302 | 3-33-04 | 3-33-05 | 3-2E | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | DS2 | 922 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 303 | 3-33-06 | 3-33-07 | 3-2F | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | DS1 | 661 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-12 | 3-34-13 | 3-32 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | DS2 | 662 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-14 | 3-34-15 | 3-33 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | DS1 | 651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-04 | 3-34-05 | 3-36 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | DS2 | 652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-06 | 3-34-07 | 3-37 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | DS1 | 671 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-35-04 | 3-35-05 | 3-3A |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | DS2 | 672 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-35-06 | 3-35-07 | 3-3B |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | DS1 | 681 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-35-12 | 3-35-13 | 3-3E |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | DS2 | 682 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-35-14 | 3-35-15 | 3-3F |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | DS1 | 711 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-36-04 | 3-36-05 | 3-42 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | DS2 | 712 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-36-06 | 3-36-07 | 3-43 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | DS1 | 721 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-37-00 | 3-37-01 | 3-46 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | DS2 | 722 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-37-02 | 3-37-03 | 3-47 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | DS1 | 741 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-37-08 | 3-37-09 | 3-4A |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | DS2 | 742 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-37-10 | 3-37-11 | 3-4B |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | DS1 | 961 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-04 | 3-38-05 | 3-4E |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | DS2 | 962 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-06 | 3-38-07 | 3-4F |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | DS1 | 971 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-12 | 3-38-13 | 3-54 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | DS2 | 972 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-14 | 3-38-15 | 3-55 |  |  |  |  | DI_LINE69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | DS3 | 613 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 280 | 3-30-04 | 3-30-05 | 3-18 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | LE0 | 610LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | BE0 | 610BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | DS3 | 623 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 284 | 3-30-12 | 3-30-13 | 3-1C | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | LE0 | 620LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | BE0 | 620BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | DS3 | 633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 288 | 3-31-04 | 3-31-05 | 3-20 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | LE0 | 630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | BE0 | 630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | DS3 | 643 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 292 | 3-31-12 | 3-31-13 | 3-24 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | LE0 | 640LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | BE0 | 640BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | DS3 | 943 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 296 | 3-32-04 | 3-32-05 | 3-28 | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | LE0 | 940LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | BE0 | 940BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | DS3 | 913 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 300 | 3-33-00 | 3-33-01 | 3-2C | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | LE0 | 910LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | BE0 | 910BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | DS3 | 923 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-33-08 | 3-33-09 | 3-30 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | LE0 | 920LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | BE0 | 920BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | DS3 | 663 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-35-00 | 3-35-01 | 3-34 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | LE0 | 660LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | BE0 | 660BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | DS3 | 653 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-08 | 3-34-09 | 3-38 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | LE0 | 650LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | BE0 | 650BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | DS3 | 673 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-35-08 | 3-35-09 | 3-3C |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | LE0 | 670LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 670 | 工技線(670) |  | BE0 | 670BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | DS3 | 683 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-36-00 | 3-36-01 | 3-40 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | LE0 | 680LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | BE0 | 680BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | DS3 | 713 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-36-08 | 3-36-09 | 3-44 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | LE0 | 710LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | BE0 | 710BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | DS3 | 723 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-37-04 | 3-37-05 | 3-48 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | LE0 | 720LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 720 | 聯纖線(720) |  | BE0 | 720BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | DS3 | 743 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-37-12 | 3-37-13 | 3-4C |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | LE0 | 740LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | BE0 | 740BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | DS3 | 963 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-08 | 3-38-09 | 3-50 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | LE0 | 960LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | BE0 | 960BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | DS3 | 973 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-39-00 | 3-39-01 | 3-56 |  |  |  |  | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | LE0 | 970LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | BE0 | 970BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 306 |  |  | 2-06-02 |  |  | 930 | PHA | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | 87LCFA | [13 empty] | 746 |  |  | 1-3E-10 |  |  | 3.MTR | 86A | 三號主變 86A |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | 87uA | [13 empty] | 747 |  |  | 1-3E-11 |  |  | 3.MTR | RYFA | 三號主變 RYFA |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 610 | 公園線(610) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 871 |  | 228 | 2-36-07 |  | 2-64 | 723E | ABS OFF | 彰化福工線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 309 |  |  | 2-06-05 |  |  | 940 | 87A | 彰化彰東白線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | 87LCFA | [13 empty] | 874 |  |  | 2-36-10 |  |  | 732 | ABS ON | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | 87uA | [13 empty] | 748 |  |  | 1-3E-12 |  |  | 4.MTR | 87T2S | 四號主變 287RY U/L |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 620 | 福林線(620) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 873 |  | 229 | 2-36-09 |  | 2-65 | 731 | ABS OFF | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 313 |  |  | 2-07-01 |  |  | 810 | SCA | #1SC 69KV |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | 87LCFA | [13 empty] | 877 |  |  | 2-36-13 |  |  | 733 | ABS OFF | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | 87uA | [13 empty] | 878 |  |  | 2-36-14 |  |  | 733E | ABS ON | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 875 |  | 230 | 2-36-11 |  | 2-66 | 732 | ABS OFF | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 630 | 和喬一路(630) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 876 |  | 231 | 2-36-12 |  | 2-67 | 733 | ABS ON | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 317 |  |  | 2-07-05 |  |  | 820 | UVA | #2SC 69KV |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | 87LCFA | [13 empty] | 881 |  |  | 2-37-01 |  |  | 741 | ABS OFF | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | 87uA | [13 empty] | 882 |  |  | 2-37-02 |  |  | 742 | ABS ON | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 879 |  | 232 | 2-36-15 |  | 2-68 | 733E | ABS OFF | 彰化草湖紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 640 | 和喬二路(640) |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 880 |  | 233 | 2-37-00 |  | 2-69 | 741 | ABS ON | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 336 |  |  | 2-0A-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-00 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-01 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 650 | 竹東線(650) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 891 |  | 238 | 2-37-11 |  | 2-6E | 912 | ABS OFF | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 329 |  |  | 2-09-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-02 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-03 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 660 | 龍水線(660) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 889 |  | 237 | 2-37-09 |  | 2-6D | 911 | ABS OFF | 彰化大村紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 277 |  |  | 2-02-05 |  |  | 680 | 87A | 彰化和美線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-31-14 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | 87uA | [16 empty] | 4-31-15 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 680 | 新埔線(680) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 898 |  | 243 | 2-38-02 |  | 2-73 | 922 | ABS ON | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 345 |  |  | 2-0B-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | 87LCFA | [13 empty] | 985 |  |  | 2-3D-09 |  |  | 通訊設備 | OLTNA | (通訊設備光纖次故障) |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | 87uA | [13 empty] | 986 |  |  | 2-3D-10 |  |  | 通訊設備 | PCMA | (博碼調變器故障) |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 710 | 竹北山線(710) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 896 |  | 241 | 2-38-00 |  | 2-71 | 921 | ABS ON | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 351 |  |  | 2-0B-07 |  |  | SPARE | 81A | 69KV 頻率電驛動作 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | 87LCFA | [13 empty] | 987 |  |  | 2-3D-11 |  |  | 650 | 87RYFA | 彰化彰南線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | 87uA | [13 empty] | 988 |  |  | 2-3D-12 |  |  | 660 | 87RYFA | 彰化彰西線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 740 | 竹北海線(740) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 899 |  | 242 | 2-38-03 |  | 2-72 | 922 | ABS OFF | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 320 |  |  | 2-08-00 |  |  | 830 | UVA | #3SC 69KV |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-04 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-05 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 940 | 龍明四路(940) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 883 |  | 234 | 2-37-03 |  | 2-6A | 742 | ABS OFF | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 323 |  |  | 2-08-03 |  |  | 840 | UVA | #4SC 69KV |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-06 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-07 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 910 | 龍明一路(910) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 885 |  | 235 | 2-37-05 |  | 2-6B | 743 | ABS OFF | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 326 |  |  | 2-08-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-08 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-09 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 920 | 龍明二路(920) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 887 |  | 236 | 2-37-07 |  | 2-6C | 743E | ABS OFF | 埔鹽線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 358 |  |  | 2-0C-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-12 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-13 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 960 | 鐵竹白線(960) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 902 |  | 248 | 2-38-06 |  | 2-78 | 923E | ABS ON | 彰化大村白線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 359 |  |  | 2-0C-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | 87LCFA | [16 empty] | 4-30-14 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | 87uA | [16 empty] | 4-30-15 | [6 empty] | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 970 | 鐵竹紅線(970) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 904 |  | 254 | 2-38-08 |  | 2-7E | 931 | ABS ON | 彰化彰東紅線 |  | DI_LINE69(6)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-88 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-89 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-8A | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-8B | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C2 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-8C | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-8D | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-8E | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-8F | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C3 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-90 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-91 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-92 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-93 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C4 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-94 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-95 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-96 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-97 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C5 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-98 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-99 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-9A | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-9B | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C6 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-9C | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-9D | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-9E | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-9F | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C7 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 230 |  |  | 2-E6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 231 |  |  | 2-E7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 232 |  |  | 2-E8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 233 |  |  | 2-E9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C8 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 234 |  |  | 2-EA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 235 |  |  | 2-EB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 236 |  |  | 2-EC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 237 |  |  | 2-ED |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-C9 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 238 |  |  | 2-EE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 239 |  |  | 2-EF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 240 |  |  | 2-F0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 241 |  |  | 2-F1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-CA | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 242 |  |  | 2-F2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 243 |  |  | 2-F3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 244 |  |  | 2-F4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 245 |  |  | 2-F5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-CB | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 246 |  |  | 2-F6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 247 |  |  | 2-F7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 248 |  |  | 2-F8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 249 |  |  | 2-F9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-CC | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 116 |  |  | 1-F4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 117 |  |  | 1-F5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 118 |  |  | 1-F6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 119 |  |  | 1-F7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-CD | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 120 |  |  | 1-F8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 121 |  |  | 1-F9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 122 |  |  | 1-FA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 123 |  |  | 1-FB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-CE | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 124 |  |  | 1-FC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 125 |  |  | 1-FD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 126 |  |  | 1-FE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 127 |  |  | 1-FF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-CF | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-BA | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-BB | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-BC | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-BD | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D0 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B6 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B7 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B8 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B9 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D1 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B2 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B3 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B4 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B5 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D2 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-AE | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-AF | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B0 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-B1 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D3 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-AA | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-AB | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-AC | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-AD | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D4 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A6 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A7 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A8 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A9 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D5 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 140 |  |  | 2-8C |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 141 |  |  | 2-8D |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 142 |  |  | 2-8E |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 143 |  |  | 2-8F |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D6 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 181 |  |  | 2-B5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 182 |  |  | 2-B6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 183 |  |  | 2-B7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 184 |  |  | 2-B8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D7 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 144 |  |  | 2-90 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 145 |  |  | 2-91 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 146 |  |  | 2-92 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 147 |  |  | 2-93 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D8 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 148 |  |  | 2-94 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 149 |  |  | 2-95 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 150 |  |  | 2-96 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 151 |  |  | 2-97 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-D9 | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 152 |  |  | 2-98 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 153 |  |  | 2-99 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 154 |  |  | 2-9A |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 155 |  |  | 2-9B |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-DA | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 136 |  |  | 2-88 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 137 |  |  | 2-89 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 138 |  |  | 2-8A |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 139 |  |  | 2-8B |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-DB | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 165 |  |  | 2-A5 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 166 |  |  | 2-A6 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 167 |  |  | 2-A7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 168 |  |  | 2-A8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-DC | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 177 |  |  | 2-B1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 178 |  |  | 2-B2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 179 |  |  | 2-B3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 180 |  |  | 2-B4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-DD | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 173 |  |  | 2-AD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 174 |  |  | 2-AE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 175 |  |  | 2-AF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 176 |  |  | 2-B0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-DE | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 169 |  |  | 2-A9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 170 |  |  | 2-AA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 171 |  |  | 2-AB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 172 |  |  | 2-AC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-DF | [6 empty] | AI_FEEDER
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 370 |  |  | 2-0E-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 371 |  |  | 2-0E-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | 79UL | [13 empty] | 914 |  | 250 | 2-39-02 |  | 2-7A | 942 | ABS ON | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | LCO | [13 empty] | 1009 |  |  | 2-3F-01 |  | 4-44 | 680 | 79S | 680 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 390 |  |  | 2-10-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 391 |  |  | 2-10-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | 79UL | [13 empty] | 923 |  | 259 | 2-39-11 |  | 3-03 | 812 | ABS OFF | #1SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | LCO | [13 empty] | 1010 |  |  | 2-3F-02 |  | 4-45 | 720 | 79S | 彰化福工線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 372 |  |  | 2-0E-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 373 |  |  | 2-0E-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | 79UL | [13 empty] | 915 |  | 251 | 2-39-03 |  | 2-7B | 942 | ABS OFF | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | LCO | [13 empty] | 1011 |  |  | 2-3F-03 |  | 4-46 | 740 | 79S | 埔鹽線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 374 |  |  | 2-0E-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 375 |  |  | 2-0E-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | 79UL | [13 empty] | 916 |  | 252 | 2-39-04 |  | 2-7C | 943 | ABS ON | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | LCO | [13 empty] | 1012 |  |  | 2-3F-04 |  | 4-47 | 910 | 79S | 彰化大村紅線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 376 |  |  | 2-0F-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 377 |  |  | 2-0F-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | 79UL | [13 empty] | 917 |  | 253 | 2-39-05 |  | 2-7D | 943 | ABS OFF | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | LCO | [13 empty] | 1013 |  |  | 2-3F-05 |  | 4-48 | 920 | 79S | 彰化大村白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 368 |  |  | 2-0E-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 369 |  |  | 2-0E-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | 79UL | [13 empty] | 913 |  | 249 | 2-39-01 |  | 2-79 | 941 | ABS OFF | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | LCO | [13 empty] | 1014 |  |  | 2-3F-06 |  | 4-49 | 710 | 87CFA | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 382 |  |  | 2-0F-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 383 |  |  | 2-0F-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | 79UL | [13 empty] | 919 |  | 255 | 2-39-07 |  | 2-7F | 943E | ABS OFF | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | LCO | [13 empty] | 1015 |  |  | 2-3F-07 |  | 4-4A | 710 | RYFA | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 388 |  |  | 2-10-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 389 |  |  | 2-10-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | 79UL | [13 empty] | 922 |  | 258 | 2-39-10 |  | 3-02 | 812 | ABS ON | #1SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | LCO | [13 empty] | 1016 |  |  | 2-3F-08 |  | 4-4B | 720 | 87CFA | 彰化福工線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 386 |  |  | 2-10-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 387 |  |  | 2-10-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | 79UL | [13 empty] | 921 |  | 257 | 2-39-09 |  | 3-01 | 811 | ABS OFF | #1SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | LCO | [13 empty] | 1017 |  |  | 2-3F-09 |  | 4-4C | 720 | RYFA | 彰化福工線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 384 |  |  | 2-10-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 385 |  |  | 2-10-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | 79UL | [13 empty] | 920 |  | 256 | 2-39-08 |  | 3-00 | 811 | ABS ON | #1SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | LCO | [13 empty] | 1018 |  |  | 2-3F-10 |  | 4-4D | 740 | 87CFA | 埔鹽線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-00-07 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-00 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | 79UL | [13 empty] | 929 |  |  | 2-3A-01 |  | 4-21 | 831 | ABS OFF | #3SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | LCO | [13 empty] | 989 |  |  | 2-3D-13 |  | 4-30 | 930 | 87RYFA | 彰化彰東紅線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-02 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-03 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | 79UL | [13 empty] | 930 |  |  | 2-3A-02 |  | 4-22 | 832 | ABS ON | #3SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | LCO | [13 empty] | 990 |  |  | 2-3D-14 |  | 4-31 | 940 | 87RYFA | 彰化彰東白線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-05 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-06 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | 79UL | [13 empty] | 931 |  |  | 2-3A-03 |  | 4-23 | 832 | ABS OFF | #3SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | LCO | [13 empty] | 991 |  |  | 2-3D-15 |  | 4-32 | 630 | RYFA | 彰化鐵彰紅線(630)數位電驛故障 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-00 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-01 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | 79UL | [13 empty] | 932 |  |  | 2-3A-04 |  | 4-24 | 841 | ABS ON | #4SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | LCO | [13 empty] | 992 |  |  | 2-3E-00 |  | 4-33 | 810 | NCA | 69KV #1.SC (810) |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-03 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-04 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | 79UL | [13 empty] | 933 |  |  | 2-3A-05 |  | 4-25 | 841 | ABS OFF | #4SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | LCO | [13 empty] | 993 |  |  | 2-3E-01 |  | 4-34 | 820 | NCA | 69KV #2.SC (820) |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-06 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-07 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | 79UL | [13 empty] | 934 |  |  | 2-3A-06 |  | 4-26 | 842 | ABS ON | #4SC 69KV |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | LCO | [13 empty] | 994 |  |  | 2-3E-02 |  | 4-35 | 830 | NCA | 69KV #3.SC (830) |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 410 |  |  | 2-13-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 411 |  |  | 2-13-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | 79UL | [15 empty] | 267 | 3-3D-05 |  | 3-0B | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | LCO | [13 empty] | 995 |  |  | 2-3E-03 |  | 4-36 | 840 | NCA | 69KV #4.SC (840) |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 412 |  |  | 2-13-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 413 |  |  | 2-13-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | 79UL | [15 empty] | 268 | 3-3D-06 |  | 3-0C | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | LCO | [13 empty] | 996 |  |  | 2-3E-04 |  | 4-37 | 69KV | 689A | ABS電源故障 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 414 |  |  | 2-13-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 415 |  |  | 2-13-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | 79UL | [15 empty] | 269 | 3-3D-07 |  | 3-0D | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | LCO | [13 empty] | 997 |  |  | 2-3E-05 |  | 4-38 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 416 |  |  | 2-14-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 417 |  |  | 2-14-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | 79UL | [15 empty] | 270 | 3-3D-08 |  | 3-0E | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | LCO | [13 empty] | 998 |  |  | 2-3E-06 |  | 4-39 | 640 | RYFA | 彰化鐵彰白線(640)數位電驛故障 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 420 |  |  | 2-14-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 421 |  |  | 2-14-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | 79UL | [16 empty] | 3-3D-10 |  | 3-73 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | LCO | [13 empty] | 999 |  |  | 2-3E-07 |  | 4-3A | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 422 |  |  | 2-14-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 423 |  |  | 2-14-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | 79UL | [16 empty] | 3-3D-11 |  | 3-74 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | LCO | [13 empty] | 1000 |  |  | 2-3E-08 |  | 4-3B | PSF(SP) | PSF | 所內其他輕故障 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 424 |  |  | 2-15-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 425 |  |  | 2-15-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | 79UL | [16 empty] | 3-3D-12 |  | 3-75 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | LCO | [13 empty] | 1001 |  |  | 2-3E-09 |  | 4-3C | PSA(SP) | PSA | 所內其他重故障 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 426 |  |  | 2-15-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 427 |  |  | 2-15-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | 79UL | [16 empty] | 3-3D-13 |  | 3-76 |  |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | LCO | [13 empty] | 1002 |  |  | 2-3E-10 |  | 4-3D |  | ALM_REST | 警報復歸虛擬DI點 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-06-01 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-06-02 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | 79UL | [13 empty] | 942 |  |  | 2-3A-14 |  | 4-2E | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | LCO | [13 empty] | 1003 |  |  | 2-3E-11 |  | 4-3E | 710 | 79S | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-06 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-07 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | 79UL | [13 empty] | 941 |  |  | 2-3A-13 |  | 4-2D | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | LCO | [13 empty] | 1004 |  |  | 2-3E-12 |  | 4-3F | 670 | 87CFA | 87RY通訊故障警報 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-03 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-04 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | 79UL | [13 empty] | 940 |  |  | 2-3A-12 |  | 4-2C | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | LCO | [13 empty] | 1005 |  |  | 2-3E-13 |  | 4-40 | 670 | RYFA | 數位電驛故障警報 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-00 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-01 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | 79UL | [13 empty] | 939 |  |  | 2-3A-11 |  | 4-2B | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | LCO | [13 empty] | 1006 |  |  | 2-3E-14 |  | 4-41 | 670 | 79S | 670 79RY U/L |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-05 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-06 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | 79UL | [13 empty] | 938 |  |  | 2-3A-10 |  | 4-2A | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | LCO | [13 empty] | 1007 |  |  | 2-3E-15 |  | 4-42 | 680 | 87CFA | 87RY通訊故障警報 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-02 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-03 | [6 empty] | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | 79UL | [13 empty] | 937 |  |  | 2-3A-09 |  | 4-29 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | LCO | [13 empty] | 1008 |  |  | 2-3F-00 |  | 4-43 | 680 | RYFA | 數位電驛故障警報 |  | DI_FEEDER(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | CB | FC21 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 280 |  | 200 | 2-03-00 |  | 2-48 | 710 | CB ON/OFF | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | DS1 | FC21_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC21 | FC21 |  | ES1 | FC21_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | CB | FC22 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 290 |  | 210 | 2-04-02 |  | 2-52 | 730 | PHA | 彰化芳苑線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | DS1 | FC22_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC22 | FC22 |  | ES1 | FC22_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | CB | FC23 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 281 |  | 201 | 2-03-01 |  | 2-49 | 710 | 87A | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | DS1 | FC23_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC23 | FC23 |  | ES1 | FC23_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | CB | FC24 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 282 |  | 202 | 2-03-02 |  | 2-4A | 710 | PHA | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | DS1 | FC24_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC24 | FC24 |  | ES1 | FC24_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | CB | FC25 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 283 |  | 203 | 2-03-03 |  | 2-4B | 710 | GDA | 彰化鹿港線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | DS1 | FC25_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC25 | FC25 |  | ES1 | FC25_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | CB | FC26 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 279 |  | 199 | 2-02-07 |  | 2-47 | 680 | GDA | 彰化和美線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | DS1 | FC26_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC26 | FC26 |  | ES1 | FC26_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | CB | FC27 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 286 |  | 206 | 2-03-06 |  | 2-4E | 720 | PHA | 彰化福工線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | DS1 | FC27_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC27 | FC27 |  | ES1 | FC27_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | CB | FC28 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 289 |  | 209 | 2-04-01 |  | 2-51 | 730 | 87A | 彰化芳苑線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | DS1 | FC28_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC28 | FC28 |  | ES1 | FC28_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | CB | FC29 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 288 |  | 208 | 2-04-00 |  | 2-50 | 730 | CB ON/OFF | 彰化芳苑線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | DS1 | FC29_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC29 | FC29 |  | ES1 | FC29_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | CB | FC30 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 287 |  | 207 | 2-03-07 |  | 2-4F | 720 | GDA | 彰化福工線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | DS1 | FC30_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC30 | FC30 |  | ES1 | FC30_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | CB | FC01 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-00-06 |  | 4-10 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | DS1 | FC01_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC01 | FC01 |  | ES1 | FC01_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | CB | FC02 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-01 |  | 4-11 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | DS1 | FC02_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC02 | FC02 |  | ES1 | FC02_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | CB | FC03 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-04 |  | 4-12 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | DS1 | FC03_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC03 | FC03 |  | ES1 | FC03_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | CB | FC04 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-01-07 |  | 4-13 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | DS1 | FC04_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC04 | FC04 |  | ES1 | FC04_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | CB | FC05 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-02 |  | 4-14 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | DS1 | FC05_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC05 | FC05 |  | ES1 | FC05_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | CB | FC06 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-02-05 |  | 4-15 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | DS1 | FC06_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC06 | FC06 |  | ES1 | FC06_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | CB | FC07 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 300 |  | 220 | 2-05-04 |  | 2-5C | 920 | CB ON/OFF | 彰化大村白線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | DS1 | FC07_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC07 | FC07 |  | ES1 | FC07_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | CB | FC08 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 301 |  | 221 | 2-05-05 |  | 2-5D | 920 | 87A | 彰化大村白線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | DS1 | FC08_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC08 | FC08 |  | ES1 | FC08_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | CB | FC09 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 302 |  | 222 | 2-05-06 |  | 2-5E | 920 | PHA | 彰化大村白線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | DS1 | FC09_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC09 | FC09 |  | ES1 | FC09_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | CB | FC10 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 303 |  | 223 | 2-05-07 |  | 2-5F | 920 | GDA | 彰化大村白線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | DS1 | FC10_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC10 | FC10 |  | ES1 | FC10_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | CB | FC11 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 354 |  | 224 | 2-0C-02 |  | 2-60 | 740 | DTTA | 埔鹽線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | DS1 | FC11_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC11 | FC11 |  | ES1 | FC11_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | CB | FC12 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 355 |  | 225 | 2-0C-03 |  | 2-61 | 910 | DTTA | 彰化大村紅線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | DS1 | FC12_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC12 | FC12 |  | ES1 | FC12_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | CB | FC13 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 356 |  | 226 | 2-0C-04 |  | 2-62 | 920 | DTTA | 彰化大村白線 |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | DS1 | FC13_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC13 | FC13 |  | ES1 | FC13_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | CB | FC14 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 357 |  | 227 | 2-0C-05 |  | 2-63 | SPARE |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | DS1 | FC14_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC14 | FC14 |  | ES1 | FC14_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | CB | FC15 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-06-00 |  | 4-1E |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | DS1 | FC15_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC15 | FC15 |  | ES1 | FC15_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | CB | FC16 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-05 |  | 4-1D |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | DS1 | FC16_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC16 | FC16 |  | ES1 | FC16_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | CB | FC17 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-05-02 |  | 4-1C |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | DS1 | FC17_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC17 | FC17 |  | ES1 | FC17_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | CB | FC18 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-07 |  | 4-1B |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | DS1 | FC18_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC18 | FC18 |  | ES1 | FC18_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | CB | FC19 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-04 |  | 4-1A |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | DS1 | FC19_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC19 | FC19 |  | ES1 | FC19_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | CB | FC20 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-01 |  | 4-19 |  |  |  |  | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | DS1 | FC20_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | FC20 | FC20 |  | ES1 | FC20_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_FEEDER(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 219 |  |  | 2-DB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 220 |  |  | 2-DC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 221 |  |  | 2-DD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 92 |  |  | 1-DC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 93 |  |  | 1-DD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 800 | TIE(800) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 94 |  |  | 1-DE |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 900 | TIE(900) |  | I |  | MvMoment | AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 95 |  |  | 1-DF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE161_69
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 156 |  |  | 2-9C |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 157 |  |  | 2-9D |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 158 |  |  | 2-9E |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 185 |  |  | 2-B9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 186 |  |  | 2-BA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 187 |  |  | 2-BB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 216 |  |  | 2-D8 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 217 |  |  | 2-D9 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 218 |  |  | 2-DA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 250 |  |  | 2-FA |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 251 |  |  | 2-FB |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 252 |  |  | 2-FC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_TIE23_11
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | CB | 1600 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 134 |  | 13 | 1-10-06 |  | 1-0D | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 135 |  |  | 1-10-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | CB | 1700 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 138 |  | 14 | 1-11-02 |  | 1-0E | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 139 |  |  | 1-11-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | CB | 1800 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 140 |  | 15 | 1-11-04 |  | 1-0F | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | 50A |  | Status | 50RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 143 |  |  | 1-11-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | CB | 600 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 50 |  | 92 | 1-06-02 |  | 1-5C | 2.MTR | 87TA | 二號主變87 RY |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 51 |  |  | 1-06-03 |  |  | 2.MTR | 96PA | 二號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 52 |  |  | 1-06-04 |  |  | 2.MTR | 51ZA | 二號主變 51Z RY. |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | CB | 700 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 53 |  | 93 | 1-06-05 |  | 1-5D | 2.MTR | PHA | 二號主變 PHA |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 54 |  |  | 1-06-06 |  |  | 2.MTR | GDA | 二號主變 GDA |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 55 |  |  | 1-06-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 800 | TIE(800) |  | CB | 800 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 56 |  | 94 | 1-07-00 |  | 1-5E | 1670 | CB ON/OFF | 三號主變一次側 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 800 | TIE(800) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 57 |  |  | 1-07-01 |  |  | 770 | CB ON/OFF | 三號主變二次側 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 800 | TIE(800) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 58 |  |  | 1-07-02 |  |  | 3.MTR | 87TA | 三號主變87 RY |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 900 | TIE(900) |  | CB | 900 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 59 |  | 95 | 1-07-03 |  | 1-5F | 3.MTR | 96PA | 三號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 900 | TIE(900) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 60 |  |  | 1-07-04 |  |  | 3.MTR | 51ZA | 三號主變 51Z RY. |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 900 | TIE(900) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 61 |  |  | 1-07-05 |  |  | 3.MTR | PHA | 三號主變 PHA |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | CB | 100 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 284 |  | 204 | 2-03-04 |  | 2-4C | 720 | CB ON/OFF | 彰化福工線 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 378 |  |  | 2-0F-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 379 |  |  | 2-0F-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | CB | 200 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 291 |  | 211 | 2-04-03 |  | 2-53 | 730 | GDA | 彰化芳苑線 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 392 |  |  | 2-11-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 393 |  |  | 2-11-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | CB | 300 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 298 |  | 218 | 2-05-02 |  | 2-5A | 910 | PHA | 彰化大村紅線 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 406 |  |  | 2-12-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 407 |  |  | 2-12-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | CB | 400 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 305 |  | 197 | 2-06-01 |  | 2-45 | 930 | 87A | 彰化彰東紅線 |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 428 |  |  | 2-15-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 429 |  |  | 2-15-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_TIE(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | DS1 | 1601 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3B-00 | 3-3B-01 | 4-00 |  |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | DS2 | 1602 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3B-02 | 3-3B-03 | 4-01 |  |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | E1 | 1601E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | E2 | 1602E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | DS1 | 1701 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3B-04 | 3-3B-05 | 4-02 |  |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | DS3 | 1703 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3B-06 | 3-3B-07 | 4-03 |  |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | E1 | 1701E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | E3 | 1703E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | DS2 | 1802 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3B-08 | 3-3B-09 | 4-04 |  |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | DS4 | 1804 | Status | DS4 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-3B-10 | 3-3B-11 | 4-05 |  |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | E2 | 1802E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | E4 | 1804E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | DS1 | 601 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 274 | 3-33-12 | 3-33-13 | 3-12 | SPARE |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | DS2 | 602 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 275 | 3-33-14 | 3-33-15 | 3-13 | SPARE |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | E1 | 601E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 600 | TIE(600) |  | E2 | 602E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | DS1 | 701 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 276 | 3-36-12 | 3-36-13 | 3-14 | SPARE |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | DS2 | 702 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [8 empty] | 277 | 3-36-14 | 3-36-15 | 3-15 | SPARE |  |  |  | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | E1 | 701E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 700 | TIE(700) |  | E2 | 702E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_TIE(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1600 | TIE(1600) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 749 |  |  | 1-3E-13 |  |  | 4.MTR | 51ZS | 四號主變 51ZS |  | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1700 | TIE(1700) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 750 |  |  | 1-3E-14 |  |  | 4.MTR | 86A | 四號主變 86A |  | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1800 | TIE(1800) |  | 50SA |  | Status | 50RY 測試/正常 | Test/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 751 |  |  | 1-3E-15 |  |  | 4.MTR | RYFA | 四號主變 RYFA |  | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 100 | TIE(100) |  | DS0 | 100(非取樣點) | [22 empty] | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 200 | TIE(200) |  | DS0 | 200(非取樣點) | [22 empty] | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 300 | TIE(300) |  | DS0 | 300(非取樣點) | [22 empty] | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 400 | TIE(400) |  | DS0 | 400(非取樣點) | [22 empty] | DI_TIE(3)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-82 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-83 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-84 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-85 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-86 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 58 |  |  | 1-BA |  |  | 740 | MW | 彰化埔鹽線 |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 59 |  |  | 1-BB |  |  | 740 | MVAR | 彰化埔鹽線 |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 60 |  |  | 1-BC |  |  | 910 | MW | 彰化溪湖大村紅線 |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 61 |  |  | 1-BD |  |  | 910 | MVAR | 彰化溪湖大村紅線 |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 62 |  |  | 1-BE |  |  | 920 | MW | 彰化大村白線 |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 224 |  |  | 2-E0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 225 |  |  | 2-E1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 226 |  |  | 2-E2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 227 |  |  | 2-E3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 228 |  |  | 2-E4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A0 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A1 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A2 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A3 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-A4 | [6 empty] | AI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 50 |  |  | 1-B2 |  |  | 680 | MW | 彰化和美線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 51 |  |  | 1-B3 |  |  | 680 | MVAR | 彰化和美線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 48 |  | 50 | 1-B0 |  | 1-32 | 670 | MW | 彰化溝墘線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 52 |  |  | 1-B4 |  |  | 710 | MW | 彰化鹿港線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 49 |  | 52 | 1-B1 |  | 1-34 | 670 | MVAR | 彰化溝墘線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 54 |  |  | 1-B6 |  |  | 720 | MW | 彰化福工線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 55 |  |  | 1-B7 |  |  | 720 | MVAR | 彰化福工線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | OLTC | [13 empty] | 53 |  | 87 | 1-B5 |  | 1-57 | 710 | MVAR | 彰化鹿港線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 57 |  |  | 1-B9 |  |  | 730 | MVAR | 彰化芳苑線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | OLTC | [13 empty] | 56 |  | 89 | 1-B8 |  | 1-59 | 730 | MW | 彰化芳苑線 |  | AI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 70 |  |  | 1-C6 |  |  | 69KV | KV | #1BUS PT |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 71 |  |  | 1-C7 |  |  | 69KV | KV | #2BUS PT |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | OLTC | [13 empty] | 32 |  | 64 | 1-A0 |  | 1-40 | #3MTR | ℃ | #3MTR 油溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 33 |  |  | 1-A1 |  |  | #3MTR | ℃ | #3MTR 線溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 34 |  |  | 1-A2 |  |  | 780 | MW | #4MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 72 |  |  | 1-C8 |  |  | 600(TIE) | AMP | 600聯絡斷路器 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 73 |  |  | 1-C9 |  |  | DCV | V | 直流電源電壓(P-N) |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | OLTC | [13 empty] | 35 |  | 68 | 1-A3 |  | 1-44 | 780 | MVAR | #4MTR二次側 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 36 |  |  | 1-A4 |  |  | #4MTR | TAP | #4MTR OLTC TAP |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 37 |  |  | 1-A5 |  |  | #4MTR | ℃ | #4MTR 油溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 74 |  |  | 1-CA |  |  | 1720 | MW | 彰化福興二路 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 75 |  |  | 1-CB |  |  | 1720 | MVAR | 彰化福興二路 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | OLTC | [13 empty] | 38 |  | 72 | 1-A6 |  | 1-48 | #4MTR | ℃ | #4MTR 線溫 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 39 |  |  | 1-A7 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 40 |  |  | 1-A8 |  |  | 630 | MW | 彰化鐵彰紅線 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 76 |  |  | 1-CC |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 77 |  |  | 1-CD |  |  | SPARE |  |  |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | OLTC | [13 empty] | 41 |  | 76 | 1-A9 |  | 1-4C | 630 | MVAR | 彰化鐵彰紅線 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 42 |  |  | 1-AA |  |  | 640 | MW | 彰化鐵彰白線 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 43 |  |  | 1-AB |  |  | 640 | MVAR | 彰化鐵彰白線 |  | AI_MTR161/69
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1930 | #3DTR |  | CB | 1930 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 42 |  | 6 | 1-05-02 |  | 1-06 | 1.MTR | 87TA | 一號主變87RY |  | DI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1930 | #3DTR |  | TE0 | 1930TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1950 | #4DTR |  | CB | 1950 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 99 |  | 35 | 1-0C-03 |  | 1-23 | 820 | NCA2 | #2SC 69KV |  | DI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1950 | #4DTR |  | TE0 | 1950TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1940 | #3DTR |  | CB | 1940 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 43 |  | 5 | 1-05-03 |  | 1-05 | 1.MTR | 96PA | 一號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_MTR161(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1960 | #4DTR |  | CB | 1960 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 100 |  | 36 | 1-0C-04 |  | 1-24 | 830 | NCA1 | #3SC 69KV |  | DI_MTR161(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 360 | #3DTR |  | CB | 350 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-00-00 |  | 4-0E |  |  |  |  | DI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 380 | #4DTR |  | CB | 370 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [8 empty] | 37 | 3-07-02 |  | 1-25 | SAPRE |  |  |  | DI_MTR161(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 360 | #3DTR |  | CB | 360 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [8 empty] | 38 | 3-07-04 |  | 1-26 | SAPRE |  |  |  | DI_MTR161(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 380 | #4DTR |  | CB | 380 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-03-03 |  | 4-17 |  |  |  |  | DI_MTR161(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 45 |  |  | 1-05-05 |  |  | 1.MTR | PHA | 一號主變 PHA |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 169 |  |  | 1-15-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 47 |  |  | 1-05-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 48 |  |  | 1-06-00 |  |  | 1660 | CB ON/OFF | 二號主變一次側 |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 46 |  |  | 1-05-06 |  |  | 1.MTR | GDA | 一號主變GDA |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-33-04 | [6 empty] | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 644 |  |  | 1-38-04 |  |  | 3.MTR | MASTER | 三號主變 |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-33-03 | [6 empty] | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 102 |  |  | 1-0C-06 |  |  | 840 | NCA1 | #4SC 69KV |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 170 |  |  | 1-15-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 104 |  |  | 1-0D-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 105 |  |  | 1-0D-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 103 |  |  | 1-0C-07 |  |  | 840 | NCA2 | #4SC 69KV |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-33-07 | [6 empty] | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 864 |  |  | 2-36-00 |  |  | 721 | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-33-06 | [6 empty] | DI_MTR161(4)-1
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 360 | #3DTR |  | 51A1 | [16 empty] | 3-00-01 | [6 empty] | DI_MTR161(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 360 | #3DTR |  | 51A1 | [16 empty] | 3-07-05 | [6 empty] | DI_MTR161(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 380 | #4DTR |  | 51A1 | [16 empty] | 3-07-03 | [6 empty] | DI_MTR161(5)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 380 | #4DTR |  | 51A1 | [16 empty] | 3-03-04 | [6 empty] | DI_MTR161(5)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 44 |  |  | 1-05-04 |  |  | 1.MTR | 51ZA | 一號主變 51Z RY. |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 980 |  |  | 2-3D-04 |  |  | 69KV | 6CBA | 斷路器重故障 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 979 |  |  | 2-3D-03 |  |  | 69KV | 6CBF | 斷路器輕故障 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 981 |  |  | 2-3D-05 |  |  | 69KV | COMT | 空壓機超時運轉警報 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 982 |  |  | 2-3D-06 |  |  | 通訊設備 | CHG2 | (通訊用充電機故障） |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 983 |  |  | 2-3D-07 |  |  | 通訊設備 | ACFA | ( 通訊設備AC故障） |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 101 |  |  | 1-0C-05 |  |  | 830 | NCA2 | #3SC 69KV |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 975 |  |  | 2-3C-15 |  |  | 940 | 87CFA | 彰化彰東白線 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 974 |  |  | 2-3C-14 |  |  | 930 | 87CFA | 彰化彰東紅線 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 976 |  |  | 2-3D-00 |  |  | 示波器 | OSCF | 161KV、69KV示波器故障 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 977 |  |  | 2-3D-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 978 |  |  | 2-3D-02 |  |  | 680 | 85SPDF | 和美線SPDF副線電驛故障 |  | DI_MTR161(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 650 |  |  | 1-38-10 |  |  | 1542 | ABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3DTR | #3DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 649 |  |  | 1-38-09 |  |  | 1541 | ABS OFF | 彰化大霞線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 646 |  |  | 1-38-06 |  |  | 4.MTR | MASTER | 四號主變 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 648 |  |  | 1-38-08 |  |  | 1541 | ABS ON | 彰化大霞線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 645 |  | 51 | 1-38-05 |  | 1-33 | 3.MTR | FOLLOW | 三號主變 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #3DTR(B) | #3DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 647 |  | 53 | 1-38-07 |  | 1-35 | 4.MTR | FOLLOW | 四號主變 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 870 |  |  | 2-36-06 |  |  | 723E | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4DTR | #4DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 869 |  |  | 2-36-05 |  |  | 723 | ABS OFF | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 866 |  |  | 2-36-02 |  |  | 722 | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 868 |  |  | 2-36-04 |  |  | 723 | ABS ON | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | A/M-(A) | [13 empty] | 865 |  | 88 | 2-36-01 |  | 1-58 | 721 | ABS OFF | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #4DTR(B) | #4DTR(B) |  | A/M-(B) | [13 empty] | 867 |  | 90 | 2-36-03 |  | 1-5A | 722 | ABS OFF | 彰化福工線 |  | DI_MTR161(7)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1930 | #3DTR |  | DS1 | 1931 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 560 | 561 | 116 | 1-33-00 | 1-33-01 | 1-74 | 161KV | 189A | ABS電源故障 |  | DI_MTR161(8)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1930 | #3DTR |  | DS2 | 1932 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 562 | 563 | 117 | 1-33-02 | 1-33-03 | 1-75 | 1.MTR | 87T1S | 一號主變 187RY U/L |  | DI_MTR161(8)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1930 | #3DTR |  | E2 | 1932E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1950 | #4DTR |  | DS1 | 1951 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 856 | 857 | 172 | 2-35-08 | 2-35-09 | 2-2C | 711 | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_MTR161(8)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1950 | #4DTR |  | DS2 | 1952 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 858 | 859 | 173 | 2-35-10 | 2-35-11 | 2-2D | 712 | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_MTR161(8)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1950 | #4DTR |  | E2 | 1952E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1940 | #3DTR |  | DS1 | 1941 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 564 | 565 | 118 | 1-33-04 | 1-33-05 | 1-76 | 1.MTR | OLTC A/M | 一號主變 |  | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1940 | #3DTR |  | DS2 | 1942 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 566 | 567 | 119 | 1-33-06 | 1-33-07 | 1-77 | 1.MTR | TRF | 一號主變輕故障 |  | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1940 | #3DTR |  | BE0 | 1940BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1940 | #3DTR |  | TE0 | 1940TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1960 | #4DTR |  | DS1 | 1961 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 860 | 861 | 174 | 2-35-12 | 2-35-13 | 2-2E | 713 | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1960 | #4DTR |  | DS2 | 1962 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 862 | 863 | 175 | 2-35-14 | 2-35-15 | 2-2F | 713E | ABS ON | 彰化鹿港線 |  | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1960 | #4DTR |  | BE0 | 1960BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1960 | #4DTR |  | TE0 | 1960TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161(8)-2CB
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | DS0 | 350(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #3DTR(A) | #3DTR(A) |  | ES0 | 350_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 360 | #3DTR |  | DS0 | 360(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 360 | #3DTR |  | ES0 | 360_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | DS0 | 370(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | #4DTR(A) | #4DTR(A) |  | ES0 | 370_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 380 | #4DTR |  | DS0 | 380(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 380 | #4DTR |  | ES0 | 380_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161(9)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1550 | #1MTR |  | CB | 1550 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 62 |  | 16 | 1-07-06 |  | 1-10 | 3.MTR | GDA | 三號主變 GDA |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1550 | #1MTR |  | BE0 | 1550BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1550 | #1MTR |  | TE0 | 1550TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | CB | 750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 64 |  | 18 | 1-08-00 |  | 1-12 | 1680 | CB ON/OFF | 四號主變一次側 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1650 | #2MTR |  | CB | 1650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 69 |  | 19 | 1-08-05 |  | 1-13 | 4.MTR | PHA | 四號主變 PHA |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1650 | #2MTR |  | BE0 | 1650BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1650 | #2MTR |  | TE0 | 1650TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | CB | 760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 71 |  | 21 | 1-08-07 |  | 1-15 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1750 | #3MTR |  | CB | 1750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 76 |  | 22 | 1-09-04 |  | 1-16 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1750 | #3MTR |  | BE0 | 1750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1750 | #3MTR |  | TE0 | 1750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | CB | 770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 78 |  | 24 | 1-09-06 |  | 1-18 | 1560 | 287 A | 茄荖彰化白線 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1850 | #4MTR |  | CB | 1850 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 83 |  | 25 | 1-0A-03 |  | 1-19 | 161KV | RCA | 線路復閉電驛動作 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1850 | #4MTR |  | BE0 | 1850BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1850 | #4MTR |  | TE0 | 1850TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | CB | 780 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 85 |  | 27 | 1-0A-05 |  | 1-1B | 1620(SP) | 85CDA(SP) | 員東彰化白線 LCB II 動作警報 |  | DI_MTR161/69(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1560 | #1MTR |  | CB | 1560 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 63 |  | 17 | 1-07-07 |  | 1-11 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | TE0 | 750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | CB | 1660 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 70 |  | 20 | 1-08-06 |  | 1-14 | 4.MTR | GDA | 四號主變 GDA |  | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | TE0 | 760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1760 | #3MTR |  | CB | 1760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 77 |  | 23 | 1-09-05 |  | 1-17 | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | TE0 | 770TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1860 | #4MTR |  | CB | 1860 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 84 |  | 26 | 1-0A-04 |  | 1-1A | 161KV(SP) | BFA | BF RY 動作 (備用) |  | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | TE0 | 780TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(1)-2CB
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 66 |  |  | 1-08-02 |  |  | 4.MTR | 87TA | 四號主變87 RY |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 163 |  |  | 1-14-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 68 |  |  | 1-08-04 |  |  | 4.MTR | 51ZA | 四號主變 51Z RY. |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-02 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-01 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 73 |  |  | 1-09-01 |  |  | 1720 | 87 A | 彰化福興二路 |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 164 |  |  | 1-14-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 75 |  |  | 1-09-03 |  |  | 1720 | GDA | 彰化福興二路 |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-05 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-04 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 80 |  |  | 1-0A-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 165 |  |  | 1-14-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 82 |  |  | 1-0A-02 |  |  | 示波器 | OSCA | 161KV、69KV示波器動作 |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-08 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-07 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 87 |  |  | 1-0A-07 |  |  | 1570 | DTTA | 茄荖彰化紅線遙跳警報 |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 166 |  |  | 1-14-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 89 |  |  | 1-0B-01 |  |  | 69KV | RCA | 線路復閉電驛動作 |  | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-11 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-10 | [6 empty] | DI_MTR161/69(2)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 67 |  |  | 1-08-03 |  |  | 4.MTR | 96PA | 四號主變 96D,63A,96B2,96P |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 106 |  |  | 1-0D-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 74 |  |  | 1-09-02 |  |  | 1720 | PHA | 彰化福興二路 |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 107 |  |  | 1-0D-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 81 |  |  | 1-0A-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 108 |  |  | 1-0D-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 88 |  |  | 1-0B-00 |  |  | 1560 | DTTA | 茄荖彰化白線遙跳警報 |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 109 |  |  | 1-0D-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(2)-2
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 668 |  |  | 1-39-12 |  |  | 1563 | ABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 65 |  |  | 1-08-01 |  |  | 780 | CB ON/OFF | 四號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 753 |  |  | 1-3F-01 |  |  | 820 | RYFA | #2SC 69KV |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 752 |  |  | 1-3F-00 |  |  | 810 | RYFA | #1SC 69KV |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 754 |  |  | 1-3F-02 |  |  | 830 | RYFA | #3SC 69KV |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 755 |  |  | 1-3F-03 |  |  | 840 | RYFA | #4SC 69KV |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 756 |  |  | 1-3F-04 |  |  | 730(SP) | 87S(SP) | 彰化芳苑線(730) 87RY U/L |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 673 |  |  | 1-3A-01 |  |  | 1571 | ABS OFF | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 72 |  |  | 1-09-00 |  |  | 1720 | CB ON/OFF | 彰化福興二路 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 758 |  |  | 1-3F-06 |  |  | 730 | RYFA | 彰化芳苑線(730) 數位電驛故障 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 757 |  |  | 1-3F-05 |  |  | 730(SP) | 79S(SP) | 彰化芳苑線(730) 復閉電驛 79RY U/L |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 759 |  |  | 1-3F-07 |  |  | 730(SP) | 87CFA(SP) | 彰化芳苑線(730) 87RY通訊故障警報 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 760 |  |  | 1-3F-08 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 761 |  |  | 1-3F-09 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 678 |  |  | 1-3A-06 |  |  | 1573E | EABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 79 |  |  | 1-09-07 |  |  | 1570 | 287A | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 763 |  |  | 1-3F-11 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 762 |  |  | 1-3F-10 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 764 |  |  | 1-3F-12 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 765 |  |  | 1-3F-13 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 766 |  |  | 1-3F-14 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 683 |  |  | 1-3A-11 |  |  | 1622 | ABS OFF | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 86 |  |  | 1-0A-06 |  |  | 1630(SP) | 85CDA(SP) | 員東彰化紅線 LCB II 動作警報 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 960 |  |  | 2-3C-00 |  |  | 630 | 87CFA | 彰化鐵彰紅線 87RY通訊故障警報 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 767 |  |  | 1-3F-15 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 961 |  |  | 2-3C-01 |  |  | 640 | 87CFA | 彰化鐵彰白線 87RY通訊故障警報 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 962 |  |  | 2-3C-02 |  |  | 740 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 963 |  |  | 2-3C-03 |  |  | 740(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_MTR161/69(3)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 672 |  |  | 1-3A-00 |  |  | 1571 | ABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 671 |  |  | 1-39-15 |  |  | 1563E | EABS OFF | 茄荖彰化白線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 670 |  |  | 1-39-14 |  |  | 1563E | EABS ON | 茄荖彰化白線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | A/M | [13 empty] | 669 |  | 65 | 1-39-13 |  | 1-41 | 1563 | ABS OFF | 茄荖彰化白線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 584 |  | 66 | 1-34-08 |  | 1-42 | 1720 | 87CFA | 彰化福興二路CHANNEL 電驛故障 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1552N | #1MTR |  | NE2 | 1552N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 751N | #1MTR |  | NE1 | 751N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 677 |  |  | 1-3A-05 |  |  | 1573 | ABS OFF | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 676 |  |  | 1-3A-04 |  |  | 1573 | ABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 675 |  |  | 1-3A-03 |  |  | 1572 | ABS OFF | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | A/M | [13 empty] | 674 |  | 69 | 1-3A-02 |  | 1-45 | 1572 | ABS ON | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 586 |  | 70 | 1-34-10 |  | 1-46 | 1540.171 | GRZ100 | 保護電驛GRZ100閉鎖開關 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1652N | #2MTR |  | NE2 | 1652N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 682 |  |  | 1-3A-10 |  |  | 1622 | ABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 681 |  |  | 1-3A-09 |  |  | 1621 | ABS OFF | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 680 |  |  | 1-3A-08 |  |  | 1621 | ABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | A/M | [13 empty] | 679 |  | 73 | 1-3A-07 |  | 1-49 | 1573E | EABS OFF | 茄荖彰化紅線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 588 |  | 74 | 1-34-12 |  | 1-4A | ACBS1 | ON/OFF | #1 所內電源ACB |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1752N | #3MTR |  | NE2 | 1752N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 687 |  |  | 1-3A-15 |  |  | 1623E | EABS OFF | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 686 |  |  | 1-3A-14 |  |  | 1623E | EABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 685 |  |  | 1-3A-13 |  |  | 1623 | ABS OFF | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | A/M | [13 empty] | 684 |  | 77 | 1-3A-12 |  | 1-4D | 1623 | ABS ON | 彰化花壇海線 |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | M/F/I | [13 empty] | 590 |  | 78 | 1-34-14 |  | 1-4E | TIE-ACB | ON/OFF | 所內電源TIE ACB. |  | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1852N | #4MTR |  | NE2 | 1852N(非取樣點) | [22 empty] | DI_MTR161/69(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1550 | #1MTR |  | DS1 | 1551 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 796 | 797 | 142 | 2-31-12 | 2-31-13 | 2-0E | 781 | ABS ON | 四號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1550 | #1MTR |  | DS2 | 1552 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 798 | 799 | 143 | 2-31-14 | 2-31-15 | 2-0F | 782 | ABS ON | 四號主變二次側 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1550 | #1MTR |  | E2 | 1552E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1650 | #2MTR |  | DS1 | 1651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 808 | 809 | 148 | 2-32-08 | 2-32-09 | 2-14 | 631 | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1650 | #2MTR |  | DS2 | 1652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 810 | 811 | 149 | 2-32-10 | 2-32-11 | 2-15 | 632 | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1650 | #2MTR |  | E2 | 1652E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1750 | #3MTR |  | DS1 | 1751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 820 | 821 | 154 | 2-33-04 | 2-33-05 | 2-1A | 643 | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1750 | #3MTR |  | DS2 | 1752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 822 | 823 | 155 | 2-33-06 | 2-33-07 | 2-1B | 643E | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1750 | #3MTR |  | E2 | 1752E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1850 | #4MTR |  | DS1 | 1851 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 832 | 833 | 160 | 2-34-00 | 2-34-01 | 2-20 | 661 | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1850 | #4MTR |  | DS2 | 1852 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 834 | 835 | 161 | 2-34-02 | 2-34-03 | 2-21 | 662 | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1850 | #4MTR |  | E2 | 1852E(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1560 | #1MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 800 | 801 | 144 | 2-32-00 | 2-32-01 | 2-10 |  |  |  |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1560 | #1MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 802 | 803 | 145 | 2-32-02 | 2-32-03 | 2-11 |  |  |  |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1560 | #1MTR |  | BE0 | 1560BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1560 | #1MTR |  | TE0 | 1560TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 812 | 813 | 150 | 2-32-12 | 2-32-13 | 2-16 | 633 | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 814 | 815 | 151 | 2-32-14 | 2-32-15 | 2-17 | 633E | ABS ON | 彰化鐵彰紅線 |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | BE0 | 1660BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1660 | #2MTR |  | TE0 | 1660TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1760 | #3MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 824 | 825 | 156 | 2-33-08 | 2-33-09 | 2-1C | 651 | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1760 | #3MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 826 | 827 | 157 | 2-33-10 | 2-33-11 | 2-1D | 652 | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1760 | #3MTR |  | BE0 | 1760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1760 | #3MTR |  | TE0 | 1760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1860 | #4MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 836 | 837 | 162 | 2-34-04 | 2-34-05 | 2-22 | 663 | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1860 | #4MTR |  | DS1 | CLOSE | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 838 | 839 | 163 | 2-34-06 | 2-34-07 | 2-23 | 663E | ABS ON | 彰化彰西線 |  | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1860 | #4MTR |  | BE0 | 1860BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 1860 | #4MTR |  | TE0 | 1860TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(5)-2CB
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | DS1 | 751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 804 | 805 | 146 | 2-32-04 | 2-32-05 | 2-12 | 601 | ABS ON | 69KV 聯絡斷路器 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | DS2 | 752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 806 | 807 | 147 | 2-32-06 | 2-32-07 | 2-13 | 602 | ABS ON | 69KV 聯絡斷路器 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 750 | #1MTR |  | BE0 | 750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | DS1 | 761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 816 | 817 | 152 | 2-33-00 | 2-33-01 | 2-18 | 641 | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | DS2 | 762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 818 | 819 | 153 | 2-33-02 | 2-33-03 | 2-19 | 642 | ABS ON | 彰化鐵彰白線 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 760 | #2MTR |  | BE0 | 760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | DS1 | 771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 828 | 829 | 158 | 2-33-12 | 2-33-13 | 2-1E | 653 | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | DS2 | 772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 830 | 831 | 159 | 2-33-14 | 2-33-15 | 2-1F | 653E | ABS ON | 彰化彰南線 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 770 | #3MTR |  | BE0 | 770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | DS1 | 781 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 840 | 841 | 164 | 2-34-08 | 2-34-09 | 2-24 | 671 | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | DS2 | 782 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 842 | 843 | 165 | 2-34-10 | 2-34-11 | 2-25 | 672 | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 780 | #4MTR |  | BE0 | 780BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_MTR161/69(6)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 131 |  |  | 2-83 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 132 |  |  | 2-84 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 133 |  |  | 2-85 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 134 |  |  | 2-86 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #1DTR | #1DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 135 |  |  | 2-87 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 160 |  |  | 2-A0 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 161 |  |  | 2-A1 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 162 |  |  | 2-A2 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 163 |  |  | 2-A3 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | #2DTR | #2DTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 164 |  |  | 2-A4 |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 45 |  |  | 1-AD |  |  | 650 | MVAR | 彰化彰南線 |  | AI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 255 |  |  | 2-FF |  |  | SPARE |  |  |  | AI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | OLTC | [13 empty] | 44 |  | 80 | 1-AC |  | 1-50 | 650 | MW | 彰化彰南線 |  | AI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 47 |  |  | 1-AF |  |  | 660 | MVAR | 彰化彰西線 |  | AI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | OLTC | [13 empty] | 46 |  | 83 | 1-AE |  | 1-53 | 660 | MW | 彰化彰西線 |  | AI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 690 | #1DTR |  | CB | 690 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 112 |  | 28 | 1-0E-00 |  | 1-1C | SPARE |  |  |  | DI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 690 | #1DTR |  | TE0 | 690TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 690 | #1DTR |  | BE0 | 690BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 790 | #2DTR |  | CB | 790 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 120 |  | 30 | 1-0F-00 |  | 1-1E | SPARE |  |  |  | DI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 790 | #2DTR |  | TE0 | 790TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 790 | #2DTR |  | BE0 | 790BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 310 | #1DTR |  | CB | 310 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 113 |  | 29 | 1-0E-01 |  | 1-1D | SPARE |  |  |  | DI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 330 | #2DTR |  | CB | 330 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 121 |  | 31 | 1-0F-01 |  | 1-1F | SPARE |  |  |  | DI_DTR(2)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 114 |  |  | 1-0E-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 167 |  |  | 1-14-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 116 |  |  | 1-0E-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 117 |  |  | 1-0E-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 115 |  |  | 1-0E-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-14 | [6 empty] | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3D-00 | [6 empty] | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-13 | [6 empty] | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 122 |  |  | 1-0F-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | DTR_86A |  | Status | 86(50/50N/51Z/87/96) | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 168 |  |  | 1-15-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50/51A |  | Status | 50/51 RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 124 |  |  | 1-0F-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 50N/51NA | [13 empty] | 125 |  |  | 1-0F-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 123 |  |  | 1-0F-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-33-01 | [6 empty] | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3D-01 | [6 empty] | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-33-00 | [6 empty] | DI_DTR(3)-1
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 310 | #1DTR |  | SEC/A 51RY | [13 empty] | 119 |  |  | 1-0E-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 692 |  |  | 1-3B-04 |  |  | 1633 | ABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 691 |  |  | 1-3B-03 |  |  | 1632 | ABS OFF | 彰化花壇山線 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 690 |  |  | 1-3B-02 |  |  | 1632 | ABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | A/M | [13 empty] | 689 |  | 81 | 1-3B-01 |  | 1-51 | 1631 | ABS OFF | 彰化花壇山線 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-12 | [6 empty] | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 330 | #2DTR |  | SEC/A 51RY | [13 empty] | 126 |  |  | 1-0F-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 698 |  |  | 1-3B-10 |  |  | 1712 | DS ON | 彰化福興一路 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 697 |  |  | 1-3B-09 |  |  | 1711 | DS OFF | 彰化福興一路 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 696 |  |  | 1-3B-08 |  |  | 1711 | DS ON | 彰化福興一路 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | A/M | [13 empty] | 695 |  | 84 | 1-3B-07 |  | 1-54 | 1633E | EABS OFF | 彰化花壇山線 |  | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 87UL2 |  | Status | 第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 4-32-15 | [6 empty] | DI_DTR(4)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 690 | #1DTR |  | DS1 | 691 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 844 | 845 | 166 | 2-34-12 | 2-34-13 | 2-26 | 673 | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_DTR(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 690 | #1DTR |  | DS2 | 692 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 846 | 847 | 167 | 2-34-14 | 2-34-15 | 2-27 | 673E | ABS ON | 彰化溝墘線 |  | DI_DTR(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 790 | #2DTR |  | DS1 | 791 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 848 | 849 | 168 | 2-35-00 | 2-35-01 | 2-28 | 681 | ABS ON | 彰化和美線 |  | DI_DTR(5)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | 790 | #2DTR |  | DS2 | 792 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 850 | 851 | 169 | 2-35-02 | 2-35-03 | 2-29 | 682 | ABS ON | 彰化和美線 |  | DI_DTR(5)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | SEC GDA | [13 empty] | 49 |  |  | 1-06-01 |  |  | 760 | CB ON/OFF | 二號主變二次側 |  | DI_DTR(5)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 310 | #1DTR |  | DS0 | 310(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 310 | #1DTR |  | ES0 | 310_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 330 | #2DTR |  | DS0 | 330(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 330 | #2DTR |  | ES0 | 330_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 272 |  |  | 2-02-00 |  |  | 670 | CB ON/OFF | 彰化溝墘線 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 965 |  |  | 2-3C-05 |  |  | 910(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 964 |  |  | 2-3C-04 |  |  | 910 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 966 |  |  | 2-3C-06 |  |  | 920 | 87S | 副線電驛 87RY U/L |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 967 |  |  | 2-3C-07 |  |  | 920(SP) | 74A(SP) | 副線監視電驛警報 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #1DTR | #1DTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 968 |  |  | 2-3C-08 |  |  | 930 | 87S | 彰化彰東紅線 87RY U/L |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 273 |  |  | 2-02-01 |  |  | 670 | 87A | 彰化溝墘線 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 970 |  |  | 2-3C-10 |  |  | 940 | 87S | 彰化彰東白線 87RY U/L |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 969 |  |  | 2-3C-09 |  |  | 930 | FOIA | 彰化彰東紅線光纖介面故障警報 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 971 |  |  | 2-3C-11 |  |  | 940 | FOIA | 彰化彰東白線光纖介面故障警報 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS |  |  | #2DTR | #2DTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 972 |  |  | 2-3C-12 |  |  | 650 | 87CFA | 彰化彰南線 |  | DI_DTR(7)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | CB | 810 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 274 |  | 194 | 2-02-02 |  | 2-42 | 670 | PHA | 彰化溝墘線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | BE0 | 810BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | CB | 820 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 275 |  | 195 | 2-02-03 |  | 2-43 | 670 | GDA | 彰化溝墘線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | BE0 | 820BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | CB | 840 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 276 |  | 196 | 2-02-04 |  | 2-44 | 680 | CB ON/OFF | 彰化和美線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | BE0 | 840BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 810 | #1SC |  | CB | 210 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 278 |  | 198 | 2-02-06 |  | 2-46 | 680 | PHA | 彰化和美線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 810 | #1SC |  | ES0 | 210_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 820 | #2SC |  | CB | 220 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 285 |  | 205 | 2-03-05 |  | 2-4D | 720 | 87A | 彰化福工線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 820 | #2SC |  | ES0 | 220_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 840 | #4SC |  | CB | 240 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-00-03 |  | 4-0F |  |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 840 | #4SC |  | A/M | [13 empty] | 928 |  |  | 2-3A-00 |  | 4-20 | 831 | ABS ON | #3SC 69KV |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 840 | #4SC |  | ES0 | 240_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 250 | #5SC |  | CB | 250 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-03-00 |  | 4-16 |  |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 250 | #5SC |  | A/M | [13 empty] | 935 |  |  | 2-3A-07 |  | 4-27 | 842 | ABS OFF | #4SC 69KV |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 250 | #5SC |  | ES0 | 250_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 260 | #6SC |  | CB | 260 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 304 |  | 193 | 2-06-00 |  | 2-41 | 930 | CB ON/OFF | 彰化彰東紅線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 260 | #6SC |  | A/M | [15 empty] | 271 | 3-3D-09 |  | 3-0F | SPARE |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 260 | #6SC |  | ES0 | 260_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 270 | #7SC |  | CB | 270 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 299 |  | 219 | 2-05-03 |  | 2-5B | 910 | GDA | 彰化大村紅線 |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 270 | #7SC |  | A/M | [15 empty] | 266 | 3-3D-04 |  | 3-0A | SPARE |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 270 | #7SC |  | ES0 | 270_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 280 | #8SC |  | CB | 280 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-06-03 |  | 4-1F |  |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 280 | #8SC |  | A/M | [13 empty] | 943 |  |  | 2-3A-15 |  | 4-2F | SPARE |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 280 | #8SC |  | ES0 | 280_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 290 | #9SC |  | CB | 290 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [9 empty] | 3-03-06 |  | 4-18 |  |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 290 | #9SC |  | A/M | [13 empty] | 936 |  |  | 2-3A-08 |  | 4-28 | SPARE |  |  |  | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 290 | #9SC |  | ES0 | 290_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | DS1 | 811 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-32-08 | 3-32-09 | 3-60 |  |  |  |  | DI_SC(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 810 | #1SC |  | DS2 | 812 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-32-10 | 3-32-11 | 3-61 |  |  |  |  | DI_SC(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | DS1 | 821 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-00 | 3-34-01 | 3-62 |  |  |  |  | DI_SC(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 820 | #2SC |  | DS2 | 822 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-34-02 | 3-34-03 | 3-63 |  |  |  |  | DI_SC(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | DS1 | 841 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-00 | 3-38-01 | 3-64 |  |  |  |  | DI_SC(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | DS2 | 842 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [9 empty] | 3-38-02 | 3-38-03 | 3-65 |  |  |  |  | DI_SC(2)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 360 |  |  | 2-0D-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 361 |  |  | 2-0D-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 1SC | #1SC |  | NCTA | [13 empty] | 908 |  |  | 2-38-12 |  |  | 933 | ABS ON | 彰化彰東紅線 |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #1SC |  | CE0 | 810CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 362 |  |  | 2-0D-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 363 |  |  | 2-0D-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 2SC | #2SC |  | NCTA | [13 empty] | 909 |  |  | 2-38-13 |  |  | 933 | ABS OFF | 彰化彰東紅線 |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #2SC |  | CE0 | 820CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 364 |  |  | 2-0D-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 365 |  |  | 2-0D-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 4SC | #4SC |  | NCTA | [13 empty] | 910 |  |  | 2-38-14 |  |  | 933E | ABS ON | 彰化彰東紅線 |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | 840 | #4SC |  | CE0 | 840CE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 366 |  |  | 2-0D-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 367 |  |  | 2-0D-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 380 |  |  | 2-0F-04 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 381 |  |  | 2-0F-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-00-04 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-00-05 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 5SC | #5SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-03-01 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 5SC | #5SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-03-02 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 6SC | #6SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 418 |  |  | 2-14-02 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 6SC | #6SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 419 |  |  | 2-14-03 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 7SC | #7SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 408 |  |  | 2-13-00 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 7SC | #7SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 409 |  |  | 2-13-01 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 8SC | #8SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-06-04 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 8SC | #8SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-06-05 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 9SC | #9SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-03-07 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 9SC | #9SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-04-00 | [6 empty] | DI_SC(3)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 810 | #1SC |  | DS0 | 210(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 820 | #2SC |  | DS0 | 220(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 840 | #4SC |  | DS0 | 240(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 250 | #5SC |  | DS0 | 250(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 260 | #6SC |  | DS0 | 260(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 270 | #7SC |  | DS0 | 270(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 280 | #8SC |  | DS0 | 280(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | 290 | #9SC |  | DS0 | 290(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(4)
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 0 |  |  | 1-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 1 |  |  | 1-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 64 |  |  | 1-C0 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 65 |  |  | 1-C1 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 128 |  |  | 2-80 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 129 |  |  | 2-81 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL4 |  | MvMoment | No4 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 192 |  |  | 2-C0 |  |  | AI參考點 | 10% | 檢查參考點 200 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH4 |  | MvMoment | No4 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [6 empty] | 193 |  |  | 2-C1 |  |  | AI參考點 | 90% | 檢查參考點 1800 ± 10 COUNTS |  | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL5 |  | MvMoment | No5 AI參考點 10% | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-80 | [6 empty] | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH5 |  | MvMoment | No5 AI參考點 90% | 0 | Y | 0 | AI | [9 empty] | 3-81 | [6 empty] | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL6 | [16 empty] | 3-C0 | [6 empty] | AI_ADC
PS015 | 新竹PS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH6 | [16 empty] | 3-C1 | [6 empty] | AI_ADC
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 512 |  | 0 | 1-30-00 |  | 1-00 | TEST CB |  | ON/OFF |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 513 |  |  | 1-30-01 |  |  | RTU |  | LOCAL/REMOTE |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 96 |  |  | 1-0C-00 |  |  | 810 | NCA1 | #1SC 69KV |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 984 |  |  | 2-3D-08 |  |  | 通訊設備 | OLTMA | (通訊設備光纖主故障) |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 141 |  |  | 1-11-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | OSCA |  | Status | 示波器起動警報 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 142 |  |  | 1-11-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PSA |  | Status | 變電所內其他重故障 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-10 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PSF |  | Status | 變電所內其他輕故障 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-11 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-07 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR1 |  | Status | 無人化門禁1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3E-13 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR2 |  | Status | 無人化門禁2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3E-14 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DOOR3 |  | Status | 無人化門禁3 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3E-15 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3E-07 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE2 |  | Status | 火災警報2 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3E-08 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE3 |  | Status | 火災警報3 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3E-09 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3F-01 |  | 3-6A |  |  |  |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBT |  | Status | 所內電源ACB TIE | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3F-00 |  | 3-70 |  |  |  |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3F-02 |  | 3-6B |  |  |  |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACBA |  | Status | 所內電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-12 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 629 |  |  | 1-37-05 |  |  | #2MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCA |  | Status | 直流電源故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 624 |  |  | 1-37-00 |  |  | #1MTR | 96P | 本體突壓電驛動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-06 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 628 |  |  | 1-37-04 |  |  | #2MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 627 |  |  | 1-37-03 |  |  | #2MTR(SPARE) | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-03 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-02 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-05 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-04 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 25TA |  | Status | 同步校核電驛超時 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 622 |  |  | 1-36-14 |  |  | #1MTR | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 25PFA |  | Status | 同步校核電驛電源 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 623 |  |  | 1-36-15 |  |  | #1MTR | 96D | 本體釋壓電驛動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 洩油池水位警報 | [16 empty] | 3-3C-09 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 626 |  |  | 1-37-02 |  |  | #2MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-01 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 625 |  |  | 1-37-01 |  |  | #1MTR | 63Q | OLTC釋壓電驛動作 |  | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | COMT |  | Status | 空壓機超時運轉 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [9 empty] | 3-3C-00 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 光纖多工機故障 | [16 empty] | 3-3C-13 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | SC_60A | [16 empty] | 3-3F-12 | [6 empty] | DI_OTHERS(1)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACB1 | [16 empty] | 3-3F-03 |  | 3-6C |  |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACBT | [16 empty] | 3-3F-04 |  | 3-6D |  |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACB2 | [16 empty] | 3-3F-05 |  | 3-6E |  |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACB3 | [16 empty] | 3-3F-06 |  | 3-6F |  |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACB1_S/L | [16 empty] | 3-3E-00 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACB2_S/L | [16 empty] | 3-3E-01 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACBT_S/L | [16 empty] | 3-3E-02 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC_ACBT_A/M | [16 empty] | 3-3E-03 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 801_ABS | [16 empty] | 3-39-04 |  | 3-52 |  |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 801E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 901_ABS | [16 empty] | 3-39-06 |  | 3-53 |  |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 901E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1950BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 803_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 903_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 1930BE | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | AD_4F_S/W_溫度 | [13 empty] | 925 |  |  | 2-39-13 |  |  | 821 | ABS OFF | #2SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | AD_4F_M/W_溫度 | [13 empty] | 926 |  |  | 2-39-14 |  |  | 822 | ABS ON | #2SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | AD_3F_UPS_溫度 | [13 empty] | 927 |  |  | 2-39-15 |  |  | 822 | ABS OFF | #2SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | GIS_CBF | [16 empty] | 3-3F-09 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | GIS_CBA | [16 empty] | 3-3F-08 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 161 | 161kV | ComPoint |  |  | GIS_COMT | [16 empty] | 3-3F-07 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CH1_STATE | [16 empty] | 4-3F-06 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CH2_STATE | [16 empty] | 4-3F-08 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water |  | Status | 地下室淹水 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [9 empty] | 3-3F-13 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OLTC_TCG_ALARM | [16 empty] | 3-3E-11 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 變壓器AC欠壓 | [16 empty] | 3-3E-12 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_MCT | [13 empty] | 174 |  |  | 1-15-06 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161RTU_SOP | [13 empty] | 175 |  |  | 1-15-07 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1SSTR_LBS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2SSTR_LBS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC#1SSTR_LBS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADCC#2SSTR_LBS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | PMA |  | Status | 電力量測表計故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 911 |  |  | 2-38-15 |  |  | 933E | ABS OFF | 彰化彰東紅線 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | AD水塔水位警報 | [16 empty] | 3-3F-14 | [6 empty] | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | SPS |  | Status | SPS卸載 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 173 |  |  | 1-15-05 |  |  | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1DTR_81A/S | [13 empty] | 118 |  | 82 | 1-0E-06 |  | 1-52 | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #1DTR_81U/L | [13 empty] | 693 |  |  | 1-3B-05 |  | 4-4E | 1633 | ABS OFF | 彰化花壇山線 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2DTR_81A/S | [13 empty] | 127 |  | 91 | 1-0F-07 |  | 1-5B | SPARE |  |  |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2DTR_81U/L | [13 empty] | 694 |  |  | 1-3B-06 |  | 4-4F | 1633E | EABS ON | 彰化花壇山線 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | GRZ100UL | [13 empty] | 924 |  |  | 2-39-12 |  |  | 821 | ABS ON | #2SC 69KV |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161#34B_87CTFA | [13 empty] | 616 |  |  | 1-36-08 |  |  | #4MTR | 96B1 | 樸氣電驛第一段動作 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 161#34BUS_RYFA | [13 empty] | 617 |  |  | 1-36-09 |  |  | #4MTR | 96B2 | 樸氣電驛第二段動作 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 69#12B_87CTFA | [13 empty] | 516 |  |  | 1-30-04 |  |  | 1540 | 85S | 彰化大霞線 85RY U/L |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 69#12BUS_RYFA | [13 empty] | 517 |  |  | 1-30-05 |  |  | 1540 | 79S | 彰化大霞線 79RY U/L |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 69#34B_87CTFA | [13 empty] | 518 |  |  | 1-30-06 |  |  | 1540 | 85CFA | 彰化大霞線85RY通訊故障 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 69#34BUS_RYFA | [13 empty] | 519 |  |  | 1-30-07 |  |  | 1540 | RYFA | 彰化大霞線數位電驛故障 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 800_50SA | [13 empty] | 514 |  |  | 1-30-02 |  |  | 161kV | LPDA | 161kV LPDA電壓偵測警報 |  | DI_OTHERS(2)
PS015 | 新竹PS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 900_50SA | [13 empty] | 515 |  |  | 1-30-03 |  |  | 1540&1550(SP) | 50S (SP) | 彰化大霞線、全興彰化彰新線n-1卸載50RY動作監視(SP) |  | DI_OTHERS(2)