## 資料
B1 Name | B1 Text | B2 Name | B2 Text | B3 Name | B3 Text | Element Instance | Element Name | Element Text | Info Name | Info Text | ValueName | GenSUM | AL1/3/5/7 | AI/DI Type | CO/NonCO | Topo_Type | Topo_ExtN1 | Topo_ExtN2 | Topo_ExtN3 | Topo_ExtN4 | DNP Mon1 | DNP Mon2 | DNP Cmd | CDC Mon1 | CDC Mon2 | CDC Cmd | DEV locate | Unit_Status | Descript | CharacteristicCuve
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 3 |  |  | 1-82 |  |  | 69KV#1BUS | 電壓 |  |  | AI_161/69KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 4 |  |  | 1-83 |  |  | 69KV#2BUS | 電壓 |  |  | AI_161/69KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 1BUS | #1BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 25 |  |  | 1-98 |  |  | 11KV#1A BUS | R相電壓 |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 2BUS | #2BUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 61 |  |  | 1-BC |  |  | 11KV#2 BUS | R相電壓 |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3ABUS | #3ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 99 |  |  | 1-E2 |  |  | 11KV#3A BUS | R相電壓 |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3BBUS | #3BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 169 |  |  | 2-A8 |  |  | 11KV#3B BUS | R相電壓 |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4ABUS | #4ABUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 138 |  |  | 2-89 |  |  | 11KV#4A BUS | R相電壓 |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4BBUS | #4BBUS |  | V |  | MvMoment | kV | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 18 |  |  | 1-91 |  |  | 11KV#4B BUS | R相電壓 |  |  | AI_23/11KV_BUS_PT
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 254 |  |  | 1-31-13 |  |  | 69KV #1BUS | 衡相監視 |  |  | DI_BUS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 255 |  |  | 1-31-14 |  |  | 69KV #2BUS | 衡相監視 |  |  | DI_BUS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 1BUS | #1BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 254 |  |  | 1-31-13 |  |  | 69KV #1BUS | 衡相監視 |  |  | DI_BUS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 2BUS | #2BUS |  | BUS_VUA |  | Status | 衡相RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 255 |  |  | 1-31-14 |  |  | 69KV #2BUS | 衡相監視 |  |  | DI_BUS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 11 |  |  | 1-8A |  |  | 神岡陽東紅線(620) | 瓦 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 12 |  |  | 1-8B |  |  | 神岡陽東紅線(620) | 乏 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | MWH | [16 empty] | 1-5E | [6 empty] | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 9 |  |  | 1-88 |  |  | 神岡陽東白線(630) | 瓦 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 10 |  |  | 1-89 |  |  | 神岡陽東白線(630) | 乏 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | MWH | [16 empty] | 1-5C | [6 empty] | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 7 |  |  | 1-86 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | 瓦 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 8 |  |  | 1-87 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | 乏 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | MWH | [16 empty] | 1-5A | [6 empty] | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 5 |  |  | 1-84 |  |  | 翁子神岡白線(650) | 瓦 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 6 |  |  | 1-85 |  |  | 翁子神岡白線(650) | 乏 |  |  | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | MWH | [16 empty] | 1-58 | [6 empty] | AI_LINE69
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 79 |  |  | 1-09-06 |  |  | 神岡陽東紅線(620) | 67RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 80 |  |  | 1-09-07 |  |  | 神岡陽東紅線(620) | 67N RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | 85A |  | Status | 85RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 78 |  |  | 1-09-05 |  |  | 神岡陽東紅線(620) | 85RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | 74A |  | Status | 74RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 264 |  |  | 1-32-07 |  |  | 神岡陽東紅線(620) | 74RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 75 |  |  | 1-09-02 |  |  | 神岡陽東白線(630) | 51RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 76 |  |  | 1-09-03 |  |  | 神岡陽東白線(630) | 51N RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 71 |  |  | 1-08-06 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | 67RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 72 |  |  | 1-08-07 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | 67N RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 67 |  |  | 1-08-02 |  |  | 翁子神岡白線(650) | 67RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 68 |  |  | 1-08-03 |  |  | 翁子神岡白線(650) | 67N RY |  |  | DI_LINE69(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | 85UL |  | Status | 85RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 263 |  | 13 | 1-32-06 |  | 1-0C | 神岡陽東紅線(620) | 85RY U/L |  |  | DI_LINE69(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 260 |  | 4 | 1-32-03 |  | 2-03 | 翁子神岡紅線(640) | 79RY U/L |  |  | DI_LINE69(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 258 |  | 3 | 1-32-01 |  | 2-02 | 翁子神岡白線(650) | 79RY U/L |  |  | DI_LINE69(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | CB | 620 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 77 |  | 5 | 1-09-04 |  | 1-04 | 620(神岡陽東紅線) | CB |  |  | DI_LINE69(3)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | CB | 630 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 73 |  | 4 | 1-09-00 |  | 1-03 | 630(神岡陽東白線) | CB |  |  | DI_LINE69(3)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 35 |  | 16 | 1-04-02 |  | 1-0F | 630(神岡陽東白線) | 81RY |  |  | DI_LINE69(3)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | CB | 640 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 69 |  | 3 | 1-08-04 |  | 1-02 | 640(翁子神岡紅線) | CB |  |  | DI_LINE69(3)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | CB | 650 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 65 |  | 2 | 1-08-00 |  | 1-01 | 650(翁子神岡白線) | CB |  |  | DI_LINE69(3)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | DS1 | 621 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 397 | 398 | 31 | 1-3A-12 | 1-3A-13 | 1-1E | 621(神岡陽東紅線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | DS2 | 622 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 399 | 400 | 32 | 1-3A-14 | 1-3A-15 | 1-1F | 622(神岡陽東紅線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | DS1 | 631 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 389 | 390 | 27 | 1-3A-04 | 1-3A-05 | 1-1A | 631(神岡陽東白線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | DS2 | 632 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 391 | 392 | 28 | 1-3A-06 | 1-3A-07 | 1-1B | 632(神岡陽東白線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | DS1 | 641 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 381 | 382 | 23 | 1-39-12 | 1-39-13 | 1-16 | 641(翁子神岡紅線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | DS2 | 642 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 383 | 384 | 24 | 1-39-14 | 1-39-15 | 1-17 | 642(翁子神岡紅線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | DS1 | 651 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 373 | 374 | 19 | 1-39-04 | 1-39-05 | 1-12 | 651(翁子神岡白線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | DS2 | 652 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 375 | 376 | 20 | 1-39-06 | 1-39-07 | 1-13 | 652(翁子神岡白線) | ABS |  |  | DI_LINE69(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | DS3 | 623 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 401 | 402 | 33 | 1-3B-00 | 1-3B-01 | 1-20 | 623(神岡陽東紅線) | ABS |  |  | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | LE0 | 620LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 620 | 神岡陽東紅(620) |  | BE0 | 620BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | DS3 | 633 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 393 | 394 | 29 | 1-3A-08 | 1-3A-09 | 1-1C | 633(神岡陽東白線) | ABS |  |  | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | LE0 | 630LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 630 | 神岡陽東白(630) |  | BE0 | 630BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | DS3 | 643 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 385 | 386 | 25 | 1-3A-00 | 1-3A-01 | 1-18 | 643(翁子神岡紅線) | ABS |  |  | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | LE0 | 640LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | BE0 | 640BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | DS3 | 653 | Status | DS3 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 377 | 378 | 21 | 1-39-08 | 1-39-09 | 1-14 | 653(翁子神岡白線) | ABS |  |  | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | LE0 | 650LE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | BE0 | 650BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_LINE69(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 259 |  | 11 | 1-32-02 |  | 1-0A | 翁子神岡紅線(640) | 87RY U/L |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 70 |  |  | 1-08-05 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | 87RY |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 272 |  |  | 1-32-15 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | RYFA |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 640 | 翁子神岡紅(640) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 271 |  |  | 1-32-14 |  |  | 翁子神岡紅線(640) | 87CFA |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 257 |  | 10 | 1-32-00 |  | 1-09 | 翁子神岡白線(650) | 87RY U/L |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 66 |  |  | 1-08-01 |  |  | 翁子神岡白線(650) | 87RY |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 270 |  |  | 1-32-13 |  |  | 翁子神岡白線(650) | RYFA |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | 650 | 翁子神岡白(650) |  | 87CFA |  | Status | 87CFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 269 |  |  | 1-32-12 |  |  | 翁子神岡白線(650) | 87CFA |  |  | DI_LINE69(7)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 42 |  |  | 1-A9 |  |  | 11KV饋線GH21 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 43 |  |  | 1-AA |  |  | 11KV饋線GH21 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 44 |  |  | 1-AB |  |  | 11KV饋線GH21 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 45 |  |  | 1-AC |  |  | 11KV饋線GH21 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 21 |  |  | 1-94 |  |  | 11KV饋線GH21 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | KWH | [16 empty] | 1-42 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 50 |  |  | 1-B1 |  |  | 11KV饋線GH22 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 51 |  |  | 1-B2 |  |  | 11KV饋線GH22 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 52 |  |  | 1-B3 |  |  | 11KV饋線GH22 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 53 |  |  | 1-B4 |  |  | 11KV饋線GH22 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 23 |  |  | 1-96 |  |  | 11KV饋線GH22 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | KWH | [16 empty] | 1-44 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 46 |  |  | 1-AD |  |  | 11KV饋線GH23 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 47 |  |  | 1-AE |  |  | 11KV饋線GH23 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 48 |  |  | 1-AF |  |  | 11KV饋線GH23 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 49 |  |  | 1-B0 |  |  | 11KV饋線GH23 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 22 |  |  | 1-95 |  |  | 11KV饋線GH23 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | KWH | [16 empty] | 1-43 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 34 |  |  | 1-A1 |  |  | 11KV饋線GH24 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 35 |  |  | 1-A2 |  |  | 11KV饋線GH24 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 36 |  |  | 1-A3 |  |  | 11KV饋線GH24 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 37 |  |  | 1-A4 |  |  | 11KV饋線GH24 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 19 |  |  | 1-92 |  |  | 11KV饋線GH24 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | KWH | [16 empty] | 1-40 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 84 |  |  | 1-D3 |  |  | 11KV饋線GH25 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 85 |  |  | 1-D4 |  |  | 11KV饋線GH25 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 86 |  |  | 1-D5 |  |  | 11KV饋線GH25 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 87 |  |  | 1-D6 |  |  | 11KV饋線GH25 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 59 |  |  | 1-BA |  |  | 11KV饋線GH25 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | KWH | [16 empty] | 1-48 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 88 |  |  | 1-D7 |  |  | 11KV饋線GH26 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 89 |  |  | 1-D8 |  |  | 11KV饋線GH26 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 90 |  |  | 1-D9 |  |  | 11KV饋線GH26 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 91 |  |  | 1-DA |  |  | 11KV饋線GH26 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 60 |  |  | 1-BB |  |  | 11KV饋線GH26 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | KWH | [16 empty] | 1-49 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 38 |  |  | 1-A5 |  |  | 11KV饋線GH27 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 39 |  |  | 1-A6 |  |  | 11KV饋線GH27 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 40 |  |  | 1-A7 |  |  | 11KV饋線GH27 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 41 |  |  | 1-A8 |  |  | 11KV饋線GH27 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 20 |  |  | 1-93 |  |  | 11KV饋線GH27 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | KWH | [16 empty] | 1-41 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 76 |  |  | 1-CB |  |  | 11KV饋線GH28 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 77 |  |  | 1-CC |  |  | 11KV饋線GH28 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 78 |  |  | 1-CD |  |  | 11KV饋線GH28 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 79 |  |  | 1-CE |  |  | 11KV饋線GH28 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 57 |  |  | 1-B8 |  |  | 11KV饋線GH28 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | KWH | [16 empty] | 1-46 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 72 |  |  | 1-C7 |  |  | 11KV饋線GH29 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 73 |  |  | 1-C8 |  |  | 11KV饋線GH29 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 74 |  |  | 1-C9 |  |  | 11KV饋線GH29 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 75 |  |  | 1-CA |  |  | 11KV饋線GH29 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 24 |  |  | 1-97 |  |  | 11KV饋線GH29 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | KWH | [16 empty] | 1-45 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 108 |  |  | 1-EB |  |  | 11KV饋線GH30 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 109 |  |  | 1-EC |  |  | 11KV饋線GH30 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 110 |  |  | 1-ED |  |  | 11KV饋線GH30 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 111 |  |  | 1-EE |  |  | 11KV饋線GH30 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 95 |  |  | 1-DE |  |  | 11KV饋線GH30 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | KWH | [16 empty] | 1-4A | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 112 |  |  | 1-EF |  |  | 11KV饋線GH31 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 113 |  |  | 1-F0 |  |  | 11KV饋線GH31 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 114 |  |  | 1-F1 |  |  | 11KV饋線GH31 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 115 |  |  | 1-F2 |  |  | 11KV饋線GH31 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 96 |  |  | 1-DF |  |  | 11KV饋線GH31 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | KWH | [16 empty] | 1-4B | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 116 |  |  | 1-F3 |  |  | 11KV饋線GH32 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 117 |  |  | 1-F4 |  |  | 11KV饋線GH32 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 118 |  |  | 1-F5 |  |  | 11KV饋線GH32 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 119 |  |  | 1-F6 |  |  | 11KV饋線GH32 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 97 |  |  | 1-E0 |  |  | 11KV饋線GH32 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | KWH | [16 empty] | 1-4C | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 120 |  |  | 1-F7 |  |  | 11KV饋線GH33 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 121 |  |  | 1-F8 |  |  | 11KV饋線GH33 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 122 |  |  | 1-F9 |  |  | 11KV饋線GH33 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 123 |  |  | 1-FA |  |  | 11KV饋線GH33 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 98 |  |  | 1-E1 |  |  | 11KV饋線GH33 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | KWH | [16 empty] | 1-4D | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 124 |  |  | 1-FB |  |  | 11KV饋線GH34 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 125 |  |  | 1-FC |  |  | 11KV饋線GH34 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 126 |  |  | 1-FD |  |  | 11KV饋線GH34 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 127 |  |  | 1-FE |  |  | 11KV饋線GH34 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 128 |  |  | 1-FF |  |  | 11KV饋線GH34 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | KWH | [16 empty] | 1-4E | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 80 |  |  | 1-CF |  |  | 11KV饋線GH49 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 81 |  |  | 1-D0 |  |  | 11KV饋線GH49 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 82 |  |  | 1-D1 |  |  | 11KV饋線GH49 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 83 |  |  | 1-D2 |  |  | 11KV饋線GH49 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 58 |  |  | 1-B9 |  |  | 11KV饋線GH49 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | KWH | [16 empty] | 1-47 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 144 |  |  | 2-8F |  |  | 11KV饋線GH41 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 145 |  |  | 2-90 |  |  | 11KV饋線GH41 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 146 |  |  | 2-91 |  |  | 11KV饋線GH41 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 147 |  |  | 2-92 |  |  | 11KV饋線GH41 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 131 |  |  | 2-82 |  |  | 11KV饋線GH41 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | KWH | [16 empty] | 2-46 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 148 |  |  | 2-93 |  |  | 11KV饋線GH42 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 149 |  |  | 2-94 |  |  | 11KV饋線GH42 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 150 |  |  | 2-95 |  |  | 11KV饋線GH42 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 151 |  |  | 2-96 |  |  | 11KV饋線GH42 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 132 |  |  | 2-83 |  |  | 11KV饋線GH42 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | KWH | [16 empty] | 2-47 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 152 |  |  | 2-97 |  |  | 11KV饋線GH43 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 153 |  |  | 2-98 |  |  | 11KV饋線GH43 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 154 |  |  | 2-99 |  |  | 11KV饋線GH43 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 155 |  |  | 2-9A |  |  | 11KV饋線GH43 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 133 |  |  | 2-84 |  |  | 11KV饋線GH43 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | KWH | [16 empty] | 2-48 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 156 |  |  | 2-9B |  |  | 11KV饋線GH44 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 157 |  |  | 2-9C |  |  | 11KV饋線GH44 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 158 |  |  | 2-9D |  |  | 11KV饋線GH44 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 159 |  |  | 2-9E |  |  | 11KV饋線GH44 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 134 |  |  | 2-85 |  |  | 11KV饋線GH44 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | KWH | [16 empty] | 2-49 | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | KVAR |  | MvMoment | KVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 160 |  |  | 2-9F |  |  | 11KV饋線GH45 | 乏 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 161 |  |  | 2-A0 |  |  | 11KV饋線GH45 | R相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 162 |  |  | 2-A1 |  |  | 11KV饋線GH45 | S相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 163 |  |  | 2-A2 |  |  | 11KV饋線GH45 | T相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | I_N |  | MvMoment | N相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 135 |  |  | 2-86 |  |  | 11KV饋線GH45 | N相電流 |  |  | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | KWH | [16 empty] | 2-4A | [6 empty] | AI_FEEDER
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 110 |  |  | 1-0D-05 |  |  | 11KV饋線GH21 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 111 |  |  | 1-0D-06 |  |  | 11KV饋線GH21 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 282 |  | 63 | 1-33-09 |  | 1-3E | 11KV饋線GH21 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 323 |  | 115 | 1-36-02 |  | 1-72 | 11KV饋線GH21 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 114 |  |  | 1-0E-01 |  |  | 11KV饋線GH22 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 115 |  |  | 1-0E-02 |  |  | 11KV饋線GH22 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 284 |  | 65 | 1-33-11 |  | 1-40 | 11KV饋線GH22 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 325 |  | 117 | 1-36-04 |  | 1-74 | 11KV饋線GH22 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 112 |  |  | 1-0D-07 |  |  | 11KV饋線GH23 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 113 |  |  | 1-0E-00 |  |  | 11KV饋線GH23 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 283 |  | 64 | 1-33-10 |  | 1-3F | 11KV饋線GH23 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 324 |  | 116 | 1-36-03 |  | 1-73 | 11KV饋線GH23 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 106 |  |  | 1-0D-01 |  |  | 11KV饋線GH24 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 107 |  |  | 1-0D-02 |  |  | 11KV饋線GH24 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 280 |  | 61 | 1-33-07 |  | 1-3C | 11KV饋線GH24 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 321 |  | 113 | 1-36-00 |  | 1-70 | 11KV饋線GH24 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 134 |  |  | 1-10-05 |  |  | 11KV饋線GH25 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 135 |  |  | 1-10-06 |  |  | 11KV饋線GH25 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 299 |  | 85 | 1-34-10 |  | 1-54 | 11KV饋線GH25 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 329 |  | 121 | 1-36-08 |  | 1-78 | 11KV饋線GH25 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 136 |  |  | 1-10-07 |  |  | 11KV饋線GH26 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 137 |  |  | 1-11-00 |  |  | 11KV饋線GH26 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 300 |  | 86 | 1-34-11 |  | 1-55 | 11KV饋線GH26 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 330 |  | 122 | 1-36-09 |  | 1-79 | 11KV饋線GH26 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 108 |  |  | 1-0D-03 |  |  | 11KV饋線GH27 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 109 |  |  | 1-0D-04 |  |  | 11KV饋線GH27 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 281 |  | 62 | 1-33-08 |  | 1-3D | 11KV饋線GH27 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 322 |  | 114 | 1-36-01 |  | 1-71 | 11KV饋線GH27 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 130 |  |  | 1-10-01 |  |  | 11KV饋線GH28 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 131 |  |  | 1-10-02 |  |  | 11KV饋線GH28 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 297 |  | 83 | 1-34-08 |  | 1-52 | 11KV饋線GH28 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 327 |  | 119 | 1-36-06 |  | 1-76 | 11KV饋線GH28 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 128 |  |  | 1-0F-07 |  |  | 11KV饋線GH29 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 129 |  |  | 1-10-00 |  |  | 11KV饋線GH29 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 296 |  | 82 | 1-34-07 |  | 1-51 | 11KV饋線GH29 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 326 |  | 118 | 1-36-05 |  | 1-75 | 11KV饋線GH29 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 149 |  |  | 1-12-04 |  |  | 11KV饋線GH30 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 150 |  |  | 1-12-05 |  |  | 11KV饋線GH30 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 312 |  | 101 | 1-35-07 |  | 1-64 | 11KV饋線GH30 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 331 |  | 123 | 1-36-10 |  | 1-7A | 11KV饋線GH30 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 151 |  |  | 1-12-06 |  |  | 11KV饋線GH31 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 152 |  |  | 1-12-07 |  |  | 11KV饋線GH31 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 313 |  | 102 | 1-35-08 |  | 1-65 | 11KV饋線GH31 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 332 |  | 124 | 1-36-11 |  | 1-7B | 11KV饋線GH31 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 153 |  |  | 1-13-00 |  |  | 11KV饋線GH32 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 154 |  |  | 1-13-01 |  |  | 11KV饋線GH32 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 314 |  | 103 | 1-35-09 |  | 1-66 | 11KV饋線GH32 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 333 |  | 125 | 1-36-12 |  | 1-7C | 11KV饋線GH32 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 155 |  |  | 1-13-02 |  |  | 11KV饋線GH33 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 156 |  |  | 1-13-03 |  |  | 11KV饋線GH33 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 315 |  | 104 | 1-35-10 |  | 1-67 | 11KV饋線GH33 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 334 |  | 126 | 1-36-13 |  | 1-7D | 11KV饋線GH33 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 157 |  |  | 1-13-04 |  |  | 11KV饋線GH34 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 158 |  |  | 1-13-05 |  |  | 11KV饋線GH34 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 316 |  | 105 | 1-35-11 |  | 1-68 | 11KV饋線GH34 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 335 |  | 127 | 1-36-14 |  | 1-7E | 11KV饋線GH34 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 132 |  |  | 1-10-03 |  |  | 11KV饋線GH49 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 133 |  |  | 1-10-04 |  |  | 11KV饋線GH49 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 298 |  | 84 | 1-34-09 |  | 1-53 | 11KV饋線GH49 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 328 |  | 120 | 1-36-07 |  | 1-77 | 11KV饋線GH49 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 168 |  |  | 1-14-07 |  |  | 11KV饋線GH41 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 169 |  |  | 1-15-00 |  |  | 11KV饋線GH41 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 348 |  | 71 | 1-37-11 |  | 1-46 | 11KV饋線GH41 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 336 |  | 108 | 1-36-15 |  | 1-6B | 11KV饋線GH41 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 170 |  |  | 1-15-01 |  |  | 11KV饋線GH42 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 171 |  |  | 1-15-02 |  |  | 11KV饋線GH42 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 349 |  | 87 | 1-37-12 |  | 1-56 | 11KV饋線GH42 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 337 |  | 109 | 1-37-00 |  | 1-6C | 11KV饋線GH42 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 172 |  |  | 1-15-03 |  |  | 11KV饋線GH43 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 173 |  |  | 1-15-04 |  |  | 11KV饋線GH43 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 350 |  | 88 | 1-37-13 |  | 1-57 | 11KV饋線GH43 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 338 |  | 110 | 1-37-01 |  | 1-6D | 11KV饋線GH43 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 174 |  |  | 1-15-05 |  |  | 11KV饋線GH44 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 175 |  |  | 1-15-06 |  |  | 11KV饋線GH44 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 351 |  | 91 | 1-37-14 |  | 1-5A | 11KV饋線GH44 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 339 |  | 111 | 1-37-02 |  | 1-6E | 11KV饋線GH44 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | PHA |  | Status | PHA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 176 |  |  | 1-15-07 |  |  | 11KV饋線GH45 | 51RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | GDA |  | Status | GDA | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 177 |  |  | 1-16-00 |  |  | 11KV饋線GH45 | 51N RY |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | 79UL |  | Status | 79RY U/L | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 352 |  | 107 | 1-37-15 |  | 1-6A | 11KV饋線GH45 | 79RY U/L |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | ADJ |  | Status | LCO分流器 U/L | Lock/Use | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 340 |  | 112 | 1-37-03 |  | 1-6F | 11KV饋線GH45 | LCO 分流器 |  |  | DI_FEEDER(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | CB | GH21 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 99 |  | 55 | 1-0C-02 |  | 1-36 | 11KV饋線GH21 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | DS1 | GH21_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH21 | GH21 |  | LE0 | GH21_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | CB | GH22 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 101 |  | 57 | 1-0C-04 |  | 1-38 | 11KV饋線GH22 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | DS1 | GH22_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH22 | GH22 |  | LE0 | GH22_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | CB | GH23 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 100 |  | 56 | 1-0C-03 |  | 1-37 | 11KV饋線GH23 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | DS1 | GH23_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH23 | GH23 |  | LE0 | GH23_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | CB | GH24 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 97 |  | 53 | 1-0C-00 |  | 1-34 | 11KV饋線GH24 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | DS1 | GH24_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH24 | GH24 |  | LE0 | GH24_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | CB | GH25 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 122 |  | 77 | 1-0F-01 |  | 1-4C | 11KV饋線GH25 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | DS1 | GH25_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH25 | GH25 |  | LE0 | GH25_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | CB | GH26 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 123 |  | 78 | 1-0F-02 |  | 1-4D | 11KV饋線GH26 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | DS1 | GH26_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH26 | GH26 |  | LE0 | GH26_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | CB | GH27 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 98 |  | 54 | 1-0C-01 |  | 1-35 | 11KV饋線GH27 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | DS1 | GH27_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH27 | GH27 |  | LE0 | GH27_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | CB | GH28 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 120 |  | 75 | 1-0E-07 |  | 1-4A | 11KV饋線GH28 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | DS1 | GH28_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH28 | GH28 |  | LE0 | GH28_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | CB | GH29 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 119 |  | 74 | 1-0E-06 |  | 1-49 | 11KV饋線GH29 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | DS1 | GH29_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH29 | GH29 |  | LE0 | GH29_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | CB | GH30 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 141 |  | 93 | 1-11-04 |  | 1-5C | 11KV饋線GH30 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | DS1 | GH30_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH30 | GH30 |  | LE0 | GH30_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | CB | GH31 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 142 |  | 94 | 1-11-05 |  | 1-5D | 11KV饋線GH31 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | DS1 | GH31_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH31 | GH31 |  | LE0 | GH31_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | CB | GH32 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 143 |  | 95 | 1-11-06 |  | 1-5E | 11KV饋線GH32 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | DS1 | GH32_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH32 | GH32 |  | LE0 | GH32_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | CB | GH33 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 144 |  | 96 | 1-11-07 |  | 1-5F | 11KV饋線GH33 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | DS1 | GH33_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH33 | GH33 |  | LE0 | GH33_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | CB | GH34 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 145 |  | 97 | 1-12-00 |  | 1-60 | 11KV饋線GH34 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | DS1 | GH34_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH34 | GH34 |  | LE0 | GH34_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | CB | GH49 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 121 |  | 76 | 1-0F-00 |  | 1-4B | 11KV饋線GH49 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | DS1 | GH49_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH49 | GH49 |  | LE0 | GH49_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | CB | GH41 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 161 |  | 35 | 1-14-00 |  | 1-22 | 11KV饋線GH41 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | DS1 | GH41_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH41 | GH41 |  | LE0 | GH41_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | CB | GH42 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 162 |  | 36 | 1-14-01 |  | 1-23 | 11KV饋線GH42 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | DS1 | GH42_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH42 | GH42 |  | LE0 | GH42_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | CB | GH43 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 163 |  | 37 | 1-14-02 |  | 1-24 | 11KV饋線GH43 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | DS1 | GH43_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH43 | GH43 |  | LE0 | GH43_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | CB | GH44 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 164 |  | 38 | 1-14-03 |  | 1-25 | 11KV饋線GH44 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | DS1 | GH44_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH44 | GH44 |  | LE0 | GH44_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | CB | GH45 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 165 |  | 39 | 1-14-04 |  | 1-26 | 11KV饋線GH45 | CB |  |  | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | DS1 | GH45_DS(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | GH45 | GH45 |  | LE0 | GH45_ES(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_FEEDER(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 1 | TIE(1) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 92 |  |  | 1-DB |  |  | 11KV TIE2 TIE1 | R相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 1 | TIE(1) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 93 |  |  | 1-DC |  |  | 11KV TIE2 TIE1 | S相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 1 | TIE(1) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 94 |  |  | 1-DD |  |  | 11KV TIE2 TIE1 | T相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 2 | TIE(2) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 54 |  |  | 1-B5 |  |  | 11KV TIE1 TIE2 | R相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 2 | TIE(2) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 55 |  |  | 1-B6 |  |  | 11KV TIE1 TIE2 | S相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 2 | TIE(2) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 56 |  |  | 1-B7 |  |  | 11KV TIE1 TIE2 | T相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3 | TIE(3) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 13 |  |  | 1-8C |  |  | 11KV TIE3 | R相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3 | TIE(3) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 15 |  |  | 1-8E |  |  | 11KV TIE3 | S相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3 | TIE(3) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 16 |  |  | 1-8F |  |  | 11KV TIE3 | T相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4 | TIE(4) |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 164 |  |  | 2-A3 |  |  | 11KV TIE4 | R相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4 | TIE(4) |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 165 |  |  | 2-A4 |  |  | 11KV TIE4 | S相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4 | TIE(4) |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 166 |  |  | 2-A5 |  |  | 11KV TIE4 | T相電流 |  |  | AI_TIE23_11
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | CB | TIE1 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 124 |  | 72 | 1-0F-03 |  | 1-47 | 11KV TIE2 TIE1 | CB |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 138 |  |  | 1-11-01 |  |  | 11KV TIE2 TIE1 | 51RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 139 |  |  | 1-11-02 |  |  | 11KV TIE2 TIE1 | 51N RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | CB | TIE2 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 102 |  | 51 | 1-0C-05 |  | 1-32 | 11KV TIE1 TIE2 | CB |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 116 |  |  | 1-0E-03 |  |  | 11KV TIE1 TIE2 | 51RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 117 |  |  | 1-0E-04 |  |  | 11KV TIE1 TIE2 | 51N RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | CB | TIE3 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 85 |  | 7 | 1-0A-04 |  | 1-06 | 11KV TIE3 | CB |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 86 |  |  | 1-0A-05 |  |  | 11KV TIE3 | 51RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 87 |  |  | 1-0A-06 |  |  | 11KV TIE3 | 51N RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE4 | TIE(TIE4) |  | CB | TIE4 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 159 |  | 8 | 1-13-06 |  | 1-07 | 11KV TIE4 | CB |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE4 | TIE(TIE4) |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 178 |  |  | 1-16-01 |  |  | 11KV TIE4 | 51RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE4 | TIE(TIE4) |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 179 |  |  | 1-16-02 |  |  | 11KV TIE4 | 51N RY |  |  | DI_TIE(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE1 | TIE(TIE1) |  | DS1 | TIE1(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE2 | TIE(TIE2) |  | DS1 | TIE2(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE3 | TIE(TIE3) |  | DS1 | TIE3(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | TIE4 | TIE(TIE4) |  | DS1 | TIE4(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_TIE(3)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #1MTR | #1MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 29 |  |  | 1-9C |  |  | #1MTR二次側 | 瓦 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #1MTR | #1MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 30 |  |  | 1-9D |  |  | #1MTR二次側 | 乏 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #1MTR | #1MTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 31 |  |  | 1-9E |  |  | #1MTR二次側 | R相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #1MTR | #1MTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 32 |  |  | 1-9F |  |  | #1MTR二次側 | S相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #1MTR | #1MTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 33 |  |  | 1-A0 |  |  | #1MTR二次側 | T相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #2MTR | #2MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 67 |  |  | 1-C2 |  |  | #2MTR二次側 | 瓦 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #2MTR | #2MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 68 |  |  | 1-C3 |  |  | #2MTR二次側 | 乏 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #2MTR | #2MTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 69 |  |  | 1-C4 |  |  | #2MTR二次側 | R相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #2MTR | #2MTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 70 |  |  | 1-C5 |  |  | #2MTR二次側 | S相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #2MTR | #2MTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 71 |  |  | 1-C6 |  |  | #2MTR二次側 | T相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #3MTR | #3MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 103 |  |  | 1-E6 |  |  | #3MTR二次側 | 瓦 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #3MTR | #3MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 104 |  |  | 1-E7 |  |  | #3MTR二次側 | 乏 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #3MTR | #3MTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 105 |  |  | 1-E8 |  |  | #3MTR二次側 | R相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #3MTR | #3MTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 106 |  |  | 1-E9 |  |  | #3MTR二次側 | S相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #3MTR | #3MTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 107 |  |  | 1-EA |  |  | #3MTR二次側 | T相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #4MTR | #4MTR |  | MW |  | MvMoment | MW | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 139 |  |  | 2-8A |  |  | #4MTR二次側 | 瓦 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #4MTR | #4MTR |  | MVAR |  | MvMoment | MVAR | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 140 |  |  | 2-8B |  |  | #4MTR二次側 | 乏 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #4MTR | #4MTR |  | I_R |  | MvMoment | R相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 141 |  |  | 2-8C |  |  | #4MTR二次側 | R相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #4MTR | #4MTR |  | I_S |  | MvMoment | S相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 142 |  |  | 2-8D |  |  | #4MTR二次側 | S相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | #4MTR | #4MTR |  | I_T |  | MvMoment | T相AMP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 143 |  |  | 2-8E |  |  | #4MTR二次側 | T相電流 |  |  | AI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 27 |  |  | 1-9A |  |  | #1MTR | 油溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 26 |  |  | 1-99 |  |  | #1MTR | 線溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 28 |  | 58 | 1-9B |  | 1-39 | #1MTR | OLTC TAP |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MWH | [16 empty] | 1-4F | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MVARH | [16 empty] | 1-50 | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 63 |  |  | 1-BE |  |  | #2MTR | 油溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 62 |  |  | 1-BD |  |  | #2MTR | 線溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 64 |  | 79 | 1-BF |  | 1-4E | #2MTR | OLTC TAP |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MWH | [16 empty] | 1-52 | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MVARH | [16 empty] | 1-53 | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 101 |  |  | 1-E4 |  |  | #3MTR | 油溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 100 |  |  | 1-E3 |  |  | #3MTR | 線溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 102 |  | 98 | 1-E5 |  | 1-61 | #3MTR | OLTC TAP |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MWH | [16 empty] | 1-55 | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MVARH | [16 empty] | 1-56 | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | OilTemp |  | MvMoment | 油溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 137 |  |  | 2-88 |  |  | #4MTR | 油溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | CoilTemp |  | MvMoment | 線溫 | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 167 |  |  | 2-A6 |  |  | #4MTR | 線溫 |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TapPosMv |  | MvMoment | OLTC TAP | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 136 |  | 17 | 2-87 |  | 1-10 | #4MTR | OLTC TAP |  |  | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MWH | [16 empty] | 2-4B | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MVARH | [16 empty] | 2-4C | [6 empty] | AI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 750 | #1MTR |  | CB | 750 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 2 |  | 49 | 1-00-01 |  | 1-30 | 750(#1MTR)一次 | CB |  |  | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 750 | #1MTR |  | TE0 | 750TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 750 | #1MTR |  | BE0 | 750BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 760 | #2MTR |  | CB | 760 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 11 |  | 69 | 1-01-02 |  | 1-44 | 760(#2MTR)一次 | CB |  |  | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 760 | #2MTR |  | TE0 | 760TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 760 | #2MTR |  | BE0 | 760BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 770 | #3MTR |  | CB | 770 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 23 |  | 89 | 1-02-06 |  | 1-58 | 770(#3MTR)一次 | CB |  |  | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 770 | #3MTR |  | TE0 | 770TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 770 | #3MTR |  | BE0 | 770BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 780 | #4MTR |  | CB | 780 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 44 |  | 9 | 1-05-03 |  | 1-08 | 780(#4MTR)一次 | CB |  |  | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 780 | #4MTR |  | TE0 | 780TE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 780 | #4MTR |  | BE0 | 780BE(非取樣點) | Status | ES | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [16 empty] | DI_DTR(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1A | #1MTR(A) |  | CB | M1A | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 3 |  | 50 | 1-00-02 |  | 1-31 | #1MTR二次側(M1A) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1B | #1MTR(B) |  | CB | M1B | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 1 |  | 67 | 1-00-00 |  | 1-42 | #1MTR二次側(M1B) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR |  | CB | M2 | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 12 |  | 70 | 1-01-03 |  | 1-45 | #2MTR二次側(M2) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3A | #3MTR(A) |  | CB | M3A | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 24 |  | 90 | 1-02-07 |  | 1-59 | #3MTR二次側(M3A) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3B | #3MTR(B) |  | CB | M3B | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 25 |  | 100 | 1-03-00 |  | 1-63 | #3MTR二次側(M3B) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4A | #4MTR(A) |  | CB | M4A | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 36 |  | 6 | 1-04-03 |  | 1-05 | #4MTR二次側(M4A) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4B | #4MTR(B) |  | CB | M4B | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 45 |  | 12 | 1-05-04 |  | 1-0B | #4MTR二次側(M4B) | CB |  |  | DI_DTR(2)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 4 |  |  | 1-00-03 |  |  | #1MTR一次側(750) | 51RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 5 |  |  | 1-00-04 |  |  | #1MTR一次側(750) | 51N RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 10 |  |  | 1-01-01 |  |  | #1MTR | 51Z RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 7 |  |  | 1-00-06 |  |  | #1MTR | 87RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 276 |  |  | 1-33-03 |  |  | #1MTR | 87LS |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 14 |  |  | 1-01-05 |  |  | #2MTR一次側(760) | 51RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 15 |  |  | 1-01-06 |  |  | #2MTR一次側(760) | 51N RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 22 |  |  | 1-02-05 |  |  | #2MTR | 51Z RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 17 |  |  | 1-02-00 |  |  | #2MTR | 87RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 292 |  |  | 1-34-03 |  |  | #2MTR | 87LS |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 26 |  |  | 1-03-01 |  |  | #3MTR一次側(770) | 51RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 27 |  |  | 1-03-02 |  |  | #3MTR一次側(770) | 51N RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 34 |  |  | 1-04-01 |  |  | #3MTR | 51Z RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 29 |  |  | 1-03-04 |  |  | #3MTR | 87RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 308 |  |  | 1-35-03 |  |  | #3MTR | 87LS |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51A |  | Status | 51RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 37 |  |  | 1-04-04 |  |  | #4MTR一次側(780) | 51RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51NA |  | Status | 51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 38 |  |  | 1-04-05 |  |  | #4MTR一次側(780) | 51N RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51ZA |  | Status | 51Z RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 43 |  |  | 1-05-02 |  |  | #4MTR | 51Z RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87A |  | Status | 87RY | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 40 |  |  | 1-04-07 |  |  | #4MTR | 87RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 87UL |  | Status | 87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 344 |  |  | 1-37-07 |  |  | #4MTR | 87LS |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 81AS |  | Status | 81RY A/S | Trip/Reset | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 146 |  | 106 | 1-12-01 |  | 1-69 | #4MTR_780 | 81RY |  |  | DI_DTR(3)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1A | #1MTR(A) |  | 51A1 | [13 empty] | 8 |  |  | 1-00-07 |  |  | #1MTR二次側(M1A) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1B | #1MTR(B) |  | 51A2 | [13 empty] | 9 |  |  | 1-01-00 |  |  | #1MTR二次側(M1B) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 273 |  |  | 1-33-00 |  |  | #1MTR | 重故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 274 |  |  | 1-33-01 |  |  | #1MTR | 輕故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 277 |  |  | 1-33-04 |  |  | #1MTR | OLTC S/L |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 278 |  | 59 | 1-33-05 |  | 1-3A | #1MTR | OLTC A/M |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR |  | 51A1 | [13 empty] | 18 |  |  | 1-02-01 |  |  | #2MTR二次側(M2) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 289 |  |  | 1-34-00 |  |  | #2MTR | 重故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 290 |  |  | 1-34-01 |  |  | #2MTR | 輕故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 293 |  |  | 1-34-04 |  |  | #2MTR | OLTC S/L |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 294 |  | 80 | 1-34-05 |  | 1-4F | #2MTR | OLTC A/M |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3A | #3MTR(A) |  | 51A1 | [13 empty] | 30 |  |  | 1-03-05 |  |  | #3MTR二次側(M3A) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3B | #3MTR(B) |  | 51A2 | [13 empty] | 32 |  |  | 1-03-07 |  |  | #3MTR二次側(M3B) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 305 |  |  | 1-35-00 |  |  | #3MTR | 重故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 306 |  |  | 1-35-01 |  |  | #3MTR | 輕故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 309 |  |  | 1-35-04 |  |  | #3MTR | OLTC S/L |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 310 |  | 99 | 1-35-05 |  | 1-62 | #3MTR | OLTC A/M |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4A | #4MTR(A) |  | 51A1 | [13 empty] | 41 |  |  | 1-05-00 |  |  | #4MTR二次(M4A) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4B | #4MTR(B) |  | 51A2 | [13 empty] | 42 |  |  | 1-05-01 |  |  | #4MTR二次側(M4B) | 51RY |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TRA |  | Status | 變壓器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 341 |  |  | 1-37-04 |  |  | #4MTR | 重故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | TRF |  | Status | 變壓器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 342 |  |  | 1-37-05 |  |  | #4MTR | 輕故障 |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | SupLocal |  | Status | OLTC S/L | Loc/Sup | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 345 |  |  | 1-37-08 |  |  | #4MTR | OLTC S/L |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 346 |  | 18 | 1-37-09 |  | 1-11 | #4MTR | OLTC A/M |  |  | DI_DTR(4)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 750 | #1MTR |  | DS1 | 751 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 353 | 354 | 40 | 1-38-00 | 1-38-01 | 1-27 | 751(#1MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 750 | #1MTR |  | DS2 | 752 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 355 | 356 | 41 | 1-38-02 | 1-38-03 | 1-28 | 752(#1MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 760 | #2MTR |  | DS1 | 761 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 357 | 358 | 42 | 1-38-04 | 1-38-05 | 1-29 | 761(#2MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 760 | #2MTR |  | DS2 | 762 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 359 | 360 | 43 | 1-38-06 | 1-38-07 | 1-2A | 762(#2MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 770 | #3MTR |  | DS1 | 771 | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 361 | 362 | 44 | 1-38-08 | 1-38-09 | 1-2B | 771(#3MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 770 | #3MTR |  | DS2 | 772 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 363 | 364 | 45 | 1-38-10 | 1-38-11 | 1-2C | 772(#3MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 161 | 161kV | 780 | #4MTR |  | DS2 | 782 | Status | DS2 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [6 empty] | 367 | 368 | 15 | 1-38-14 | 1-38-15 | 1-0E | 782(#4MTR) | ABS |  |  | DI_DTR(5)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1A | #1MTR(A) |  | DS1 | M1A(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1A | #1MTR(A) |  | ES1 | M1A_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1B | #1MTR(B) |  | DS1 | M1B(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M1B | #1MTR(B) |  | ES1 | M1B_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | AC_Fault |  | Status | AC電源失效 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 286 |  |  | 1-33-13 |  |  | #1MTR | AC電源失效 |  |  | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR |  | DS1 | M2(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR(B) |  | ES1 | M2_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | AC_Fault |  | Status | AC電源失效 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 302 |  |  | 1-34-13 |  |  | #2MTR | AC電源失效 |  |  | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3A | #3MTR(A) |  | DS1 | M3A(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3A | #3MTR(A) |  | ES1 | M3A_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3B | #3MTR(B) |  | DS1 | M3B(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3B | #3MTR(B) |  | ES1 | M3B_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | AC_Fault |  | Status | AC電源失效 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 318 |  |  | 1-35-13 |  |  | #3MTR | AC電源失效 |  |  | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4A | #4MTR(A) |  | DS1 | M4A(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4A | #4MTR(A) |  | ES1 | M4A_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4B | #4MTR(B) |  | DS1 | M4B(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4B | #4MTR(B) |  | ES1 | M4B_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | AC_Fault |  | Status | AC電源失效 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 319 |  |  | 1-35-14 |  |  | #4MTR | AC電源失效 |  |  | DI_DTR(6)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 6 |  |  | 1-00-05 |  |  | #1MTR | 96PRY(96P/96D/63Q) |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 467 |  |  | 1-3F-02 |  |  | #1MTR | 96D RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 468 |  |  | 1-3F-03 |  |  | #1MTR | 96P RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 469 |  |  | 1-3F-04 |  |  | #1MTR | 63Q RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 465 |  |  | 1-3F-00 |  |  | #1MTR | 96B1 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 466 |  |  | 1-3F-01 |  |  | #1MTR | 96B2 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 16 |  |  | 1-01-07 |  |  | #2MTR | 96PRY(96P/96D/63Q) |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 472 |  |  | 1-3F-07 |  |  | #2MTR | 96D RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 473 |  |  | 1-3F-08 |  |  | #2MTR | 96P RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 474 |  |  | 1-3F-09 |  |  | #2MTR | 63Q RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 470 |  |  | 1-3F-05 |  |  | #2MTR | 96B1 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 471 |  |  | 1-3F-06 |  |  | #2MTR | 96B2 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 28 |  |  | 1-03-03 |  |  | #3MTR | 96PRY(96P/96D/63Q) |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 477 |  |  | 1-3F-12 |  |  | #3MTR | 96D RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 478 |  |  | 1-3F-13 |  |  | #3MTR | 96P RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 479 |  |  | 1-3F-14 |  |  | #3MTR | 63Q RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 475 |  |  | 1-3F-10 |  |  | #3MTR | 96B1 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 476 |  |  | 1-3F-11 |  |  | #3MTR | 96B2 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96PA |  | Status | 機械保護動作 | Trip/Normal | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 39 |  |  | 1-04-06 |  |  | #4MTR | 96PRY(96P/96D/63Q) |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96D |  | Status | 96D RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 462 |  |  | 1-3E-13 |  |  | #4MTR | 96D RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96P |  | Status | 96P RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 463 |  |  | 1-3E-14 |  |  | #4MTR | 96P RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 63Q |  | Status | 63Q RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 464 |  |  | 1-3E-15 |  |  | #4MTR | 63Q RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96B1 |  | Status | 96B1 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 460 |  |  | 1-3E-11 |  |  | #4MTR | 96B1 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96B2 |  | Status | 96B2 RY | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 461 |  |  | 1-3E-12 |  |  | #4MTR | 96B2 RY |  |  | DI_DTR(7)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 1_87UL1 |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 425 |  |  | 1-3C-08 |  |  | #1 MTR | 87T1S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 1_87UL2 |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 426 |  |  | 1-3C-09 |  |  | #1 MTR | 87T2S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 427 |  |  | 1-3C-10 |  |  | #1 MTR | 51ZS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 428 |  |  | 1-3C-11 |  |  | #1 MTR | 86A |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 429 |  |  | 1-3C-12 |  |  | #1 MTR | RYFA |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #1MTR | #1MTR |  | 96PUL | [13 empty] | 430 |  |  | 1-3C-13 |  |  | #1 MTR | 96PS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 1_87UL1 |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 431 |  |  | 1-3C-14 |  |  | #2 MTR | 87T1S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 1_87UL2 |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 432 |  |  | 1-3C-15 |  |  | #2 MTR | 87T2S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 433 |  |  | 1-3D-00 |  |  | #2 MTR | 51ZS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 434 |  |  | 1-3D-01 |  |  | #2 MTR | 86A |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 435 |  |  | 1-3D-02 |  |  | #2 MTR | RYFA |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #2MTR | #2MTR |  | 96PUL | [13 empty] | 436 |  |  | 1-3D-03 |  |  | #2 MTR | 96PS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 1_87UL1 |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 437 |  |  | 1-3D-04 |  |  | #3 MTR | 87T1S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 1_87UL2 |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 438 |  |  | 1-3D-05 |  |  | #3 MTR | 87T2S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 439 |  |  | 1-3D-06 |  |  | #3 MTR | 51ZS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 440 |  |  | 1-3D-07 |  |  | #3 MTR | 86A |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 441 |  |  | 1-3D-08 |  |  | #3 MTR | RYFA |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #3MTR | #3MTR |  | 96PUL | [13 empty] | 442 |  |  | 1-3D-09 |  |  | #3 MTR | 96PS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 1_87UL1 |  | Status | 第1套第1具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 443 |  |  | 1-3D-10 |  |  | #4 MTR | 87T1S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 1_87UL2 |  | Status | 第1套第2具87RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 444 |  |  | 1-3D-11 |  |  | #4 MTR | 87T2S |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 51Z_UL |  | Status | 51Z RY U/L | Lock/Use | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 445 |  |  | 1-3D-12 |  |  | #4 MTR | 51ZS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | MTR_86A |  | Status | 86(51Z/21/87/96)RY | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 446 |  |  | 1-3D-13 |  |  | #4 MTR | 86A |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | RYFA |  | Status | RYFA | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 447 |  |  | 1-3D-14 |  |  | #4 MTR | RYFA |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS |  |  | #4MTR | #4MTR |  | 96PUL | [13 empty] | 448 |  |  | 1-3D-15 |  |  | #4 MTR | 96PS |  |  | DI_DTR(8)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | M2 | #2MTR |  | SEC-A 51NRY | [13 empty] | 19 |  |  | 1-02-02 |  |  | #2MTR二次側(M2) | 51N RY |  |  | DI_DTR(9)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3A | #3MTR(A) |  | SEC-A 51NRY | [13 empty] | 31 |  |  | 1-03-06 |  |  | #3MTR二次側(M3A) | 51N RY |  |  | DI_DTR(9)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M3B | #3MTR(B) |  | SEC-B 51NRY | [13 empty] | 33 |  |  | 1-04-00 |  |  | #3MTR二次側(M3B) | 51N RY |  |  | DI_DTR(9)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4A | #4MTR(A) |  | SEC-A 51NRY | [13 empty] | 46 |  |  | 1-05-05 |  |  | #4MTR二次(M4A) | 51N RY |  |  | DI_DTR(9)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | M4B | #4MTR(B) |  | SEC-B 51NRY | [13 empty] | 47 |  |  | 1-05-06 |  |  | #4MTR二次側(M4B) | 51N RY |  |  | DI_DTR(9)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #1SC | #1SC |  | CB | #1SC | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 96 |  | 52 | 1-0B-07 |  | 1-33 | 11KV #1SC | CB |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #1SC | #1SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 279 |  | 60 | 1-33-06 |  | 1-3B | 11KV #1SC | 乏控器 A/M |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #2SC | #2SC |  | CB | #2SC | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 118 |  | 73 | 1-0E-05 |  | 1-48 | 11KV #2SC | CB |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #2SC | #2SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 295 |  | 81 | 1-34-06 |  | 1-50 | 11KV #2SC | 乏控器 A/M |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #3SC | #3SC |  | CB | #3SC | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 140 |  | 92 | 1-11-03 |  | 1-5B | 11KV #3SC | CB |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #3SC | #3SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 311 |  |  | 1-35-06 |  |  | 11KV #3SC | 乏控器 A/M |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #4SC |  | CB | #4SC | Status | CB | Open/Close | Y | 58 | DI-SP | [6 empty] | 160 |  | 14 | 1-13-07 |  | 1-0D | 11KV #4SC | CB |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #4SC |  | Tap Chan |  | Status | OLTC M/A | Man/Auto | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 347 |  | 68 | 1-37-10 |  | 1-43 | 11KV #4SC | 乏控器 A/M |  |  | DI_SC(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 104 |  |  | 1-0C-07 |  |  | 11KV #1SC | 51/51N RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 1SC | #1SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 105 |  |  | 1-0D-00 |  |  | 11KV #1SC | 27/59RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #1SC |  | #1SC1 | 11KV_#1SC_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 126 |  |  | 1-0F-05 |  |  | 11KV #2SC | 51/51N RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 2SC | #2SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 127 |  |  | 1-0F-06 |  |  | 11KV #2SC | 27/59RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #2SC |  | #2SC1 | 11KV_#2SC_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3SC | #3SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 147 |  |  | 1-12-02 |  |  | 11KV #3SC | 51/51N RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 3SC | #3SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 148 |  |  | 1-12-03 |  |  | 11KV #3SC | 27/59RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #3SC |  | #3SC1 | 11KV_#3SC_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4SC | #4SC |  | SCA |  | Status | 51/51N RY | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 166 |  |  | 1-14-05 |  |  | 11KV #4SC | 51/51N RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | 4SC | #4SC |  | UVA |  | Status | 27/59 RY(欠壓或過壓) | Trip/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 167 |  |  | 1-14-06 |  |  | 11KV #4SC | 27/59RY |  |  | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #4SC |  | #4SC1 | 11KV_#4SC_ES(非取樣點) | [22 empty] | DI_SC(3)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #1SC | #1SC |  | DS1 | 11KV(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #2SC | #2SC |  | DS1 | 11KV(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #3SC | #3SC |  | DS1 | 11KV(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | #4SC | #4SC |  | DS1 | 11KV(非取樣點) | Status | DS1 | Open/Close/Transit/Error | Y | 61 | DI-DP | [16 empty] | DI_SC(4)
SS107 | 神岡SS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 90% | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 2 |  |  | 1-81 |  |  | AI 90%參考點 | ADCH1 |  |  | AI_ADC
SS107 | 神岡SS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL1 |  | MvMoment | No1 AI參考點 10% | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 1 |  |  | 1-80 |  |  | AI 10%參考點 | ADCL1 |  |  | AI_ADC
SS107 | 神岡SS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 90% | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 66 |  |  | 1-C1 |  |  | AI 90%參考點 | ADCH2 |  |  | AI_ADC
SS107 | 神岡SS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL2 |  | MvMoment | No2 AI參考點 10% | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 65 |  |  | 1-C0 |  |  | AI 10%參考點 | ADCL2 |  |  | AI_ADC
SS107 | 神岡SS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCH3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 90% | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 130 |  |  | 2-81 |  |  | AI 90%參考點 | ADCH3 |  |  | AI_ADC
SS107 | 神岡SS |  | 0kV | RTU | RTU |  | ADCL3 |  | MvMoment | No3 AI參考點 10% | 0 | Y | 4 | AI | [6 empty] | 129 |  |  | 2-80 |  |  | AI 10%參考點 | ADCL3 |  |  | AI_ADC
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TEST_CB |  | Status | TEST CB | Open/Close | Y | 61 | DI-SP | [6 empty] | 225 |  | 1 | 1-30-00 |  | 1-00 | TEST | CB |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | R_L | [13 empty] | 226 |  |  | 1-30-01 |  |  | RTU | L/R STATUS |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | CHG1 |  | Status | 直流充電機 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 227 |  |  | 1-30-02 |  |  | 充電機故障 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Door1 |  | Status | 無人化門禁1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 246 |  |  | 1-31-05 |  |  | 無人化門禁(1) |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Door2 |  | Status | 無人化門禁2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 247 |  |  | 1-31-06 |  |  | 無人化門禁(2) |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Burglar1 |  | Status | 無人化防盜1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 243 |  |  | 1-31-02 |  |  | 無人化防盜(1) | 值班室 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Burglar2 |  | Status | 無人化防盜2 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 244 |  |  | 1-31-03 |  |  | 無人化防盜(2) | 門禁 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Burglar3 |  | Status | 無人化防盜3 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 245 |  |  | 1-31-04 |  |  | 無人化防盜(3) | 火警 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights1 |  | Status | 照明1 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 231 |  | 46 | 1-30-06 |  | 1-2D | 開關場照明 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights2 |  | Status | 照明2 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 232 |  | 47 | 1-30-07 |  | 1-2E | 路燈照明 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE1 |  | Status | 火災警報1 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 235 |  |  | 1-30-10 |  |  | 火警 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE2 |  | Status | 火災警報2 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 241 |  |  | 1-31-00 |  |  | 無人化防火(1) | 消防設備故障 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | FIRE3 |  | Status | 火災警報3 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 242 |  |  | 1-31-01 |  |  | 無人化防火(2) | 消防火警警報 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Water1 |  | Status | 地下室淹水1 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 248 |  |  | 1-31-07 |  |  | 無人化門禁(3) | 變電所淹水警報 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB1 |  | Status | 所內電源ACB1 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 237 |  |  | 1-30-12 |  |  | 所內電源開關ACB1 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ACB2 |  | Status | 所內電源ACB2 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 238 |  |  | 1-30-13 |  |  | 所內電源開關ACB2 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | STUV |  | Status | 所內電源欠壓 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 233 |  |  | 1-30-08 |  |  | 所內用電警報 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | DCE |  | Status | 直流電源接地故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 229 |  |  | 1-30-04 |  |  | DC 接地 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 251 |  |  | 1-31-10 |  |  | 69KV CB | 重故障 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 250 |  |  | 1-31-09 |  |  | 69KV CB | 輕故障 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBA |  | Status | 斷路器重故障 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 253 |  |  | 1-31-12 |  |  | 11KV CB | 重故障 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 11 | 11kV | ComPoint |  |  | CBF |  | Status | 斷路器輕故障 | Fault/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 252 |  |  | 1-31-11 |  |  | 11KV CB | 輕故障 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | OilLeak |  | Status | 洩油池水位警報 | Alarm/Normal | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 240 |  |  | 1-30-15 |  |  | 洩油池泵警報 |  |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | ABS_89A |  | Status | ABS NFB跳脫 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 256 |  |  | 1-31-15 |  |  | 69KV ABS | 警報 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 81UL1 |  | Status | 81RY U/L(1) | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 291 |  | 1 | 1-34-02 |  | 2-00 | 630(神岡陽東白線) | 81RY U/L |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 81UL2 |  | Status | 81RY U/L(2) | Lock/Use | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 343 |  | 2 | 1-37-06 |  | 2-01 | #4MTR_780 | 81RY U/L |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 22 | 22kV | ComPoint |  |  | IRFA |  | Status | IED故障監視 | Fault/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 249 |  |  | 1-31-08 |  |  | 11/23 KV | IED故障監視 |  |  | DI_OTHERS(1)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Door |  | Status | 無人化門禁 | Open/Close | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 230 |  |  | 1-30-05 |  |  | 自設門禁 |  |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | NFBA |  | Status | NFB 跳脫監視 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 239 |  |  | 1-30-14 |  |  | NFB 跳脫監視 |  |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | Lights3 |  | Status | 照明3 | OFF/ON | Y | 60 | DI-SP | [6 empty] | 234 |  | 48 | 1-30-09 |  | 1-2F | 照明控制 |  |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | ADSL_RES | [13 empty] | 95 |  | 8 | 1-0B-06 |  | 2-07 | ADSL Reset | Reset |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2GIS_IED故障 | [13 empty] | 303 |  |  | 1-34-14 |  |  | #2 GIS | IEDA |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 490_CB | [13 empty] | 180 |  | 128 | 1-16-03 |  | 1-7F | 11KV SSTR#2 | CB |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2SSTR_51A | [13 empty] | 181 |  |  | 1-16-04 |  |  | 11KV SSTR#2 | 51RY |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | #2SSTR_51NA | [13 empty] | 182 |  |  | 1-16-05 |  |  | 11KV SSTR#2 | 51N RY |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 491 | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | 491E | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 69 | 69kV | ComPoint |  |  | RCA |  | Status | 79RY動作 | Alarm/Normal | Y | 59 | DI-SP | [6 empty] | 88 |  |  | 1-0A-07 |  |  | 69KV | RCA |  |  | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR1_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR2_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR3_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR4_DS | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR1_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR2_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR3_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | BR4_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TIE1_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TIE2_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TIE3_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)
SS107 | 神岡SS | 0 | 0kV | StaDev | 所內設施 |  | TIE4_ES | [23 empty] | DI_OTHERS(2)